建设项目环境影响报告表

（污染类）

项目名称：昆明市晋宁区第二人民医院建设项目
建设单位（盖章）：昆明市晋宁区第二人民医院

编制日期：二零二一年七月

中华人民共和国生态环境部制

目录
1一、建设项目基本情况


11二、建设项目工程分析


40三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


48四、主要环境影响和保护措施


78五、环境保护措施监督检查清单


81六、结论




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昆明市晋宁区第二人民医院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	冯彦辉
	联系方式
	15368338901

	建设地点
	云南省（自治区）昆明市晋宁县（区）晋城乡（街道）

云南省昆明市晋宁区晋城镇晋东路26号

	地理坐标
	（102度44分49.848秒，24度42分20.592秒）

	国民经济

行业类别
	Q8411 综合医院

	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 
108 医院 841；专科疾病防 
治（所、站）8432；妇幼保 
健院（所、站）8433；急救 
中心（站）服务 8434；采供 
血机构服务 8435；基层医疗 
卫生服务 842 其他（住院床 
位 20 张以下的除外）

	建设性质
	(新建（补办）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1200
	环保投资（万元）
	98.5

	环保投资占比（%）
	8.2
	施工工期
	拟于2021年6月开工，2021年8月底竣工。

施工工期共3个月

	是否开工建设
	(否

(是：污水处理站已投入使用，床位273
	用地（用海）

面积（m2）
	12390m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为综合医院建设，根据《产业结构调整目录（2019 年 
本）》，本项目属于鼓励类中第三十七项卫生健康中第 5 条“医疗服务卫生服务设施建设”，项目属于鼓励类建设项目，符合国家产业政策要求。
2、与《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日施行）符合性分析

（1）相关内容

根据《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日施行），滇池保护范围是以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。滇池保护范围分为下列一、二、 保护区和城镇饮用水源保护区：

①一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

②二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

③ 保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

（2）符合性分析

本项目距滇池主要入湖河道大河720m，不在禁止建设区和限制建设区内，故项目属于滇池保护区的 保护区，项目建设范围不涉及城镇饮用水源保护区。根据《云南省滇池保护条例》第五十三条，其相符性分析详见下表。
表1-3与《云南省滇池保护条例》符合性分析

云南省滇池保护条例

项目情况

相符性

 保护区内禁止下列行为

①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

项目选址于晋宁区晋城镇主城区，位于现有昆明市晋宁区人民医院用地范围内，废水预处理后经拟建的污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准要求、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 等级标准（即磷酸盐（以T P 计）≤8mg/L）后排入项目区城市污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂进行处理；固体废弃物按照评价要求得到合理处置；本项目不涉及河道中清洗行为 项目医疗废物预处理后委托云南正晓环保投资有限公司定期处置，化粪池及污水处理站污泥清掏前用石灰等进行消毒处理，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后委托有资质单位定期清掏处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，做到100%固废处置率 
符合

②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

固体废弃物按照评价要求得到合理处置；本项目不涉及河道中清洗行为，本项目 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，项目医疗废物预处理后委托云南正晓环保投资有限公司定期处置，化粪池及污水处理站污泥清掏前用石灰等进行消毒处理，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后委托有资质单位定期清掏处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，做到100%固废处置率 
符合

③盗伐、滥伐林木或-者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

④毁林开垦或者违法占用林地资源；

⑤猎捕野生动物；

⑥在禁止开垦区内开垦土地；

项目不涉及林木采伐及其他破坏保护水源有关的植被的行为。
符合

⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

本项目 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，其他废水预处理后经拟建的污水处理站系统达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准要求、《污水排入城市下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A等级标准（即磷酸盐（以T P 计）≤8mg/L）后排入项目区东侧市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂进行处理，项目污水不直接排入河道和滇池 
符合

第四十九条不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

不涉及条例中严禁建设的项目。

符合

综上所述，本项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。

3、与《昆明市河道管理条例》符合性分析
根据昆明市人大常委会公告第27号《昆明市河道管理条例》，河道的管理范围为：已划定规划控制线的为河道绿化带外缘以内的范围；尚未划定河道规划控制线的为两岸堤防之间的水域、湿地、滩涂（含可耕地）、两岸堤防及护堤地。护堤地的宽度为堤防背水坡脚线水平外延不少于2米的区域，无背水坡脚线的为堤防上口线水平外延不少于5米的区域。河道的保护范围为：河道管理范围以外100米以内的区域。根据《昆明市河道管理条例》，本项目不属于淤泥河的管理范围，属于淤泥河的保护范围。项目与《昆明市河道管理条例》的相符性见表1-4。
表1-4项目与《昆明市河道管理条例》相符性分析

规定内容
本项目情况
符合性
第二十二条 在河道保护范围内禁止下列行为：（一）建设排放氮、磷等污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目； （二）倾倒、扔弃、堆放、储存、掩埋废弃物和其他污染物； （三）向河道排放污水； （四）毁林开垦或者违法占用林地资源，盗伐、滥伐护堤林、护岸林； （五）爆破、打井、采石、取土等影响河势稳定、危害河岸堤防安全和妨碍行洪的活动
项目属于医疗服务项目，产生的污水经化粪池、污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理，废水不直接外排至水体；不涉及条例所禁止的生产活动
符合
第二十三条 在河道管理范围内，除遵守第二十二条规定外，还禁止下列行为：（一）清洗装贮过油类、有毒污染物的车辆、容器及包装物品；（二）设置拦河渔具，或者炸鱼、电鱼、毒鱼等活动；（三）围垦河道，或者建设阻碍行洪的建筑物、构筑物；（四）擅自填堵、覆盖河道，侵占河床、河堤，改变河道流向
本项目不属于河道管理范围，不涉及条例所禁止的生产活动；项目不在河道中从事所禁止的活动
符合
第二十四条 在出入滇池河道管理范围内，除遵守第二十三条规定外，还禁止下列行为： （一）洗浴，清洗车辆、衣物、卫生器具、容器以及其他污染水体的物品； （二）设置排污口； （三）倾倒污水、污物； （四）堆放、抛洒、焚烧物品； （五）擅自捕捞水生动植物和猎捕野生水禽
本项目不属于河道管理范围，不涉及条例所禁止的生产活动
符合
第二十五条 禁止侵占和毁坏堤防、护岸、涵闸、泵站、水利工程管理用房、水文、水质监测站房设备和工程监测等河道配套设施设备
本项目不属于河道管理范围，不侵占和毁坏堤防、护岸，不破坏其他相关设施设备
符合
第二十六条 在城乡截污管网已覆盖的区域，不得设置入河排污口；未覆盖的区域，应当达标排放。
本项目污水排入项目区污水管网后最终进入晋宁区污水处理厂处理，不设置入河排污口
对照分析后认为，项目不在河道中从事所禁止的活动，不改变其原有功能，综合楼和住院部、门诊楼等产生的医疗废水、生活污水经污水处理站处理达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准要求后排入淤泥河污水处理厂处理，无废水外排至河道，符合昆明市河道管理相关要求。
4、“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，“三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

本项目“三线一单”符合性分析见下表。

表1-5 “三线一单”符合性分析

序号

具体要求

本项目情况

符合性分析

1
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目不在生态保护红线范围内

符合

2
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，门诊楼废水、综合楼废水和口腔科内镜室皮肤科废水经1# 化粪池（45m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，住院部废水、五官科和妇产科门诊楼废水和肠道门诊废水经2# 化粪池（35m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，卫生间污水经3# 化粪池(40m3) 处理后，排入医院内污水处理站处理，经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政管网。

符合

3
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目所在区域资源可满足本项目的需求

符合

4
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目符合产业政策，与规划不冲突

符合

根据上表，经过与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单（“三线一单”）进行对照，本项目符合相关要求。

5、项目与《昆明市医疗废物管理规定》符合性分析

本项目与《昆明市医疗废物管理规定》符合性分析如下表1-6

表 1-6 与《昆明市医疗废物管理规定》对照分析
序

号

《昆明市医疗废物管理规定》要求

项目情况

相符性

1
第七条
医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第三责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗项目由医生负责医疗废物管理工作，建立管理台帐，转运过程中实行转移联单
制废物的管理工作，并建立登记制度。
项目由医生负责医疗废物管理工作，建立管理台帐，转运过程中实行转移联单制度。
符合
2
第十一条
医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议。
项目已与云南正晓环保投资有限公司签订了处置合同。
符合
3
第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存

五年。

项目每次进行医疗废物转移时均要求填写转移联单。

符合

6、与《医疗废物管理条例》对照分析

表 1-7 与《医疗废物管理条例》对照分析

序

号

《医疗废物管理条例》要求

项目情况

相符

性

1

第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。

医疗废物专用包装物、容

器，应当有明显的警示标识和警示说明。

项目内医疗废物随产随收，并按损伤性废物、感染性废物用专用容器分类收集，并且收集容器设有明显标志。

符合

2

第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。

项目内设置有独立医疗废物暂存间及暂存设施，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，设置有明显的警示标识，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并由处置单位签定合同定期清运。

符合

7、选址合理性分析

项目区主要出入口在东面，与道路相通，便于患者和员工的出入，交通十分便利；综合楼设置于医院北侧，与门诊楼、住院部和五官科和妇产科门诊楼等有一定的距离，方便医院管理；门诊楼、住院部和五官科、口腔科内镜室皮肤科车库、肠道门诊和妇产科门诊楼有一定的距离，不相互影响，构筑物的布置紧凑合理，人员流通畅顺捷，总体布置分区明确，布置合理。

8、平面布置合理性分析

本项目周边环境现状如下表：

表1-8项目周边环境状况一览表

与项目的方位关系

直线距离

名称

东侧

紧邻

商业街道

南侧

紧邻

商业街道

西侧

紧邻

商业交通居民混合区

北侧

紧邻

商业交通居民混合区

东南侧

160m

龙羊村

项目位于云南省昆明市晋宁区晋城镇晋东路26号，项目运营过程产生的污染物主要为废水、废气、设备噪声及固废，经采取相应措施后，各类污染物均可做到达标排放或得到妥善处置，对周围环境影响较小。据实地调查，距离本项目最近的保护目标为项目东南侧160m处的龙羊村，位于项目区上风向。项目周边主要为商业交通居民混合区，周边主要产生废气、废水、噪声及固体废弃物等污染物。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

项目名称：昆明市晋宁区第二人民医院建设项目；

建设性质：新建（补办）；

占地面积：12390m2
建设地点：云南省昆明市晋宁区晋城镇晋东路26号；

项目总投资：1200万元，其中环保投资98.5万元。
1.1项目由来
昆明市晋宁区第二人民医院坐落于晋宁区晋城镇晋东路26号，东临晋江公路，南临民房区、工商所，西临政通街、工商所，北临民房区、公路，占地面积为12390m2，医院成立于1940年，医院开设了28个临床医技职能科室，开放病床273张，现有职工380人，是一所集医疗、急救、科研、教学、预防及保健功能于一体的综合性二级甲等医院，医院以“医者仁心、博学敬业”为院训，坚持“以病人为中心、以质量为核心”为宗旨，为人民群众提供优质、安全、便捷的医疗服务为最终目的，经营范围为：重症医学科（ICU）、内科、外科、妇产科、儿科、五官科、中医科、口腔科、急诊科、麻醉科等临床科室，还设有检验科、放射科、功能科、胃肠镜室、药剂科、消毒供应中心等辅助科室，医院只是普通治疗，不进行传染性疾病治疗，无传染科室、无发热门诊，医院建设时间久远，因“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起两年内未被发现而未予行政处罚的，建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查。

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第 682 号《建设项目环境保护管理条例》 的要求，本项目应开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中“四十九、 卫生 108 医院841”的要求，本项目新建床位273张（见附件9）， 环评类别属于“其他（20 张床位以下的除外）”，因此需编制报告表。为完善环保手续，建设单位昆明市晋宁区第二人民医院现委托我单位承担该项目环境影响的评价工作。接受委托后，环评单位组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法律文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响评价报告表。

医院检验科主要包括临时储血室、会议室、检验区，不进行传染性疾病治疗，无传染科室、无发热门诊，医院已建的放射性科室，已取得《辐射安全许可证》（见附件10），本环评不进行评价。

为此，昆明市晋宁区人民医院(以下简称“建设单位”)委托云南绿蓝环境科技有限公司（以下简称“环评单位”)为昆明市晋宁区第二人民医院建设项目编制环境影响报告表(委托书详见附件1)。环评单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成了《昆明市晋宁区第二人民医院建设项目环境影响报告表》，供建设单位上报环保行政主管部门审查。

2、项目建设内容

建设规模：项目占地面积12390m2，建筑面积19530m2，门诊量约450人次/日。

建设内容：本项目坐落于晋宁区晋城镇晋东路26号，总投资1200万元。占地面积12390m2，医院诊疗科目：内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、皮肤科、输血科、眼科、耳鼻咽喉科、麻醉科、预防保健科、中医内科、中医骨伤科、急诊医学科、医学检验科、医学影像科等临床科室，还设有放射科、功能科、胃肠镜室、药剂科、消毒供应中心等辅助科室，医院设有床位273张（具体床位分布间附件9），住院人数日均130人，员工总人数380人，门诊量约450人次/日，医院设置GE Voluson E6等全数字化彩色多普勒超声诊断系统、东软NeuViz精锐128CT、台韩国MIS平板DR-X光机、富士4450HD胃肠镜检测仪、钬激光碎石机、德国进口电视腹腔镜、德国进口Drager、美国进口Ohmeda麻醉机、全自动生化分析仪拥有美国、法国原装进口呼吸机数台，丹麦雷度血气分创析仪、血液灌流机、多功能心电监护仪、多功能控温仪、多通道、单通道注射泵、内营养注射泵、多通道心电图机、美国原装进口除颤仪。动态心电二合一检查仪、病人监护仪、单多通道心电图机等万元以上设备100余台。项目工程内容主要为主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程，项目工程内容一览表见表2-1。

具体内容详见表2-1。

表2-1项目建设内容一览表

工程类别

设施名称

建设内容

备注

主体工程

门诊楼

位于医院东侧，占地面积2830m2，共5层，第一层为急诊科、西药房、收费室和注射室，第二层为检验科、病理科和功能科，第三层为内三科和住院部，第四层为儿科和住院区，第五层为中医科，只提供中药，不涉及蒸煮。

 已建

五官科和妇产科门诊楼

位于医院东南侧，占地面积1230m2，共3层，第一层为妇产科，第二层为五官科，第三层为五官科住院部。

已建

住院部

位于医院西南侧，占地面积1360m2，共4层，第一层为放射科、出入院结账处、妇产科、中心药房，第二层为ICU、内一科（心血管内科）、内二科（呼吸内科），第三层为外二科（创伤、骨科、神经外科）、手术室、五官科住院部，第四层为外一科（普外、泌尿、肝肠外科）

已建

口腔科内镜室皮肤科车库

位于医院东北侧，占地面积1130m2，共3层，第一层为车库、药房，第二层为肠胃镜检验室、皮肤科门诊，第三层为口腔科，不涉及含汞废水和显影废水。

已建

综合楼

位于医院北侧，占地面积1030m2，共2层，第一层为外一科、儿科、外二科、内一科、内二科、内三科、中药房，第二层为办公室、会议室。

已建

肠道门诊

位于医院东侧，占地面积250m2，共1层，为肠道门诊。

已建

辅助工程

氧气供应中心

位于医院西南侧，占地面积260m2，共1间，主要用于手术室氧气供应。

已建

消毒中心

位于医院西侧，占地面积为1020m2，共1间，主要用于医院职工与器械的日常消毒。

已建

门卫室

位于医院西侧，占地面积为250m2，一间。

已建

配电房

位于医院南侧，占地面积为270m2，一间。

已建

停车位
建设一排地面车位，位于门诊楼西侧，占地面积450m2
已建

公用工程

供电

本工程供电由晋宁医院现有开闭所引来两路10kV 电源供电，选用一台800kW 的柴油发电机，作为本项目的备用电源。
已建

供水

院区给水由2条DN150 市政管网供给，在院区内成环布置，市政水压约为 0.25Mpa。
已建

排水

项目实施“雨污分流”排水系统
雨水：建筑屋面雨水经雨落管汇入建筑周边雨水沟。雨水有效、有序地经专门的管道收集后进入地下雨水管网。

污水：污水经污水处理站处理后排至医院东侧市政污水管网。
医院不设食宿，本项目 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，门诊楼废水和口腔科内镜室皮肤科废水与综合楼废水一起排入1# 化粪池（45m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，住院部废水、五官科和妇产科门诊楼废水和肠道门诊废水排入2# 化粪池（35m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，卫生间污水经3# 化粪池(40m3) 处理后，排入医院内污水处理站处理，经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。

已建

消防

本工程设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动射流灭火装置水系统、建筑灭火器、气体灭火系统，本工程门诊楼顶设置有一个消防水池及一套消防水泵，楼顶设有效容积为 576m3 消防水池，水池分两个（其中室内消火栓用水量为432m3，自动喷水系统用水量为144m3），提供火灾初期 10min 消防水量。
已建

供热

集中太阳能与空气源热泵联合供热在建筑物相应的楼顶设置太阳能集热板、空气源热泵。
已建

环保工程

废水

雨污管网
雨水经专门的管道收集后进入地下雨水管网；本项目 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，门诊楼废水和口腔科内镜室皮肤科废水与综合楼废水一起排入1# 化粪池（45m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，住院部废水、五官科和妇产科门诊楼废水和肠道门诊废水排入2# 化粪池（35m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，卫生间污水经3# 化粪池(40m3) 处理后，排入医院内污水处理站处理，经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。
已建

化粪池

3个，分别为1# 化粪池（45m3），位于门诊楼西北侧；2# 化粪池（35m3），位于五官科和妇产科门诊楼北侧，3# 化粪池（40m3），位于公厕下方

已建

污水处理站

一座污水处理站规模为150m3/d。

本项目新建的污水处理站设计方案：

设计规模：1套，150m3/d

设计进水流量：以20小时计算，Q=5m3/h

设计尺寸：10m×2.5m×2m，不含人孔，1套构造：设备选用碳钢内外沥青防腐，板厚8mm，地埋设置。 

说明：一体化设备集成包括厌氧、缺氧、好氧、膜池、消毒池、污泥池、各类管线阀门等。
已建
固废

生活垃圾桶

在医院内设置若干个垃圾桶，生活垃圾经收集后委托环卫部门清运处置

已建

医疗废物暂存间

项目运营期产生的医疗废物主要有感染性废物、损伤性废物、病理性废物，在危废暂存间存放，并委托云南正晓环保投资有限公司统一清运处置。

危废暂存间建设规模为15m2，位于医院东南侧。
已建

废气

污水处理站

污水处理站产生的废气主要为NH3、H2S和臭气，此部分产生的废气主要采用加盖密闭、喷洒除臭剂方式

已建
病房、 手术室

病房、手术室产生的带病原微生物的气溶胶，经通风系统送至消毒过滤装置处理后于楼顶排放

已建

噪声
环保工程标示牌
医院内道路区放置限速、禁鸣标示牌；住院楼道及门诊走廊设置保持安静标示牌；污水处理站及污水总排口设置标示牌；医废暂存间悬挂警示标牌。

已建

防渗措施
重点防渗区（化粪池、医废暂存间、调节池等）：采取底部黏土铺底和水泥硬化，采用 15～20cm抗渗水泥浇筑，并在池内壁涂刷环氧树脂防渗层，抗渗系数小于1.0×10 -7 cm/s；一般防渗区（污水排污管道）：污水输送全部采用管道输送，输水管道选用防腐防渗管道并进行定期检查，防止跑冒漏滴的现象发生；简单防渗区（道路、停车位等）：地面硬化。

已建

风险

加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统至事故应急池
已建

绿化

绿化面积1325m2。

已建

3、主要生产设备

根据建设单位提供的资料，主要生产设备见表2-2~2-12。

表2-2  项目主要设备一览表（外一科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产厂商

生产日期

1

医疗设备

多参数监护仪（8寸车载）

PM-9000

湖南省瑞博科技有限公司

2020-08-14

2

医疗设备

多参数监护仪（12.1寸）

PM-9000GTA

湖南省瑞博科技有限公司

2020-08-18

3

医疗设备

多参数监护仪（12.1寸）

PM-9000GTA

湖南省瑞博科技有限公司

2020-08-18

4

医疗设备

多参数监护仪（12.1寸）

PM-9000GTA

湖南省瑞博科技有限公司

2020-08-18

5

医疗设备

多参数监护仪（12.寸）

PM-9000GTA

湖南省瑞博科技有限公司

2020-08-18

表2-3  项目主要设备一览表（妇产科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产厂商

生产日期

1

医疗设备

单道微量注射泵

LP215

北京鑫禾丰医疗技术有限公司

2011-01-17

2

医疗设备

婴儿辐射保暖台

HKN-93A

2013-09-10

3

医疗设备

产床

LDS-38型

2010-03-17

4

医疗设备

母婴监护仪

PM-9000E

2009-06-25

5

医疗设备

心电监护仪器

UT4000B

2009-01-05

6

医疗设备

心电监护仪器

UT4000B

2009-01-05

7

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C

2010-10-27

8

其他类别

扫描枪

2010-02-09

表2-4  项目主要设备一览表（检验科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产日期

1

医疗设备

离心机

TDL-5-A

2007-01-10

2

医疗设备

全自动凝血分析仪

CA-1500

2011-10-17

3

医疗设备

水机

UPS-1-80L

2012-11-15

4

医疗设备

UPS

山特1500VA

2012-11-02

5

医疗设备

电解质分析仪

K-Lite6B/Au

2012-11-17

6

医疗设备

自动脱盖离心机

KH-120

2013-03-17

7

医疗设备

奥林巴斯显微镜

CX22

2013-06-03

8

医疗设备

生物显微镜

BX53

2013-06-17

9

医疗设备

石蜡切片机

RM2235

2013-06-05

10

医疗设备

病理图文系统

YPS-2000

2013-06-05

11

医疗设备

组织脱水机

JT-12F

2013-06-10

12

医疗设备

标本取材台

1800X15C

2013-03-17

13

医疗设备

冷冻包埋机

JB-L7

2013-03-17

14

医疗设备

组织摊烤片机

JK-6

2013-03-09

15

医疗设备

液基细胞制片机

JCT-9

2013-04-16

16

医疗设备

双层玻片柜

2013-04-17

17

医疗设备

双层蜡块柜

2013-06-10

18

医疗设备

双层晾片柜

2013-06-17

表2-5  项目主要设备一览表（B超室）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产厂商

生产日期

1

医疗设备

心电图机

ECG-1200

2010-05-17

2

医疗设备

心电图机

ECG-1200

2010-05-17

3

医疗设备

电脑内窥镜吹干机

NCJ-A

长沙市雄飞科技实业有限公司

2009-10-16

4

医疗设备

B超工作站

2003-03-17

5

医疗设备

彩超

M2540A

2009-03-17

6

医疗设备

彩色超声诊断仪器

HD-6

2010-03-15

7

医疗设备

超声图像工作站

ZKPCS

2014-03-17

8

医疗设备

肠镜冲洗槽

2009-03-17

9

医疗设备

电子胃肠镜

GVE2100--GVE2100L

2012-03-06

10

医疗设备

超声波清洗机

PS40A

2014-03-17

11

医疗设备

椭圆形圈套器

AF-2417D

2012-03-17

12

医疗设备

球形止血器

AF-2415D

2012-02-15

表2-6  项目主要设备一览表（内一科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产日期

1

医疗设备

心电监护仪

UT4000B

2008-01-17

2

医疗设备

心电监护仪

UT4000B

2009-01-18

3

医疗设备

心电监护仪

UT4000B

2009-03-18

4

医疗设备

心电监护仪器

UT4000B

2009-03-18

5

医疗设备

心电监护仪器

UT4000B

2009-03-18

6

医疗设备

心电监护仪器

UT4000B

2009-03-18

7

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2011-01-02

8

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2011-01-02

9

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2011-01-02

10

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

11

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

12

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

13

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

14

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

15

医疗设备

便携式多参数监护仪

MEC-1000

2007-03-18

16

医疗设备

呼吸机

AV-2000B2

2010-01-18

17

医疗设备

十二道心电图机

FX-7402(福田）

2010-03-18

18

医疗设备

电动吸引器

YB-DX23D

2012-03-11

19

医疗设备

压缩雾化吸入机

TYPE085

2010-01-05

表2-7 项目主要设备一览表（外二科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产日期

1

医疗设备

压缩雾化吸入机

TYPE085

2009-07-16

2

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

3

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

4

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-02-22

5

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-12

6

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2011-05-18

7

医疗设备

TDP治疗器

TDP-L-1-2

2010-01-10

8

医疗设备

TDP治疗器

TDP-L-1-2

2010-01-10

9

医疗设备

TDP治疗器

TDP-L-1-2

2010-01-10

10

医疗设备

TDP治疗器

TDP-L-1-2

2010-01-10

11

医疗设备

TDP治疗器

TDP-L-1-2

2010-01-10

12

医疗设备

单道注射泵

LP215

2011-07-18

13

医疗设备

单道注射泵

LP215

2011-07-18

14

医疗设备

双道注射泵

LP220

2011-07-18

15

医疗设备

电动吸引器

YB-DX30

2008-02-07

16

医疗设备

体外冲击波碎石机

BYS型

2010-03-18

17

医疗设备

冷光型孔式手术无影灯.

KS04L

2012-01-17

18

医疗设备

压缩雾化吸入机

TYPE085

2009-07-16

19

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-03-18

表2-8  项目主要设备一览表（儿科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产日期

1

医疗设备

手指血氧仪

JERY-Ⅲ

2009-01-18

2

医疗设备

压缩雾化吸入机

085G1205

2008-02-10

3

医疗设备

压缩雾化吸入机

085G1205

2010-01-18

4

医疗设备

压缩雾化吸入机

NE-C28

2013-01-18

5

医疗设备

经皮黄疸仪

JD-2型

2012-03-18

6

医疗设备

婴儿培养箱

BB-100W

2012-03-18

7

医疗设备

心电监护仪

UT4000C

2014-03-18

8

医疗设备

十二道心电图机

ECG-1200

2012-08-18

9

医疗设备

小儿吸痰器

MODEL-YB-RX-I

2010-01-11

10

医疗设备

紫外线杀菌车

DZS4型

2009-01-04

表2-9  项目主要设备一览表（五官科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产日期

1

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2010-07-18

2

医疗设备

心电监护仪器

UT4000C-1(飞利浦）

2012-01-05

3

医疗设备

裂隙灯

YT-2B

2005-03-18

4

医疗设备

眼科A/B型超声诊断仪

ODM-2100S

2011-01-18

5

医疗设备

眼科A/B型超声诊断仪

MD-21SAB

2011-01-18

6

医疗设备

眼科超声诊断影像工作系统

MD-6800

2011-01-18

7

医疗设备

HE-HE激光治疗仪

JH-30

2005-03-18

8

医疗设备

悬挂式眼压计

YZ-7A

2009-01-18

9

医疗设备

空气消毒机

KT-G120巨光牌

2010-02-17

10

医疗设备

台式快速蒸汽灭菌器

TM-XA24

2011-03-18

表2-10  项目主要设备一览表（麻醉科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产厂商

生产日期

1

医疗设备

心电监护仪

VM4

飞利浦

2010-07-18

2

医疗设备

心电监护仪

VM4

2012-01-05

3

医疗设备

心电监护仪

VM6

2005-03-18

4

医疗设备

腹腔镜

2011-01-18

5

医疗设备

冷光束喉镜

2011-01-18

6

医疗设备

电刀

sabye2400

2011-01-18

7

医疗设备

电动手术台

2005-03-18

8

医疗设备

电动手术台

903.D6

2009-01-18

9

医疗设备

电动骨科手术台

RDS-800

2010-02-17

10

医疗设备

麻醉机

EXCEL110SE

2011-03-18

表2-11  项目主要设备一览表（中医科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产日期

1

医疗设备

温热牵引系统

YK-6000D

2010-01-09

2

医疗设备

电动颈椎牵引椅

DR2-1

2008-07-16

3

医疗设备

电子针疗仪

SH-1

2009-09-09

4

医疗设备

电子针疗仪

SH-1

2009-09-09

5

医疗设备

电子针疗仪

SH-1

2009-09-09

6

医疗设备

电子针疗仪

805-AII

2008-03-09

7

医疗设备

电子针疗仪

805-AII

2008-03-09

8

医疗设备

电子针疗仪

805-AII

2008-03-09

9

医疗设备

电子针疗仪

805-AII

2008-03-09

10

医疗设备

六合治疗仪

LK-D

2008-06-09

表2-12  项目主要设备一览表（口腔科）

序号

类别

资产名称

规格型号

生产厂商

生产日期

1

医疗设备

口腔综合治疗机

CS300A

2003-09-30

2

医疗设备

口腔综合治疗机

AM2060A

上海胜利医疗器械有限公司

2003-09-09

3

医疗设备

口腔综合治疗机

日斯特TS-6830

广东丹特思医疗器材有限公司

2007-02-14

4

医疗设备

口腔综合治疗机

日斯特TS-6830

广东丹特思医疗器械有限公司

2007-02-13

5

医疗设备

台式快速自动控制压力蒸汽灭菌器

CT-ZJ-B

天津超拓医疗设备有限公司

2009-07-07

6

医疗设备

南韩打磨机

STRONG90

1998-05-12

7

医疗设备

光固化机

SLC-II

2009-01-12

8

医疗设备

洁牙机

UDS-J

2009-01-12

9

医疗设备

无油空气压缩机

JY130

2009-02-12

10

医疗设备

口腔综合治疗机

CS300A

2003-09-30

4、原材料及资源能源消耗量

项目原料消耗见表2-13。

表2-13  项目主要原辅材料及燃料表

类别
名称
单位
年耗量 kg
最大存储量 kg
医疗耗材
一次性空针、输液管
套
700
100
一次性床单
张
300
50
一次性手套
双
6000
1000
一次性尿袋、尿管
套
700
100
青霉素针液
万支
1.2
0.1
头孢曲松钠
万支
0.8
0.05
注射头他啶
万支
0.8
0.05
注射用乳糖酸阿奇霉素
万支
0.2
0.015
阿莫西林
万盒
0.8
0.05
林可霉素
万盒
0.2
0.01
10%、5%葡萄糖注射液
万盒
0.8
0.05
维生素 C 注射液
万盒
0.3
0.02
维生素 B1 注射液
万盒
0.8
0.05
10%、5%葡萄糖注射液
盒
40000
3000
碘仿（三碘甲烷）
kg
300
50
脱凝胶（牙膏型）
kg
300
20
乙醇溶液
L
4000
1000
双氧水
L
7000
1500
污水处理站消毒原料
次氯酸钠     
t
0.5   
0.5

能源
水
m3
2.6万
/

电
Kw/h

17.1万
/

部分材料理化性质

次氯酸钠：氯酸钠化学式为NaClO2，相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点-6℃。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。

5、公用工程

（1）给水

1）水源：由市政给水管网统一供水。

2）给水管网：从市政给水管各引入一根DN150给水管，在本项目区域内形成环状管网，可满足区域内生活、消防等用水的要求。

3）给水系统：室内供水干管及立管采用钢塑复合管，卡箍连接，室内给水支管聚丙烯（PP-R）管，热熔连接，室外给水管衬塑钢管，专用管件同质卡箍连接。

（2）排水

本项目排水采用雨污分流排水体制，楼顶雨水及室外场地雨水经医院内已设置的雨水管道排放至市政雨水管网，医院不设食宿，门诊楼废水和口腔科内镜室皮肤科废水与综合楼废水一起排入1# 化粪池（45m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，住院部废水、五官科和妇产科门诊楼废水和肠道门诊废水排入2# 化粪池（35m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，卫生间污水经3# 化粪池(40m3) 处理后，排入医院内污水处理站处理，经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。

（3）供电

1）供电电源
本工程供电由晋宁第二人民医院开闭所引来两路10kV电源供电，此两路电源应来自不同上级变压器出线回路，10kV外部接线考虑采用环网供电结线形式，并在10kV结线系统采用微机保护系统，以保证10kV配电网的安全可靠性。低压配电系统：供电电压为~220V/380V，配电系统接地保护制式为TN-S 系统。
2）备用电源
为了满足特级负荷和部分一、二级负荷的供电要求，设置柴油发电机组作为本项目的紧急事故备用电源。按相关规范规定，对于允许停电时间不超过0.5s以至毫秒级的医疗设备及ICU病房等。
柴油发电机组的容量按总变压器容量的20%进行估算，选用一台800kW的柴油发电机，作为本项目的备用电源。
（4）能源供暖系统
项目不设置中央空调，根据功能需要灵活设置分体空调，空调均为风冷式。
本项目供热热源主要使用电能、液化石油气、集中式太阳能供热系统，供热范围主要是为综合住院楼、综合楼等提供热水、热能。
（5）供氧

本项目氧气供应站为1层建筑，位于医院西南侧，占地面积260m2，共1间，主要用于手术室氧气供应。

设置制氧专用空压机、医用分子筛制氧设备、静音式全无油氧压机、液氧罐等配套设备，氧气供应站在制氧过程中氧压机只需添加轴承硬化脂，硬化脂不断消耗渐次添加即可，分子筛无需更换添加，因此制氧过程不产生固废，主要是对周围环境产生噪声影响。

（6）通风
无外窗的房间设置机械排风系统，排除室内的污浊空气；无窗卫生间设吊顶式换气扇排风。油发电机，可满足生产经营需要。

（7）消防系统
本工程设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器、气体灭火系统。 
1）室外消火栓系统 
院区给水由2条DN150市政管网供给，在院区内成环布置，市政水压约为0.20Mpa，满足本工程室外消防用水。 
2）室内消火栓系统 
室内消火栓管道竖向成环，消火栓布置保证同层任何部位有两只消火栓水枪的充实水柱同时到达，水枪充实水柱≮13m，消火栓配φ19 水枪，DN65麻质水龙带（25m），配备消防软管卷盘。屋顶设试验用消火栓。 
3）消防水池、消防水泵房及屋顶水箱 
本工程地下室设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、自动射流灭火装置的消防水池及消防水泵，本工程地下室设有效容积为 576m3 消防水池，水池分两个（其中室内消火栓用水量为432m3，自动喷水系统用水量为144m3）。最高栋屋顶设 42 m3消防水箱一座，提供火灾初期 10min 消防水量。室内设专用消防给水管网，竖向不分区。 
4）灭火器设置 
按《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140—2005）进行配置，地上层火灾类型为A类，灭火剂采用磷酸铵盐干粉，灭火器设置按严重危险级，每个配置点的最大保护距离9m，每个配置点配2瓶装药5KG的手提灭火器； 
地下层火灾类型为 AB 类，灭火剂采用磷酸铵盐干粉，灭火器设置按中危险级，每个配置点的最大保护距离12m，每个配置点配2 瓶装药4KG 的手提灭火器。 
气体灭火系统设计 

本工程配电室、档案库等位置设置气体灭火装置,设计采用无管网柜式气体灭火系统。

6、施工进度

本项目施工期施工人员10人，建设周期为3个月，拟于2021年6月开工建设，2021年8月竣工。

7、劳动定员及工作制度

（1）劳动定员

全院目前在岗职工380人，其中专业技术人员355 人，行政管理及后勤人员25人，开放病床273张，住院人数日均130人。

（2）工作制度

年工作天数365天，行政工作人员一周工作五天，每天8小时；医务人员三班制，每班工作8小时。

8、平面布局

项目位于云南省昆明市晋宁区晋城镇晋东路26号，项目东临晋江公路，南临民房区、工商所，西临政通街、工商所，北临民房区、公路，占地面积为12390m2，面对城市次干道布置时，山墙平行于城市主干道，以减少主 干道上的机动车噪音对内部使用的影响。在门诊楼后面种植植被，减少噪声的传播。项目区东边为门诊楼，北边为口腔科内镜室皮肤科车库和综合楼，南边为五官科和妇产科门诊楼和住院部，西边为消毒中心，医院四周有围墙与外界隔离，东面设置大门为出入口，用于人员的出入。沿门诊楼、住院部、办公楼等布置环形机动车道以满足内部机动车交通和消防扑救的要求。
9、环保设施及投资估算

本项目总投资1200万元，其中环保投资为98.5万元，占总投资的8.2%，环保投资明细见表2-15。

表2-15环保设施投资估算表

阶段

环保

项目

项目建设内容

规模

已建环保投资（万元）

运营期

废水

化粪池

3个，分别为1# 化粪池（45m3），2# 化粪池（35m3），3# 化粪池（40m3）

16
现状工程污水处理站扩大规模
1个，处理能力为150m3
73
废气

空气消毒过滤装置

1个

7

固废

医疗废物暂存间

1间，规模是15m2
2.0

生活垃圾收集桶

满足需求

0.5

合计
98.5
10、水量平衡

10.1用水和产、排污情况

项目运营期废水主要为手术室废水、住院废水、门诊污水、洗衣房废水和生活污水，无放射科低放射污水、无洗相废水、无实验检验污水、无口腔科废水等特殊废水，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）4.5.3.1和表2b，门诊、病房、手术室、洗衣房、口腔科、检验科、病理科等医疗废水进入城镇污水处理厂前要进行综合污水处理站处理，故本项目 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，本项目医疗废水经1#、2#和3#化粪池处理后排入污水处理站处理，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。

（1）生活污水

项目共有员工380人，均不在医院食宿，生活废水参照《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，生活用水按35L/人d计，则生活用水量为13.3m3/d，4389m3/a，废水产生量按用水量的80％计，则生活废水产生量为10.64m3/d，3511.2m3/a。生活废水中COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮的浓度分别约300mg/L、150mg/L、30mg/L、200mg/L、3mg/L、45mg/L，则COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮的产量约为1.053t/a、0.527 t/a、0.105t/a、0.5544t/a、0.011 t/a、0.158 t/a。生活用水经污水管到排入化粪池处理后，排入污水处理站处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入市政管网。

（2）门诊废水

根据医院统计科统计，医院年接待门诊病人约79920人，参考《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）规定，并结合本项目实际情况，按 15L/人·d 计，则项目门诊用水年用水量1198.8m3/a，3.28m3/d，排污系数取0.9，则排放污水量为1078.92m3/a，2.95m3/d。

（3）检验科废水
检验科废水为特殊的医疗废水。根据建设单位介绍，检测化验用水量约为2L/人·次，人数约为最大就诊人数（450人·次/d）的20~40%（本次取30%），则检验科用水量为0.27m3/d，98.55m3/a。污水排放系数按80%计，污水排放量0.216m3/d，78.84m3/a。 检验废液主要由酸性废水、含铬废水以及含氰废水三类特殊废水组成（组成比例约为7:2:1），其中酸性废水0.1512m3/d，55.188m3/a；含铬废水0.0648m3/d，23.652m3/a；含氰废水0.0216m3/d，7.884m3/a。检验科废水产生量不多，用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置。

（4）住院废水

参考《云南省地方标准用水定额》（DB53/T168-2019）表11，住院部病房内不带洗漱设施，用水量为150升/床/日，根据医院医疗机构执业许可证，本项目有273张病床，则医疗用水量为14946.75m3/a（40.95m3/d），排污系数取 0.9，则废水排放量为13550.635m3/a，37.125m3/d。

（5）手术室废水

结合医院运行情况及业主提供的资料，日均手术人员人数约为5人，手术人员用水率按80L/（人·次）计，则项目手术人员用水量为0.4m3/d，146m3/a，废水产生率按用水量的80%计，则手术室废水产生量约为0.32m3/d，116.8m3/a。

（6）洗衣房废水

根据《建筑给排水设计规范》（GB20015-2003）中洗衣房用水定额为40-80L/kg干衣服，此次核算取40L/kg干衣服计算，医院有273张病床，以每天换洗一次计，每床床单被套以1.0kg计，则洗衣房用水量为10.92m3/d、3985.8m3/a，洗衣损耗量按80%计算，则洗衣废水量为8.736m3/d，3188.64m3/a。

（7）绿化用水
项目绿化面积为1325m2 ，根据《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T 168-2019），非雨天绿化用水量按3L/(m2·次)计，根据气象局提供资料可知，晋宁区多年平均非雨天天数为234天/年，则项目非雨天用水量约为3.975m3/d，全年绿化用水量为930.15m3/a。绿化用水在浇灌到绿地上后，全部因植物吸收或蒸发，无废水产生。 
（8）项目水处理产排情况汇总

 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，项目产生的门诊污水、住院废水和手术室废水与生活污水和洗衣房废水一起排入化粪池处理后，排入污水处理站处理达到《 医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准要求及污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，排入市政下水道。

项目水平衡见下图：


[image: image1.emf]手术室废水

门诊用水

住院废水

员工生活用水

洗衣房废水

化粪池

污水处理站

自来水

市政污水管网

3.28

0.4

40.95

13.3

10.92

0.32

2.95

36.855

10.64

8.736

0.08

0.33

4.095

2.66

2.184

19.376

40.125

59.501

59.501

69.066

0.216

封闭式污物桶收集

检验科废液

0.0432

0.1728

委托

云南正晓环保投资有限公司处置

0.1728


图2-1 项目水量平衡图（雨季）  单位：m3/d


[image: image2.emf]手术室废水

门诊用水

住院废水

员工生活用水

洗衣房废水

化粪池

污水处理站

自来水

市政污水管网

3.28

0.4

40.95

13.3

10.92

0.32

2.95

36.855

10.64

8.736

0.08

0.33

4.095

2.66

2.184

19.376

40.125

59.501

59.501

73.041

绿化用水

3.975

3.975

检验废液

0.0432

0.216

封闭式污物桶分

类收集

委托云南正晓环保投

资有限公司处置

0.1728

0.1728

图2-2 项目水量平衡图（旱季）  单位：m3/d

项目用水量及污水产生量见表2-16

表2-16 用水量及污水产生量一览表

来源

用水量规模

数量

用水量 

产污系数

产生量 

处理方式 

最终排放去向 

m3/d 

m3/a 

m3/d 

m3/a 

门诊废水

15L/人·d

79920

3.28

1198.8

0.9

2.95

1078.92

消毒池消毒后进入化粪池、污水站处理 

 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，门诊楼废水和口腔科内镜室皮肤科废水与综合楼废水一起排入1# 化粪池（45m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，住院部废水、五官科和妇产科门诊楼废水和肠道门诊废水排入2# 化粪池（35m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，卫生间污水经3# 化粪池(40m3) 处理后，排入医院内污水处理站处理，经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。
住院废水

150L/（床·日）

273
40.95
14946.75
0.9

36.855
13452.075
消毒池消毒后进入化粪池、污水站处理 

手术室废水

80L/人·次

5

0.4

146

0.8

0.32

116.8
消毒池消毒后进入化粪池、污水站处理 

生活污水

35L/人·d

380

13.3
4854.5
0.8

10.64
3883.6
进入化粪池处理 

洗衣废水

40L/床·d

273
10.92
3985.8
0.8

8.736
3188.64
进入化粪池处理 

绿化用水

3L/(m2·次)

1325m2
3.975
930.15
--

0

0

植物吸收或蒸发 

小计
/
/
72.825
26062
--
59.501
21717.865
检验科废水
2L/人·次
135
0.27
98.55
--

0.216
78.84
合计 

73.095
26160.55
59.717
21796.705
--

-- 
进入污水处理站处理的废水量合计

59.501
21717.865
--

--

（8）废水污染物产生及排放总量核算 
根据建设单位提供的2021年5月12日云南鑫田环境分析测试有限公司对晋宁区第二人民医院污水处理站出水口的废水水质监测报告（详见附件5）监测数据，晋宁区第二人民医院现状污水处理站进水水质能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2预处理标准，废水处理达标后排入项目东侧市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。

污水处理站出水水质与现状医院废水性质相似，因此采用医院现状污水监测数据进行核算拟建项目废水污染物排放量，废水污染物排放量核算见表2-17。

表2-17  废水污染物产排量核算一览表
综合废水排放量 
指标
检测结果（单位：mg/L）

COD
BOD5
氨氮

SS

pH(无量纲)

总磷

粪大肠菌群（MPN/L）
总余氯
废水量21717.865m3/a
污水处理站进水水质浓度（mg/L）

300
150
30
200
/
3
500个/L
0.04
污染物产生量（t/a）

6.515 
3.258 
0.652 
4.344 
/
0.065 
/
0.001 
污水处理站出水水质浓度（mg/L）

190
66.4
14.5
15.5
7.42
1.33
240
0.031
污染物排放量（t/a）

4.126 
1.442 
0.315 
0.337 
7.420 
0.029 
5.212 
0.001 
废水排放标准限值

250
100
45
60
6~9
8
5000
8
达标情况

达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标


	工艺流程和产排污环节
	项目工艺流程简述（图示）

项目的实施主要分为施工期和运营期两个阶段，因此本环评主要针对项目的施工期及运营期两个阶段分别进行分析。
1、施工期

本项目施工期已结束，施工期产生的环境影响主要为废土石方、施工扬尘、施工废水和施工噪声，已伴随着施工结束而消失，本评价不再考虑施工期环境污染。

2、运营期工艺流程简述
（1）运营期工艺及产污流程：


[image: image3.emf]患者进入医院

医院门诊 、

科室

住院部

离开医院

门诊废水

科室废水

垃圾桶

医废暂存

间

垃圾桶

住院废水

化粪池 污水处理站

医疗

垃圾

医疗

垃圾

住院

废水

一般

垃圾

一般

垃圾

医疗

废水

医疗

废水

医疗废水

废水

环卫部门清运

委托正晓环

保投资有限

公司处置

环卫部门清运

污泥

次氯酸钠消毒后环

卫部门清运

异味

废水

淤泥河水质净化厂进

行处置

住院

废水


图2-3 运营期工艺及产污流程

患者到医院就医流程为：在医院挂号处挂号，根据挂号所得信息到各科门诊科室就诊，根据医生的诊断结果和医生建议可选择以下治疗方法：直接缴费取药或进行简单治疗后离开；缴费住院治疗；缴费后进行进一步化验检查，由医生根据化验结果向患者提出治疗意见。

	与项目有关的原有环境污染问题
	1、存在问题及整改措施

存在问题

1）固废污染：医院东南侧有一间医疗废物暂存间，规模为15m3，医疗废物未严格执行《医疗废物管理条例》及根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）6.4 固体废物管理要求；
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]RS =
TRMELALE\RDE
maARIaARsnn, sasaron

v o T s
T

ENSNARSAR. AANIANEY W3 3
SRR, THNR, ARLALESLEEUAN. ART
ame

wAnEAL ‘e %
S spmstmssi maasetasssass

§
|
s s

Eini peana. -simiass
\ \\ 0\:2 HRLENAN, WREAS





医疗废物储存间

（2）整改措施

1）固废污染：医疗废物严格执行《医疗废物管理条例》及根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）6.4 固体废物管理要求：按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，作好封口处理并按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点；医疗废物的收集、运输、处置均须由有资质的部门进行。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、地表水质量现状

晋宁大河（淤泥河）位于项目区西面720m处，晋宁大河发源于晋城镇与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入大河水库，大河水库底涵排水渠分水闸，流经晋城镇八家、化乐、南山、十里、石碑、五里、南门、小寨，在小寨分洪闸分二支，一支为淤泥河（晋宁大河支流），一支为白鱼河。根据《云南省水功能区划》（2014，第二版）云南省水利厅，大河（大河水库出口—入外海口）水环境功能为一般鱼类保护、农业用水，水质类别为V类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类水标准；根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》中“35条主要入湖河道中，2条河道断流，28条河道入湖断面水质达到昆明市考核目标，5条入湖河道（大河（淤泥河）、白鱼河、海河、中河（城河）、广普大沟）水质未达到昆明市考核目标，综合达标率为84.8%；19条河道水质类别为II~Ⅲ类，占57.6%；12条河道水质类别为Ⅳ类，占36.3%；2条河道水质类别为劣V类，占6.1%；大河（淤泥河）等12条入湖河道水质全部达到国家对滇池“十三五”规划水质目标要求。”

本项目引用《2019年度昆明市生态环境状况公报》资料，大河晋城小寨断面大河2019年水质类别为Ⅳ类，不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，达到国家对滇池“十三五”规划水质目标考核要求。

二、环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状

本项目位于昆明市晋宁区晋城镇，本次评价收集了晋宁区监测站（站点编号：530122001）2019年1月1日-2019年12月30日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下：

表3‑1区域空气质量现状评价（晋宁区2019年空气质量监测数据统计）

污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

标准值（μg/m³）

占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3

达标

NO2
15

40

37.5

达标

PM10
18

70

25.7

达标

PM2.5
10

35

25.5

达标

O3
93

/

/

/

CO

1.0（mg/m³）

/

/

/

SO2
24小时平均第98百分位数

23

150

15.3

达标

NO2
24小时平均第98百分位数

30

80

37.5

达标

PM10
24小时平均第95百分位数

60

150

40.0

达标

PM2.5
24小时平均第95百分位数

34

75

45.3

达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

141

160

88.1

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.6（mg/m³）

4（mg/m³）

40.0

达标

根据收集的监测资料，对晋宁区2019年1月~12月的监测结果统计分析表明，二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物的年平均质量浓度，SO2和NO2的24小时平均第98百分位数，PM10、PM2.5、CO的24小时平均第95百分位数、O3的最大8小时平均第90百分位数均满足相关标准限值要求，因此可以判定，项目所在的晋宁区环境空气质量属于达标区。

三、声环境质量现状

本项目位于昆明市晋宁区晋城镇，根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）本项目所在地属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》中（GB3096-2008）2类标准。

根据《2020年度昆明市生态环境状况公报》“各县（市）区区域环境噪声年平均等效声级为46.1-53.7分贝（A），达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）。与2019年相比，东川区、宜良县、富民县、寻甸县、呈贡区的区域环境昼间噪声等效声级均上升，安宁市、禄劝县、嵩明县、石林县、晋宁区的区域环境昼间噪声等效声级均下降。”
建设项目场址位于云南省昆明市晋宁区晋城镇晋东路26号，所在区域属于居住、商业混杂区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)，声功能区属于2类声环境功能区，项目区北、南、西厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，项目区东厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准。保护目城北社区、城南社区标执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
厂界四周现状监测情况
建设单位委托中佰科技(云南)有限公司于2021年1月24日对项目区周边噪声环境进行监测。

1、监测布点：厂界东面1m处、厂界西面1m处、厂界南面1m处、厂界北面1m处；

2、监测项目：等效连续A声级

3、监测时间：2021年1月24日

4、监测频率：监测一天，昼、夜各一次。

5、监测单位：中佰科技(云南)有限公司；

6、评价标准：厂界东面1m处、厂界西面1m处、厂界南面1m处、厂界北面1m处执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

7、监测结果

噪声监测结果及评价结果详见表3-2。

表3-2   噪声监测结果及评价结果

检测点位

检测日期

检测时段

单位

检测结果

标准限值

达标情况

1#厂界东1m 处

2021.01.24

昼间

dB（A）

55
昼间≤70dB、   夜间≤55dB
达标

夜间

dB（A）

45
达标

2#厂界南1m 处

昼间

dB（A）

54
昼间≤60dB、   夜间≤50dB
达标

夜间

dB（A）

44
达标

3#厂界西1m 处

昼间

dB（A）

54
达标

夜间

dB（A）

43
达标

4#厂界北1m 处

昼间

dB（A）

54
达标

夜间

dB（A）

44
达标

保护目标监测情况
建设单位委托中佰科技(云南)有限公司于2021年7月21日对项目区保护目标城北社区、城南社区环境进行监测。

1、监测布点：城北社区、城南社区；

2、监测项目：等效连续A声级

3、监测时间：2021年7月21日

4、监测频率：监测一天，昼、夜各一次。

5、监测单位：中佰科技(云南)有限公司；

6、评价标准：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

7、监测结果

噪声监测结果及评价结果详见表3-3。

表3-3   噪声监测结果及评价结果

检测点位

检测日期

检测时段

单位

检测结果

标准限值

达标情况

城北社区
2021.7.21
昼间

dB（A）

55
昼间≤60dB、   夜间≤50dB
达标

夜间

dB（A）

43
达标

城南社区
昼间

dB（A）

54
达标

夜间

dB（A）

41
达标

监测结论

根据表3-2，3-3，项目区南、北、西厂界声环境质量昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目区东厂界声环境质量昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4类标准要求，敏感目标城北社区、城南社区声环境质量昼间、夜间监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，因此区域声环境质量较好。

四、生态环境质量现状

经现场实地走访调查，本项目已建成，场地已经过平整和部分硬化，项目所在区域内地表已无天然植被分布，植被覆盖率较低，植物种类较为单一，生物多样性较差，生态系统主要受人为控制，自身调控能力较弱。评价区域内无自然保护区和风景名胜区，不涉及国家和省级重点保护野生动植物，也无古树名木及文物保护单位。



	环境

保护

目标
	根据本项目排污特点和外环境特征、项目性质和所处位置，对项目场地周围进行了实地调查，本项目工程厂区不涉及自然保护区、风景名胜区等保护区。
在项目建设的同时，确保项目评价范围内环境质量，符合所执行的环境质量标准及相关环境功能要求，确保污染物达标排放，不改变项目区地表水、环境空气、声环境功能。确定环境保护目标见表3-4。

表3-4主要环境保护目标

环境

要素

环境敏感点名称

经纬度坐标/°

与场界相对方位

直线距离（m）

保护对象

环境执行标准

大气环境

晋宁二中

102.74699

24.70312

S

290

师生，3000人

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

龙羊村

102.74886

24.70500

ES

160

150户，630人

城北社区

102.74637

24.70715

N

紧邻

250户，1000人

城南社区

102.74630

24.70437

S

20m

230户，920人

百花村

102.74292

24.70703

NW

230m

210户，850人

西门居民委员会

102.74820

24.70433

ES

190m

50人

地表水环境

大河（淤泥河）

位于医院西面720m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准

声环境
城北社区

102.74637

24.70715

N

紧邻

250户，1000人

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

城南社区

102.74630

24.70437

S

20m

230户，920人

生态环境

项目区范围内动植物、土地、生态系统等



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

污水处理站产生的无组织废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值） 要求，详见下表3-5。

表3-5  大气污染物综合排放标准

序号

控制项目

标准值

1

臭气浓度（无量纲）

10

2

氨（mg/m3）

1.0

3

硫化氢（mg/m3）

0.03

4

氯气（mg/m3）

0.1

5

甲烷（指处理站内最高体积百分数）

1%

2、废水

污水排放要求：县级及县级以上或２０张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表 ２的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。
由于本项目属于综合医院项目，本次项目产生的废水经化粪池预处理与综合楼等废水一并排入污水处理站进行处理，处理后排至市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理，排放废水执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准要求。
因此，项目区运营期废水经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）预处理标准，此外，按照昆明市现行的标准，本项目按照昆明市政府的要求，执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，因此本项目标准结合《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)（综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值）标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准对应指标限值执行，详见下表

表3-6《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

序号

控制项目 

预处理标准

排放标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

500
2

pH 

6-9 

6-9 

3

COD（mg/L）

250

60
4

BOD5 （mg/L）

100

20
5

SS（mg/L）

60

20
6

动植物油（mg/L）

20

5
7

总氰化物

0.5

0.5
8

阴离子表面活性剂（mg/L）

10

5
9

石油类（mg/L） 

20

5
10

总余氯（ml/L）1）2 ）
0.5
/
11

总汞（mg/Ｌ） 

0.05

0.05
12

总镉（mg/L） 

0.1

0.1
13

总铬（mg/L） 

1.5

1.5
14

六价铬（mg/L） 

0.5

0.5
15

总砷（mg/L） 

0.5

0.5
16

总铅（mg/L） 

1.0

1.0
17
色度（稀释倍数）

30
--
18
氨氮（mg/L）

15
--
19
总A（Bq/L）

1

1

20
总B（Bq/L）

10

10

21
总银（mg/L）

0.5

0.05
22
肠道致病菌

--

不得检出
23
肠道病毒

--

不得检出
24
总余氯1）2）（mg/L）（直接排入水体的要求）

--

0.5
注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：消毒接触池接触时间≥1.5h，接触池出口总余氯6.5~10mg/L。2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求；

表 3-7 污水排入城镇下水道水质标准

标准类别 

NH3-N（mg/L） 

TP（以P计）

色度
总余氯
A 等级标准 

45 

8

54倍
8
3、噪声

运营期：项目区北、南、西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区排放限值，东侧厂界临主干道（晋东路），噪声排放执行4类排放限值。
具体标准限值见表3-8。

表3-8  《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB(A)

         时段
类别
昼间
夜间
2类
60
50
4类

70

55

4、固体废物

（1）根据《国家危险废物名录》（2021年版），污水处理站污泥和化粪池淤泥属危险废物，应按照《医疗废物高温蒸汽集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T276）或《医疗废物化学消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T228）或《医疗废物微波消毒集中处理工程技术规范（试行）》（HJ/T229）进行处理后进入生活垃圾填埋场填埋或进入生活垃圾焚烧厂焚烧，其评价标准详见表

表3-9 医疗机构污泥排放标准

医疗机构类别

粪大菌群

（MPN/g）

肠道致病菌 

结核杆菌

蛔虫卵死亡率%

综合性医疗机

构和其他

≤100 

—

—

>95

（2）危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。

（3）医疗废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013修改单，医疗废物的安全管理执行《医疗废物管理条例》（国务院令第 380 号）；医疗废物在暂时贮存、运送和处置过程，需要执行《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）；     

	总量

控制

指标
	1、总量控制制度

根据环保部印发的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号），国发[2016]65 号《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，实行重点污染物排放总量控制制度。本项目所需替代的主要污染物排放总量指标，需按照国家或地方污染物排放标准（行业最高允许排水量）予以核定。

2、总量控制对象

结合污染物排放总量控制要求以及本项目污染物具体排放特征情况，确定总量控制因子包括：水污染物 COD、氨氮，特征污染物总磷。

3、总量核算

本项目排水为医疗废水、生活污水，外排污水产生量为21717.865t/a。由工程分析可知，本项目污染物预测排放量：COD 4.126t/a，氨氮0.315t/a，总磷0.029 t/a.


四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工废气污染防治措施

（1）根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发[2018]44号），加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；
（2）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及酒水频次；

（3）施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放；

（4）施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理；

（5）加强施工现场运输车辆管理，运输车辆必须车身整洁，装载车厢完好、严密，装载货物堆码整齐，严禁在装运过程中沿途抛、洒、滴、漏，不得污染道路；

（6）优化施工期间运输车辆的出入场路径；

（7）运输车辆及机械驶出施工场地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；

（8）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。

（9）使用商品混凝土，禁止在项目期内设置混凝土拌合站。

2、施工废水污染防治措施

（1）在施工场地修建临时排水沟收集，收集后的施工废水、施工人员清洁废水及初期雨水，经沉淀处理后回用于项目施工过程及施工场地洒水抑尘。

（2）合理规划，尽量避开雨季进行施工，在施工前做好相应的水土流失防治工作。

3、施工噪声防治措施

（1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作，对高噪声且固定设备加装减震垫；

（3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:30及夜间22:00～次日6:00进行施工，因特殊需要必须进行施工的，提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示；应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，要求在工程开工15日内向所在区相关部门提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》经批准后方可开工；

（4）应强化行车管理制度，运输车辆限速行驶，保证场内运输畅通，减少噪声对周围保护目标的影响；

（5）加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件，必须轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声；

（6）工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

4、固体废物防治措施

（1）项目施工期产生的土石方用于项目区内的场地回填平整以及区域的道路铺设，不外排。

（2）施工人员产生的生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处置。

5、生态环境影响防治措施

（1）施工过程中涉及到土石方开挖和回填的活动，必须做到对管沟区土壤的分层剥离、分层开挖、分层堆放和循序分层回填。尽可能降低对土壤养分的影响，使土壤得以尽快恢复。

（2）施工人员、施工车辆以及各种设备应按规定的路线行驶、操作，不得随意破坏道路和农田水利设施等农田基础设施。

（3）合理堆放和处置开挖土石，以减少占地和对环境的影响程度。

（4）施工期挖沟应尽可能选择在旱季，尽量避开雨季，既可能减小施工难度，又加快施工的进度；减少水土流失。

（5）施工结束后，临时占地都要进行清理整治，拆除临时建筑，打扫地面，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平，并及时进行绿化，把水土流失降低至最低水平。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	项目运营期对环境产生的影响主要有废水、废气、噪声、固体废物。

1 废气

本项目不设餐饮设施，员工和患者均不在项目内就餐，不产生相关油烟废气；不设锅炉，不产生锅炉废气；

表4-1  无组织污染物排放情况

污染源

污染物

产生量

排放量

总计

污水处理设施

NH3
7.4338kg/a

0.37169kg/a
0.37169kg/a
H2S

0.28668kg/a
0.0014334kg/a
0.0014334kg/a
排放形式

无组织

排放标准

《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）污水处理站周边大气污染物最高允许浓度
监

测

要

求

监测点位

污水处理站周界
监测因子

NH3
H2S

臭气浓度
监测频次

1次/季
（1）污水处理设施无组织废气

污水处理设施运行过程中会产生恶臭气体，恶臭的主要成分为硫化物、氨、硫醇类、 甲基硫、粪臭素、丙酸等，其中以硫化氢和氨为主。参照美国环保部对城市污处理厂恶臭染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S。 项目废水产生量为21717.865m3/a，BOD5去除量为2.389t/a，则本项目污水处理设施处理过程中产生的NH3约为7.4338kg/a，H2S约为0.28668kg/a。生物法（活性污泥吸收法）除臭效率可达95%~98%，本次取除臭效率95%进行核算除臭量，因此污水处理站废气中NH3和H2S排放总量分别为0.37169kg/a、0.0014334kg/a。
本项目1#、2#和3#化粪池和污水处理站构筑物均设密封盖板，污水处理系统产生的臭气产生量极小，可达到《医疗机构水污染物排放标准》 （ GB18466—2005）表 3 污水处理设施周边大气污染物最高允许浓度的排放要求。

（2）固体废物收集点

本项目医疗废物暂存间和生活垃圾临时收集点分别独立设置，不设压缩机。生活垃圾集中收集后，每天定时交由当地环卫部门清运处理，医疗废物经密封箱分类收集后，于医疗废物暂存间内暂存（位于医院东南侧），并定期外运处置，因此无臭气外泄。

（3）带病原微生物的气溶胶

本项目病房、手术室和门诊室等在运行过程中可能会产生带病原微生物的气溶胶。医院应从源头控制带病原微生物的气溶胶的排放，定时对病房、手术室和门诊室等进行消毒，确保室内通风次数，包证其空气环境质量，病房、手术室和门诊室内空气经通风系统送至消毒过滤装置处理后于楼顶排放。

汽车尾气

本项目在医院西侧空地建有停车场，为露天停车场，所停放车辆在行驶过程中会排放少量的尾气，汽车尾气中的主要污染因子为CO、HC、NOX等。

（5）备用发电机尾气

为防止由于突发事故等原因导致的断电影响正常工作，本项目在医院西南侧设置备用发电机房，安装应急发电机负责临时供电，备用发电机工作时会产生少量的废气，废气中的污染物主要是 CO、NOx、及HC。备用发电机产生的废气具有间歇性，项目通过为发电机房设计 PVC 管专用排气管道，废气通过管道排出后大气稀释扩散。

2、废水
2.1废水污染物产排情况如下
表4-2   废水污染物排放情况表

综合废水排放量 
指标
检测结果（单位：mg/L）

COD
BOD5
氨氮

SS

pH(无量纲)

总磷

粪大肠菌群（MPN/L）
总余氯
废水量21717.865m3/a
污水处理站进水水质浓度（mg/L）

300
150
30
200
/
3
500个/L
0.04
污染物产生量（t/a）

6.515 
3.258 
0.652 
4.344 
/
0.065 
/
0.001 
污水处理站出水水质浓度（mg/L）

190
66.4
14.5
15.5
7.42
1.33
240
0.031
污染物排放量（t/a）

4.126 
1.442 
0.315 
0.337 
7.420 
0.029 
5.212 
0.001 
废水排放标准限值

250
100
45
60
6~9
8
5000
8
达标情况

达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
达标
治

理

设

施

名称

化粪池、中水处理站
处理能力

150m3/d
治理工艺

物理沉淀+厌氧，MBR+紫外线臭氧反应釜消毒
收集效率

/

治理效率

/

是否为可行技术

是

废水排放量（t/a）

21717.865
排放方式

间接排放
排放去向

市政污水管网
排放规律

间接排放
排

放

口

基

本

情

况

编号及名称

DW001

类型

一般排放口

地理坐标

东经102.74741°，北纬24.70582°
排放标准

《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准及《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 中表 2 预处理标准
监

测

要

求

监测点位

pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群、总余氯
监测因子

生活污水处理设施出水口

监测频次

1次/季度

2.2、项目水量核算

项目水量核算见表二建设项目工程分析中10.1水平衡计算。

2.3、废水环境影响分析

2.3.1废水主要环境影响因素

项目区严格实行雨污分流制。雨水经雨水排水系统收集后排至市政雨水管网。废水进入污水处理站处理达标后排至市政污水管网，最终进入淤泥河污水处理厂处理。

2.3.2废水处理措施及情况分析

雨水经专门的管道收集后进入地下雨水管网； 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，门诊楼废水和口腔科内镜室皮肤科废水与综合楼废水一起排入1# 化粪池（45m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，住院部废水、五官科和妇产科门诊楼废水和肠道门诊废水排入2# 化粪池（35m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，卫生间污水经3# 化粪池(40m3) 处理后，排入医院内污水处理站处理，经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准后排入市政管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。
2.3.3措施处理可行性分析

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》HJ1105-2020废水可行技术参考表，针对医疗机构排污单位污水的可行性技术包括：一级处理/一级强化处理+消毒工艺； 一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气 法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。 消毒工艺：加氯消毒，臭氧法消毒，次氯酸钠法、 二氧化氯法消毒、紫外线消毒等。项目用筛滤法、沉淀法、气浮法、预曝气法处理医疗废水；消毒工艺采用，臭氧法消毒、紫外线消毒及次氯酸钠法。本项目生活污水经化粪池处理后进入中水处理站处理，处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。
2.4、污水处理可行性分析

（1）化粪池设置合理性分析

化粪池利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除污水中悬浮性有机物。污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫，污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率，定期将污泥清掏外运。根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求：化粪池应按最高日排水量设计，停留时间为24-36h，本项目化粪池废水停留时间不少于24h，同时考虑1.2的安全系数，可满足污水处置的需求。
建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，严格按照《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)进行设计和施工，确保处理效果，只要建设单位严格按照相关法律法规以及本环评的要求，对化粪池进行设计和施工，保证污水的停留时间，则项目化粪池能够满足废水的预处理效果。
根据工程分析，项目进入化粪池的污水量为59.501m3/d，根据《医院污水处理技术指南》，污水在化粪池中停留时间为24-36h，故化粪池容积按污水停留时间36h计，考虑1.2的安全系数，则需化粪池容积不小为107.1018m3/d，本项目1# 化粪池（45m3），2# 化粪池（35m3），3# 化粪池(40m3) ，总容量为120m3，故化粪池设计可行。

 2）污水处理站工艺 
现状晋宁区第二人民医院现状污水处理站主体采用“MBR”工艺，同时增加“紫外线臭氧反应釜、过滤、消毒”的配套组合工艺。

污水处理工艺流程图详见图4-1。 

[image: image6.png]AR

Lt

gk |— st | —
Bk |— gE | —
WERE
v
WERTER

BERES

|

RER

|

—HIEAR

}

E‘ﬁmﬁ

E

»

|

ZHIEAR

B )—»I

EHERERNE | —HARR [ | MBRE

L

R R 4»T





图4-1污水处理工艺流程图
工艺流程说明

项目医疗废水污染物浓度高，需提前预处理后才能与生活污水混合统一处理，污水处理站通过格栅井拦污后进入调节池，设置调节池的目的主要是调节污水的水量和水质，为下一步处理做准备。在生物反应池内，首先由于污水中有机物浓度较高，微生物处于厌氧状态，此时微生物为厌氧微生物，它们将污水中有机氮转化为氨氮，同时利用有机碳源作为电子供体，将NO2-N、NO3-N转化为N2，而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以厌氧反应池不仅具有一定的有机物去除功能，减轻后续好氧生物池的有机负荷，以利于硝化作用进行，而且依靠污水中的高浓度有机物，完成反硝化作用，最终消除氮的富营养化污染。经过兼性厌氧池的生化作用，污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在，为使有机物进一步氧化分解，同时在碳化作用趋于完全的情况下，硝化作用能顺利进行，特设置好氧生物池。厌氧池出水自流进入好氧生物池，好氧生物池的处理依靠自养型细菌（硝化菌）完成，它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源，将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。好氧生物池出水一部分进入沉淀池进行沉淀，另一部分回流至厌氧池进行内循环，以达到反硝化的目的。在四座厌氧池和好氧生物池中均安装有填料，整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在兼性厌氧池内溶解氧控制在0.5mg/l左右；在好氧生物池内溶解氧控制在2.0mg/l以上，气水比10:1。沉淀池固液分离后的出水进入过滤设备过滤，经消毒池投药器投药消毒后作为中水回用，同时二次过滤后可打一级A标排放。本设计方案主体工艺采用 “MBR”工艺，同时增加“紫外线臭氧反应釜、过滤、消毒”的配套组合工艺，可保证污水稳定达标排放。

（3）污水处理站工艺可行性分析及达标性分析
根据建设方提供的污水处理站设计资料，项目区废水经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后排入市政管网（监测报告见附件5），最终排至淤泥河污水处理厂进行处置，本项目污水生成量为59.501m3/d，根据云南恒隆环保科技有限责任公司于2020年3月编制的《晋城第二人民医院生活污水处理设计方案》，污水处理站设计处理能力为150m³/d，可以满足需求，故污水处理站设计可行。

（4）项目消毒方式的可行性分析 

医院产生废水部分为带菌废水，必须在排放前进行消毒处理。消毒处理成为医院废水处理的关键内容之一。表4-3对常用的消毒法优缺点进行了归纳和比较。 
表4-3  常用消毒方法比较  
消毒

方法
优点
缺点
消毒效果
Cl2 
具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物 (THMs)；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 
能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 
NaOCl2 
无毒，运行、管理无危险性 
产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的 PH 值升高 
与 Cl2杀菌效果相同 
ClO2 
具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受 pH 影响 
ClO2运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高 
较 Cl2杀菌效果好 
O3 
有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受 pH 影响；能增加水中溶解氧 
臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高 
杀菌和杀灭病毒的效果均很好 
紫外线 
无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 
电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 
效果好，但对悬浮物浓度有要求 
表4-4  医院各种消毒方法使用范围比较表 
消毒

方法 
适用范围 
本项目情况 
备注 
Cl2 
1、液氯消毒不宜用于人口稠密区内医院及小规模医院的污水消毒。可用于远离人口聚居区的规模较大(>1000 床)且管理水平较高的医院污水处理系统 
氯消毒由于余氯过高会造成地表水体内水生生物的死亡，因此当医院污水排至地表水体时应采取脱氯措施或慎用氯消毒 
属于综合医院，建于城镇区，所在地不属于人口稠密区；本次床位273床，污水处理站采用“二级生化处理+消毒”处理工艺，出水达标后排入市政管网，最终进入淤泥河污水处理厂
 
不适用 
NaClO 
NaOCl 消毒不宜用于人口稠密区及大规模医院的污水消毒。
可用于远离人口聚居区、规模较小的医院污水处理系统 
漂粉精、漂白粉适用于规模<300 床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统 
电解法次氯酸钠发生器适用于管理水平较高的医院污水处理消毒系统 
适用 
ClO2 
ClO2消毒不宜用于人口稠密区内及大规模医院的污水消毒。
可用于远离人口聚居区、规模较小的医院污水处理系统 
适用于管理水平较高的医院污水处理系统 
不适用 
O3 
采用二级处理的医院污水最好采用臭氧消毒，这样可以减少臭氧的投加量，降低设备投资费用和运行费用 
投资及运行费用较高，适用于管理水平较高的传染病医院及综合医院污水处理 
适用 
紫外线 
出水悬浮物浓度小于 10mg/L 的污水处理系统可采用紫外消毒方式； 2、在有特殊要求的情况下，如排入某些有特殊要求的水域时，可采用紫外消毒方式 
不适用 
根据上表分析，项目采用 臭氧、紫外线、NaClO2 、消毒（漂粉精、漂白粉）即可满足本项目污水处理站的处理要求；

另外根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中 4.1.6：采用含氯消毒剂进行消毒的医疗机构污水，若直接排入地表水体和海域，应进行脱氯处理，使总余氯小于0.5mg/L。本项目废水排入市政污水管网，不直接排入地表水，所以不需进行脱氯处理。 
根据以上分析可知，本项目采用次氯酸钠及臭氧消毒装置投加次氯酸钠及臭氧消毒的方式对污水进行消毒处理，灭菌效果好，副作用少，安全可靠，不会对环境造成大的影响，是可行的。 
综上所述，本项目营运期采取的废水污染防治措施是可行的。 
（4）污水处理设施规模合理性分析 

1）化粪池 
根据工程分析，项目进入化粪池的污水量为59.501m3/d，根据《医院污水处理技术指南》，污水在化粪池中停留时间为24-36h，故化粪池容积按污水停留时间36h计，考虑1.2的安全系数，则需化粪池容积不小为107.1018m3/d，本项目1# 化粪池（45m3），2# 化粪池（35m3），3# 化粪池(40m3) ，总容量为120m3，故化粪池设计可行。
2）应急事故池 
《医疗废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1条：“医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”应急事故池尽最大可能在24h内将污水处理站维修运行，待污水处理站正常运行时用水泵将事故池中污水泵入污水处理系统处理后排入市政管网。据现场踏勘和建设单位介绍，当出现中水处理站异常或者检修时候，调节池作为临时应急池用，调节池大小为45m3，晋宁区第二人民医院后勤管理科及时安排槽罐车清运值晋宁区第一人民医院中水处理站处理（见附件11)。
3）污水处理站 
本次改建项目完成后进入污水处理站的污水量为59.501m3/d，根据《建筑给排水设计规范》，污水处理系统规模一般按日处理规模加大10～20%计，环评建议按照日处理规模59.501m3/d加大20%计算，本次改建完成后项目污水处理规模为不小于71.4108m3/d。现状晋宁区第二人民医院已有污水处理站处理规模为150m3/d，污水处理站满足要求。
    （5）废水进入淤泥河污水处理厂可行性分析
淤泥河污水处理厂位于环湖道路的南侧，淤泥河与环湖道路交叉口的西南角、安乐村的西侧，占地面积89252.15平方米，采用A/A/O+混凝沉淀过滤工艺，旱季设计处理污水5.0万m3/d，雨季设计处理污水10万m3/d，深度处理（V型滤池待建）10万m3/d，本项目污水管网已经接通，因此本项目污水经化粪池处理、排入污水处理站处理后，排至淤泥河污水处理厂是合理的。

（6）废水非正常排放影响分析

若该项目污水处理站因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水无法满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准要求即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。根据工程分析可知，项目废水发生事故排放时，COD、BOD 5、SS、NH3-N、大肠菌群数等污染物含量均有所增加，项目废水非正常排放会加大污染负荷，进入污水处理厂后对污水处理厂的水质会造成一定的冲击，对污水处理厂的处理效果也有一定的影响。故评价要求项目内应设置污水应急事故池，在污水处理设施不能正常运转或不能进行污水处理时，对医院污水进行收集，待污水处理设施正常运转时再将废水引进污水处理站进行处理，达标后排入市政污水管网。

根据《医疗废水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）12.4.1条：“传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的100%，非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”据现场踏勘和建设单位介绍，当出现中水处理站异常或者检修时候，调节池作为临时应急池用，调节池大小为45m3，晋宁区第二人民医院后勤管理科及时安排槽罐车清运值晋宁区第一人民医院中水处理站处理（见附件11)。

项目非正常排放时，项目废水能够全部进入临时事故池，通过槽罐车清运是可行的。
建设单位在采取本环评提出的各项污染防治措施，非正常工况下尽可能做到事故废水零排放，医院污水排放不会对地表水（大河）水质产生影响。 

3、噪声

3.1、噪声源强分布及防噪措施 

项目各噪声源强及防治措施详见表4-5。 
表4-5  项目运营期噪声源强一览表    单位：dB（A） 
噪声源
噪声
源强
声源位置
噪声特性
现采取措施
治理
效果
排放
特征
医护人员及病患
65-80
门诊楼、综合楼、住院部
社会生活噪声
室内、墙体阻隔
≤60
间断
车辆
70-80
停车场
道路交通噪声
禁止鸣笛
70-80
间断
水泵
70-85
污水处理站
机械设备噪声
设施设备房阻隔、地下隔声
≤70
间断
备用柴油发电机（应急使用）
90
柴油发电机房
机械设备噪声
室内、墙体阻隔
≤75
偶尔
风机
85
风机房
机械设备噪声
设置设备房，室内、墙体阻隔
≤75
连续
制氧机
80
制氧中心
机械设备噪声
室内、墙体阻隔
≤75
间断
3.2、厂界噪声预测及影响分析 

（1）厂界噪声预测 
项目营运期噪声采用点源衰减模式，预测计算声源至受声点的几何发散衰减，计算不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： 
Lr=Lr0-△L 
△L=20lg(r/r0) 
式中：ΔL—距离增加产生的衰减值，dB（A）； 
       Lr—距声源r 处的A声压级，dB(A)； 
       Lr0—距声源 r0 处的 A 声压级，dB(A)； 
r一预测点与声源的距离，m； 
r0—监测设备噪声时的距离，m。 
噪声源经距离衰减叠加后在不同距离处贡献值详见表4-6。 
表4-6 运营期主要噪声源衰减后在不同距离处的贡献值    单位：dB（A） 
噪声源强 
不同距离处噪声贡献值
1m 
5m 
20m 
50m 
100m 
150m 
200m 
300m 
污水处理站
85 
71 
59 
54 
45 
41 
39 
35 
柴油发电机房
90 
76 
64 
56 
50 
46 
44 
40 
风机房 
85 
71 
59 
51 
45 
41 
39 
35 
制氧机
80 
66 
54 
46 
40 
36 
34 
30 
在不考虑其他因素引起的噪声衰减情况，根据分析和计算公式，项目各噪声源到厂界噪声预测值详见表4-7。 
表4-7  项目噪声源到厂界直线距离及噪声值   单位：dB（A） 
单个设备源强工程措施降噪后噪声值 
厂界 
噪声源与各厂界最近直线距离（m） 
噪声衰减至厂界声级值 
标准值 
达标
情况 
昼间 
夜间 
污水处理站 
70 
东 

10
48.98 
70
55 
达标 
南 

30
39.44 
60 
50 
达标 
西 

152
25.34 
60 
50 
达标 
北 

52
34.66 
60 
50 
达标 
柴油发电机房 
75 
东 

20

47.96 
70 
55
达标 
南 

20

47.96 
60 
50 
达标 
西 

150

30.46 
60 
50 
达标 
北 

66

37.59 
60 
50 
达标 
风机房  
70
东 

10
48.98 
70
55 
达标 
南 

23
41.74 
60 
50 
达标 
西 

152
25.34 
60 
50 
达标 
北 

58
33.71 
60 
50 
达标 
制氧机
70 
东 

140
26.06 
70
55
达标 
南 

65
32.72 
60 
50 
达标 
西 

20
42.96 
60 
50 
达标 
北 

15
45.46 
60 
50 
达标 
项目营运期多噪声源到厂界的贡献值详见表4-8，项目营运期厂界多声源噪声预测结果见表4-9。 
表4-8 项目营运期昼间多噪声源到厂界的贡献值  单位：dB（A） 
厂界
污水处理站
柴油发电机房
风机房
制氧机
多声源叠加贡献值
东
48.98 
47.96 
48.98 
26.06 
53.45
南
39.44 
47.96 
41.74 
32.72 
47.45
西
25.34 
30.46 
25.34 
42.96 
43.34
北
34.66 
37.59 
33.71 
45.46 
46.64
 表4-9 项目营运期噪声预测结果一览表    单位：dB（A） 

厂界 
声级 
标准限值 
达标情况 
贡献值 
背景值 
叠加值 
昼间 
夜间 
昼间 
夜间 
昼间 
夜间 
东 
53.45
55
45
57.30

54.03

70
55
达标
南 
47.45
54
44
55.31

49.07

60

50

达标
西 
43.34
54
43
54.36

46.18

60
50
达标
北 
46.64
54
44
54.73

48.53

60
50
达标
 营运期各噪声源分散分布，采用点声源预测，根据上表噪声预测结果，项目区南、北、西场界噪声值昼、夜间均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，东场界噪声值昼、夜间均满足4类标准，因此通过墙体隔声及医院厂界设置围墙，种植高大乔木，项目营运期噪声对周边环境影响较小。 
门诊医护人员及病患噪声、电梯运行噪声及乘坐电梯人员噪声具有不确定性，产生噪声主要集中在白天，经距离衰减，房屋阻隔后对环境影响不大。食堂的油烟净化设备仅在做餐时运行，噪声的产生具有明显的阶段性，经房屋阻隔后，对院界噪声的影响不大。 
医院停车场机动车辆行驶产生的噪声主要集中在白天，影响集中在停车场附近，对院界噪声的影响不大。但车辆产生的噪声可从管理入手，减轻噪声对停车场周围环境的影响，如在停车场的位置需设置指示牌加以引导，出口和进口分开，并设置明显的进出口标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号，则停车场产生的噪声对周围敏感目标的影响较小。在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2、4类标准，噪声对区域声环境影响不大。

（4）检测要求

参照《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），本环评建议声环境监测计划见表4-10。

表4-10
声环境监测计划一览表

监测点位

监测项目

时间及频次

执行标准

标准限值

厂界外南、西、北1m处

等效声级Leq(dB(A))

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

昼间60dB（A），夜间50dB（A）

厂界外东1m处

等效声级Leq(dB(A))

1次/季

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准

昼间70dB（A），夜间55dB（A）

4、固体废弃物
固体废物主要为医疗垃圾、化粪池及污水处理站污泥、生活垃圾。其中医疗垃圾主要有感染性、病理性、损伤性、药物性及化学性废物皆属于危险废物；生活垃圾属于一般固体废物。

（1）生活垃圾

本项目常用床位273张，住院病人按每病床每日产生生活垃圾1.0kg（包括其家属产生的生活垃圾），医院年营运365天，则年产量为99.645t/a，医院在岗职工380人，生活垃圾按0.5kg/人·d 计，年工作365天，则年产量为69.35t/a；门诊量为164250人次/年，生活垃圾按0.1kg/人·d 计，则年产量为16.42t。

综上上述，本医院生活垃圾产生总量为185.415t/a，均交由环卫部门清运。

（2）危险废物

1）医疗废物分类

根据业主提供的资料及现场勘察，本项目产生的医疗废物、产生科室及处理方式见分类如下表。

表 4-11 医疗废物分类目录
类别

危险废物类别
危险废物代码

特征

常见组分或者废物名称

来源科室

产生数量（t/a）

收集方式

存放位置

最终处置方式

感染性废物

HW01医疗废物
841-001-01

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用 生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

口腔科、急症科、检验科、功能科、内三科、儿科、中医科、妇产科、内一科、内二科、五官科、麻醉科、外一科、外二科、供应中心

61.023
医用垃圾袋包装、分区存放于医疗废物收集桶内

医疗废物暂存间
①感染性废物中的病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液灭活消毒，其他感染性废物收集至医疗废物收集间消毒，感染性废物与其他医疗废物统一收集后，按《医疗废物管理条例》的要求，使用专用容器包装，存放在医疗废物暂存间； 
②医疗废物统一收集委托云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置； 医疗废物暂存间设专人负责管理，定期消毒清洁； 医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，作好封口处理并按照本单位确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至暂时贮存地点；
③执行危险废物转移联单管理制度，，运送者采用封闭式医疗废物专用车辆，须进行记件、称重和登记，防止中途遗失或流入社会。
2、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

3、各种废弃的医学标本。

4、废弃的血液、血清。

5、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物

病理性废物

841-003-01 

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

妇产科、检验科

0.9
医用垃圾袋包装、分区存放于医疗废物收集桶内

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、 理腊块等。

损伤性废物

841-002-01 

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1、医用针头、缝合针。

口腔科急症科

检验科、内一科、内二科、内三科

41.062
医用锐器盒包装、分区存放于医疗废物收集桶内

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手 刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管、安瓿瓶等。

药物性废物

841-005-01

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

1、废弃的一般性药品，如抗生素、非处方类药品等。

/

/

/

/

/

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、苯丁酸氮芥、萘氮芥、环孢霉素、环磷酰胺、硫替派等；可疑致癌性

药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。

3、废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

841-004-01 

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。

1、实验室废弃的化学试剂。

/

/

/

/

/

2、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

3、废弃的汞血压计、汞温度计。

2）医疗废物产生情况

①感染性废物

根据《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》中的相关规定对医疗废物产生情况进行核算，住院部设置273张床位，医疗废物产生系数按 0.53kg/床·人计，每天医疗废物144.69kg，年产生医疗废物 52.811t；门诊、急诊科按高峰期每天就诊病人450人，医疗废物产生系数按 0.05kg/人计，每天医疗废物22.5kg，年产生医疗废物 8.212t，则医院感染性医疗废物年总产生量为61.023t。此部分属于危险废物，废物类别为 HW01，代码为 841-001-01，委托云南正晓环保投资有限公司进行统一处置（见附件6）。

②病理性废物

医院病理性废物主要来源于手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。项目建成后，结合医院运行情况，预计日均手术人员人数约为5人，手术人员产生的病理性废物按0.5kg/人计，则每天病理性医疗废物 2.5kg，年产生医疗废物0.9t。病理性属于危险废物，废物类别为HW01，代码为841-003-01。病理性医疗固废暂存于医院冷藏库，委托云南正晓环保投资有限公司进行统一处置（见附件6）。

③损伤性废物

损伤性废物主要是使用过程中医用针头、缝合针、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等，损伤性废物产生系数按 0.25kg/人计，门诊、急诊科按高峰期每天就诊病人450人次，则医院每天损伤性废物产生量为112.5kg，年产生医疗废物41.062t。损伤性废物属于危险废物，废物类别为HW01，代码为841-002-01，委托云南正晓环保投资有限公司进行统一处置（见附件6）。

④药物性废物

药物性废物是指医院过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。结合现有医院运行情况，医院药物统一由卫生局批准置入，采用“先进先出”的使用原则，根据现场勘查及业主提供的资料，医院现阶段不产生过期、淘汰、变质药物性废物（见附件6），后期若医院产生药物性废物，则委托有资质的医疗废物处置中心进行统一处置。

⑤化学性废物

化学性废物是指化学性废物是指具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃化学物品，如废弃的化学试剂、化学消毒剂、汞血压计、汞温度计等，医院药物统一由卫生局批准置入，采用“先进先出”的使用原则，医院现阶段不产生过期、淘汰化学性废物（见附件6），后期若医院产生化学性废物，则委托有资质的医疗废物处置中心进行统一处置。

（2）污水处理站污泥

本项目拟建一个污水处理站，污水处理站的规模为150m³/d，根据前文工程分析，医院产生污水量为59.501m³/d，年处理污水量约21717.865m³，污泥根据设计单位所提供的参数，污泥产生量约为处理水量的 0.1%，则污泥产生量约0.06t/d，21.72t/a，污水处理站由于水中含有大量的病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性，因此污泥清掏前用石灰等进行消毒处理，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后委托有资质单位清运处置。 
（3）化粪池污泥

在化粪池运行过程中，大量悬浮在水中的有机污染物、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥若不妥善消毒处理，任意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。项目建设完成后污水产生量为59.501m3/d，污泥产生量约为处理水量的 1%，产生的绝干污泥量约为0.06t/d(2.19t/a）。化粪池污泥由于水中含有大量的病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性，因此污泥清掏前用石灰等进行消毒处理，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后委托有资质单位清运处置。 
项目建成营运后固体废弃物产生情况见表 4-12：
表4-12营运后固体废弃物产生情况表

编号 

名称

产生量 t/a

类别

处理处置方式

处置率

1

感染性废物

61.023
危险废物（HW01）

841-001-01

委托云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置

100%

损伤性废物

41.062

危险废物（HW01）

841-002-01

病理性废物

0.9

危险废物（HW01）

841-003-01

药物性废物

/

危险废物（HW01）

841-005-01

/

化学性废物

/

危险废物（HW01）

841-004-01

/

2

医疗污水处理站污泥

21.72
危险废物

污泥经投加石灰作为消毒剂进行消毒，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后，委托有资质单位定期清运处置 。
3

化粪池污泥

2.19
危险废物

4

生活垃圾

185.415
一般固体废物

委托环卫部门清运

（四）固体废弃物环境影响分析

 1、生活垃圾

医院运营期内医护人员、办公人员、住院病人将产生生活垃圾等共计185.415t/a。其主要成分有：普通生活垃圾、厨房食堂垃圾，果皮果核，废纸废塑料、包装材料，瓶、罐、盒类等。如不及时收集清运，长久堆积后，将发酵腐败，特别是高温天气，高湿度季节挥发释放出有毒有害气体和散发出恶臭，并滋生蚊蝇，传播细菌、疾病，危害身体健康，影响大气环境质量。一般固废委托环卫站每天进行清运处置，对环境影响较小。
2、医疗废物
    ①医疗废物临时贮存的环境影响分析
根据本次环评现场踏勘，现有医疗废物暂存间布设于项目建筑下风向，有严密的封闭措施，与生活垃圾分开存放，外部张贴GB15562.2和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识，对周边环境空气质量影响较小；并且医疗废物暂存间地面已采取三合土铺底，在上面铺设土工膜进行防渗，土工膜上层再铺20～25cm厚的水泥，保证地面渗透系数小于1.0×10-7cm/s，医疗废物暂存间对地下水环境影响较小。
根据工程分析，项目产生的医疗废物约为102.992t/a，据建设单位介绍晋宁区人民医院现状产生的医疗废物为26.67t/a，现状医废暂存间尚有容量空间能满足改建项目医疗废弃物的存放，且存放于医疗废物暂存间的医疗废物委托云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置，医疗废物储存时间小于48小时，项目区医疗废物的处置、收集、暂存与管理均能达到《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》的要求。
②运输过程的环境影响分析
可能产生散落、泄漏所引起的环境影响。对运输路线沿线有环境敏感点的，应考虑其对环境敏感点的环境影响。
 医疗废物按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内，作好封口处理将医疗废物的收集、运输、处置交由云南正晓环保投资有限公司进行清运和处置，并按照本医疗废物运送时间、路线运输，并遵循有关的规定。执行危险废物转移联单管理制度，医疗废物产生单位将暂时贮存的医疗废物记件移交给废物运送者，并与运送者在《危险废物转移联单》（医疗废物专用）上签字确认，运送者采用封闭式医疗废物专用车辆，须进行记件、称重和登记，防止中途遗失或流入社会，造成危害。 
3、化粪池、污水处理站污泥
拟建项目营运期化粪池及污水处理站污泥产生量约为23.91t/a。污水处理站和化粪池污泥由于水中含有大量的病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性，因此污泥清掏前用石灰等进行消毒处理，消毒脱水后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后暂存于医疗废物暂存间，委托有资质单位定期清运处置。
综上所述，项目运营期各种固体废弃物均得到了妥善处置、不外排，对环境影响不大

5、环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）和《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。
一）评价等级及范围

1.风险调查

（1）危险物质调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018 ）附录 B，对项目原辅材料及产品进行风险物质调查，项目涉及的危险物质为次氯酸钠。次氯酸钠储存在污水处理站地面材料库内，使用聚乙烯材质专用桶桶装，并带盖密封储存，一次存储量约400kg。
次氯酸钠：氯酸钠化学式为NaClO2，相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点-6℃。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。

（2）风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）附录C，本项目存在的危险物质主要有次氯酸钠。
Q值的确定按下式进行计算： 
[image: image7.png]


 
式中：q1，q2……qn—每种危险物质的最大存在量，t； 
Q1，Q2…Qn—每种危险物质的临界量，t。 
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。 
当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 
本项目Q计算的确定见下表。 
表4-13  项目Q值确定表

序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn /t
该种危险物质Q值
1
次氯酸钠
7681-52-9
0.5
5
0.1
项目Q值Σ
0.1
经计算，本项目Q=0.1<1，该项目环境风险潜势为I。
（3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018）评价工作等级划分要求，本项目风险潜势为I，可开展简单分析。
表4-14  风险评价工作级别划分

环境风险潜势
IV+、IV
III
II
I
评价工作等级 
一 
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。
（4）环境敏感目标情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2018），简单分析无具体评价范围要求，无环境风险保护目标。

二）环境风险识别

项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环以及其他的环境毒性效应。该项目风险源有： 

1）废水处理设施事故状态下的排污； 

2）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险； 

3）药物贮存管理风险； 

4）供氧系统爆炸的风险。 

因此，本评价主要对医院营运期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 
三）环境风险分析 

1、项目废水事故排放风险分析 

（1）项目废水处理过程中的事故因素 
本项目废水处理过程中的事故因素包括两方面：一是操作不当或处理设施失灵，废水不能达标而直接排放。二是虽然废水水质处理达标，但未能较好的控制水量，使过多的余氯、大肠杆菌排放至水体，影响附近的水环境质量。 
（2）医疗废水事故排放引起的风险影响 
项目因污染物防治设施非正常使用，如：管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等，导致废水污染物未经处理直接排放至环境而引起的污染风险事故是比较常见的。但该项目废水污染物成分特殊，其影响程度要远大于达标排放。  
①对地表水的影响 
由项目水环境影响章节中，可以得出项目外排废水正常排放时，排入城市污水管网后进入晋宁区污水处理厂处理，对地表水体影响不大。但在项目营运过程中，应避免出现事故排放，防止污水处理设施失效，要求污水处理站加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水稳定达标排放。 
项目在化验、检验过程中会产生污水有酸性废水、含铬废水以及含氰废水消毒剂、有机溶剂等特殊物质的废水。如果这些特殊医疗废水未经处理而排入水体，由于其部分具有致癌、致畸或致突变性，将危害人体健康并对环境有长远影响。因此，此部分废水必须用封闭式污物桶分类收集后委托有资质单位清运处置，以免对水质造成影响。 
②医疗废水病原细菌、病毒的影响分析 
综合医院是接触各种传染病或结核病人的场所，因而不可避免的会在医院的污水中存在各种细菌、病毒和寄生虫卵。 
洗衣房接受的衣物中，会有病人的排泄物（如粪便和脓血等）和呕吐物，含菌量很高。根据医疗规程的规定，洗衣房应将接收来的衣物，拟建项目采取高温蒸汽消毒的方式，使进入洗衣机前的衣物保持无菌。 
2、医疗固废在收集、贮存、运输过程中的风险分析 

医疗废弃物中可能存在传染性病菌、病毒、化学污染物等有害物质，由于医疗废弃物具有空间污染、急性传染和潜伏性污染等特征，其病毒、病菌的危害性是普通生活垃圾的几十、几百甚至上千倍。 
医疗废弃物残留及衍生的大量病菌是十分有害有毒的物质，如果不经分类收集等有效处理的话，很容易引起各种疾病的传播和蔓延，将极大地危害人们身心健康，成为疫病流行的源头，后果是不可想象的。 
3、制氧过程的风险分析

昆明市晋宁区第二人民医院建设项目拟设置高压氧仓，通过制备氧气以供给医院病人使用。医院在制氧过程中使用的原料是空气，其危险性主要是致燃，具有一定的火灾危险性。且氧气是助燃物质，为乙类火灾危险性物质，一旦发生泄露遇到明火将发生火灾甚至爆炸。氧气是可燃爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。压力高于2.94Mpa氧气与各类油脂接触，能发生强烈的氧化反应，同时放出大量的热，使油脂迅速达到燃点而发生燃烧，甚至爆炸。因而医院在制氧过程中，应当严格遵守操作规程，并且定期对设备进行保养维护，以保障工作人员、医护人员和病人的生命安全。
医院的制氧间应当远离工业企业，并且要配备相应的防火防爆设备，建立相应的防火、防爆预案分级，建立应急联络、信息报送及处置机制。制定风险污染消除、减缓措施，开展培训、演戏制度及公众教育，建立环境污染 防控体系等应急预案。
4、医院消毒剂（次氯酸钠）潜在的危险性

本项目消毒剂拟使用的是次氯酸钠，当使用浓度低于500ppm时，其对人体的影响可以忽略，100ppm以下时不会对人体产生任何的影响，包括生理生化方面的影响，对皮肤亦无任何的致敏作用。根据建设单位提供资料，本项目次氯酸钠的使用浓度远低于500ppm，约为几十ppm左右。因此，次氯酸钠在使用过程中是比较安全的。
次氯酸钠是安全、无毒的消毒剂，无“三无”效应（致癌、致畸、致突变），同时在消毒过程中也不与有机物发生氯代反应生产可产生“三致作用”的有机氯化物或其它有毒类物质。但由于次氯酸钠具有极强的氧化能力，应避免在高浓度的情况下使用。项目在运用次氯酸钠作为消毒剂的过程中，应严格控制次氯酸钠的使用浓度，由于次氯酸钠是一种极易爆炸的强氧化性气体，在使用时必须尽量用稀有元素气体进行稀释，同时需要避免光照、震动或加热。
次氯酸钠使用聚乙烯材质专用桶桶装，并带盖密封储存，一次存储量约400kg，存储量不大。但由于本品具腐蚀性，经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。故操作人员应避免与次氯酸水溶液直接接触，应佩戴相应的防护设备。次氯酸钠应密封储存，放置在封闭的房间内，由专人管理。采取以上措施后，发生风险的可能性小，发生环境风险危害性较小，对人员和环境的危害不大。
四） 环境风险防范措施 

①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； 

②污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放； 项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理； 

③一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统至事故应急池（医院现状污水处理站旁已建有一个45m3临时污水应急事故池；，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门； 

④加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题； 

⑤医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； 

⑥对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集； 建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物； 

⑦医药库房贮存物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查； 

⑧在中心供氧室设置明显的警示牌，非工作人员不准进入室内；室内禁止使用家用电器如电加热器、电扇等电器；室内严禁烟火，严禁将火柴、打火机、易爆物品带入室内；严禁在室内存放乙醚，汽油和一切带油的物质；定期检查并调节室内的氧浓度（氧的浓度不得超过25%）；定期检查并调节室内的湿度（相对湿度宜在30%-35%范围内）。 
⑨医院在制氧设备的使用过程中，应严格遵循操作规范，避免操作不当发生事故。应当配备专业人员定期对制氧设备进行检修、维护、保养等，注意检查各阀门是否松动，机械是否出现异常运行。
⑩医院应淘汰使用瓶装氧气供氧，采取这种方式氧气瓶在病房楼分散布置，不易管理，且火灾危险性较大，医院采用液氧储罐或氧气瓶组集中利用管网供气，这种方式具有气源稳定集中，病人使用方便，消防安全性也较高等诸多优点。制氧中心应配备相应的消防设施，禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设置应急排放系统和消防水系统。
五）事故风险应急预案 

针对本项目可能发生的突发事故，为了将风险事故率降低到最小，企业应编制突发环境事件应急预案并报当地生态环境主管部门备案。建设单位应严格按照《企业突发环境事件风险分级方法》(HJ 941-2018)、《企业突发环境事件应急预案编制指南》和《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》开展应急预案的编制工作，包括环境风险评估报告、环境应急资源调查报告和突发环境事件应急预案三个报告。项目建成后应进行突发环境事件应急预案的编制，报昆明市生态环境局晋宁分局备案。 

六）环境风险评价结论 

综上所述，项目通过采取一系列环境保护措施，在项目建成后能够有效防止事故排放的发生，一旦发生事故，依靠拟定的事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，可有效降低环境风险的发生概率，其环境风险水平能控制在可以接受的范围内。 

6、本项目与排污许可制度的衔接

本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生84-，医院841，床位 100 张及以上500 张以下的综合医院 8411”，属于排污许可分类管理中简化管理，项目应在取得环评批复后，应当在启动生产设施或者发生实际排污之前申请取得排污许可证。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理系统
	臭气浓度、 
NH3、H2S

	污水处理站周边布置绿化带，采用生物法（活性污泥吸收法）除臭。
	达到《医疗机构水污染排放标》（GB18466-2005）

	地表水环境
	污水处理站排水口
	pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群、总余氯
	 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托云南正晓环保投资有限公司处置，门诊楼废水和口腔科内镜室皮肤科废水与综合楼废水一起排入1# 化粪池（45m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，住院部废水、五官科和妇产科门诊楼废水和肠道门诊废水排入2# 化粪池（35m3）处理后，排入医院内污水处理站处理，卫生间污水经3# 化粪池(40m3) 处理后，排入医院内污水处理站处理，经1#、2#和3#化粪池排入污水处理站的废水，经污水处理站处理后水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准后排入市政管网，最终排至淤泥河污水处理厂进行处置。
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准及污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准

	声环境
	道路行驶车辆
	交通噪声
	①设备安装时安装减震垫。

②设备均于室内使用。
	项目区北、南、西侧厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区排放限值，东侧厂界临主干道，噪声排放执行工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类排放限值

	
	水泵、风机、备用发电机等设备
	设备噪声
	
	

	
	制氧机
	设备噪声
	
	

	
	医护人员及病患
	社会生活噪声
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	医疗废物
	感染性、损

伤性废物
	委托云南正晓环保投资有限公司进行处置
	妥善处置率100%

	
	
	病理性废物
	
	

	
	
	化学性废物
	
	

	
	人员
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	

	
	化粪池、污水处理站
	化粪池、污水处理站污泥
	污泥经投加石灰作为消毒剂进行消毒，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后，委托有资质单位定期清运处置 。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	厂区四周设置乔木、灌木及草本植物，绿化面积为1325m2。

	环境风险

防范措施
	①加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放； 

②污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放； 项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后妥善处理； 

③一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统至事故应急池（医院现状污水处理站旁已建有一个45m3临时污水应急事故池；，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行达标后方可开启排放口阀门； 

④加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题； 

⑤医疗废物处置标准应按照《医疗废物管理条例》中华人民共和国国务院令（第380号）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的污泥控制与处置要求； 

⑥对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集； 建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理。对于医疗废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物； 

⑦医药库房贮存物质时，贮存容器、贮存方法、贮存量、贮存环境等必须符合国家有关规定。同时设专职人员加强管理和定期检查； 

⑧在中心供氧室设置明显的警示牌，非工作人员不准进入室内；室内禁止使用家用电器如电加热器、电扇等电器；室内严禁烟火，严禁将火柴、打火机、易爆物品带入室内；严禁在室内存放乙醚，汽油和一切带油的物质；定期检查并调节室内的氧浓度（氧的浓度不得超过25%）；定期检查并调节室内的湿度（相对湿度宜在30%-35%范围内）。 
⑨医院在制氧设备的使用过程中，应严格遵循操作规范，避免操作不当发生事故。应当配备专业人员定期对制氧设备进行检修、维护、保养等，注意检查各阀门是否松动，机械是否出现异常运行。
⑩医院应淘汰使用瓶装氧气供氧，采取这种方式氧气瓶在病房楼分散布置，不易管理，且火灾危险性较大，医院采用液氧储罐或氧气瓶组集中利用管网供气，这种方式具有气源稳定集中，病人使用方便，消防安全性也较高等诸多优点。制氧中心应配备相应的消防设施，禁止存放可燃物质，禁止一切火源进入，设置应急排放系统和消防水系统。


	其他环境

管理要求
	/


六、结论

	本项目符合国家有关产业政策，符合当地相关政策，项目贯彻了“总量控制、节能减排、综合利用”的原则。项目厂址区域大气环境、地表水环境、声环境质量现状均能达到相应的标准。项目在各项污染治理措施实施，确保废水、固废综合处置，废气、噪声达标排放的前提下，不会对地表水、环境空气、声环境产生明显不利影响，能维持当地环境功能要求。只要严格按照环境影响报告表和工程设计提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放，则从环保角度本项目的建设运营是可行的。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	21717.865t/a
	/
	21717.865t/a
	/

	
	COD
	/
	/
	/
	4.126t/a
	/
	4.126t/a
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.315t/a
	
	0.315t/a
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.029 t/a
	/
	0.029 t/a
	/

	一般固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	185.415t/a
	/
	185.415t/a
	/

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	102.985t/a
	
	102.985t/a
	/

	
	污水处理站 
及化粪池污 
泥
	/
	/
	/
	23.91t/a
	/
	23.91t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

手术室废水
门诊用水
住院废水
员工生活用水
洗衣房废水
化粪池
污水处理站
自来水
市政污水管网
3.28
0.4
40.95
13.3
10.92
0.32
2.95
36.855
10.64
8.736
0.08
0.33
4.095
2.66
2.184
19.376
40.125
59.501
59.501
73.041
绿化用水
3.975
3.975
检验废液
0.0432
0.216
封闭式污物桶分类收集
委托云南正晓环保投资有限公司处置
0.1728
0.1728



_1234567892.unknown

手术室废水
门诊用水
住院废水
员工生活用水
洗衣房废水
化粪池
污水处理站
自来水
市政污水管网
3.28
0.4
40.95
13.3
10.92
0.32
2.95
36.855
10.64
8.736
0.08
0.33
4.095
2.66
2.184
19.376
40.125
59.501
59.501
69.066
0.216
封闭式污物桶收集
检验科废液
0.0432
0.1728
委托云南正晓环保投资有限公司处置
0.1728



