晋宁县农村生活污水治理

专项规划说明书

昆明市晋宁县人民政府

二零二零年五月

项目名称：昆明市晋宁县农村生活污水治理专项规划

编制单位：清华苏州环境创新研究院

目录

第一章《规划》背景	3

1.1全国层面——改善农村人居环境，实施乡村振兴战略	3

1.2省域层面——加强统筹规划，推进农村生活污水治理	3

1.3县域层面——加强水环境保护，建设生态晋宁	4

第二章《规划》期限和目标分析	5

2.1《规划》期限	5

2.2《规划》目标	5

2.2.1近期目标	5

2.2.2中期目标	5

2.2.3远期目标	5

第三章区域概况及污染源分析	6

3.1区域概况	6

3.1.1 自然概况	6

3.1.2 社会经济状况	7

3.1.3 生态环境保护状况	8

3.2生活污水治理规划	9

3.2.1 区域总体情况	9

3.2.2 各乡镇及街道情况	9

3.2.3 排水资源化利用现状	10

3.3运维管理现状	10

3.4给排水现状	10

3.4.1 县城及乡镇污水处理厂概况	10

3.4.2 农村生活污水治理现状	11

3.5农户改厕普及情况	11

3.6污染负荷量测算	12

3.6.1生活污水产生量和污染负荷核算	12

3.6.2生活污水排放量和污染负荷核算	12

3.7农村生活污水治理存在问题及需求分析	13

3.7.1 晋宁区农村生活污水污染特点分析	13

3.7.2 已建污水治理设施存在问题及需求分析	13

3.7.3 规划污水治理设施需求分析	14

第四章《规划》主要内容和成果说明	15

4.1总体布局	15

4.1.1布局原则	15

4.1.2村落分区分类	15

4.1.3系统总体布局	16

4.2农村生活污水量预测	19

4.2.1农村人口预测	19

4.2.2农村生活污水排放系数	19

4.2.3污水量计算	19

4.3收集处理模式	20

4.4设施布局选址	20

4.5出水排放要求	20

4.6收集系统建设	25

4.7处理技术工艺选择及处理设施规划	27

4.7.1技术介绍	27

4.7.2新建污水处理设施处理技术模式选择及规划	27

4.7.3改造污水处理设施处理技术模式选择及规划	28

4.8固体废物处理处置	29

4.8.1栅渣处理处置	29

4.8.2污泥处理处置	29

4.8.3植物残体处理处置	29

4.9验收移交	29

第五章相关规划符合性分析	31

5.1 县域总体规划	31

5.1.1《晋宁县城总体规划修编（2013-2030）》	31

5.1.2《晋宁县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》	33

第六章工程估算与资金筹措	37

6.1投资估算	37

6.1.1编制范围	37

6.1.2编制依据	37

6.1.3材料价格	37

6.1.4工程估算	38

6.2资金筹措	39

第七章分期实施计划	40

7.1分期实施计划	40

7.2分类实施计划	40

7.3分区实施计划	40

6.4分步实施计划	41

6.5实施计划安排	41

6.6中期年度实施计划	41

第八章目标可达性分析	46

8.1规划实施基础条件分析	46

8.2规划目标合理性分析	46

第九章各部门意见及回复	48

# 第一章《规划》背景

1.1全国层面——改善农村人居环境，实施乡村振兴战略

习近平同志指出，农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，必须始终把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重，实施乡村振兴战略。2018年1月2日，国务院公布的《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》指出，乡村振兴，生态宜居是关键，良好生态环境是农村最大优势和宝贵财富。要求以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为主攻方向，稳步有序推进农村人居环境突出问题治理。

改善农村人居环境，建设美丽宜居乡村，是实施乡村振兴战略的一项重要任务，事关全面建成小康社会，事关广大农民根本福祉，事关农村社会文明和谐。我国农村人居环境状况很不平衡，脏乱差问题在一些地区还比较突出，与全面建成小康社会要求和农民群众期盼还有较大差距，仍然是经济社会发展的突出短板。为加快推进农村人居环境整治，进一步提升农村人居环境水平，2018年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《农村人居环境整治三年行动方案》，其要求梯次推进农村生活污水治理，鼓励有条件的地区推行城乡垃圾污水处理统一规划、统一建设、统一运行、统一管理。

2018年10月，中央农办、农业农村部印发《农村人居环境整治工作分工方案》，明确由生态环境部牵头负责推进农村生活污水治理工作。

2018年11月，经国务院同意，生态环境部、农业农村部印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》，明确要求，以县级行政区域为单位，实行农村生活污水处理统一规划、统一建设、统一管理。国家生态环境部于2019年9月20日下发了《县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》，以指导各地以县级行政区域为单元，科学规划和统筹治理农村生活污水。

1.2省域层面——加强统筹规划，推进农村生活污水治理

针对农村生活污水治理，目前仅有河北、浙江、江苏等少数省份制定出台农村生活污水治理专项规划（方案）或指导性文件，浙江、江苏、安徽、四川、山东等省份开展县域农村生活污水治理规划试点工作。

云南省农村生活污水问题引起了省委、省政府高度重视，相继在2018年-2019年制定并印发了《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018-2020年）》（云办发〔2018〕15号）、《云南省农业农村污染治理攻坚作战方案》（云环发〔2018〕44号）、《关于进一步加强农业农村生态环境工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕24号）等。同时云南省在九大高原湖泊流域、饮用水源地保护区、重点治理河流径流区、重点建设村落等范围内开展了大量农村生活污水治理工作。处理设施建设方面，2008-2016年，云南省全省农村环境综合整治专项资金在污水治理上投入费用为76582万元（2008-2016年投入资金148233万元），资金占比约51.7%。新建及修缮农村生活污水收集管沟约2002公里，建成农村生活污水处理设施3259座，处理能力59555吨/天。设施运行管理方面，截至2016年，云南省全省共建成的农村生活污水处理设施3259座，正常运行的有2121座，占设施总数的65%。全省农村生活污水收集处理设施每年需要运行经费共计约1330.87万元，其中农村污水收集设施年运行费用约600.8万元，农村生活污水处理设施年运行经费约730.07万元。

虽然云南省农村生活污水治理已有一定工作及经验积累，但总体来看，云南省全省农村生活污水治理工作依然基础薄弱，缺乏统筹规划，治理理念和工作思路不够清晰，亟待落实县级主体责任，从规划布局、治理模式、技术工艺、管理机制上加强指导。

为贯彻落实党中央、国务院对农村生活污水治理决策部署，落实县级政府治理农村生活污水的主体责任，云南省编制和实施《县域农村生活污水治理专项规划》（以下简称《专项规划》），具有重大意义，与生态环境部相呼应，云南省生态环境厅根据本省农村污水排放及污染特点，组织云南省生态环境科学研究院起早了《云南省农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB53/T 953-2019）。同时为了规范和指导《专项规划》工作，编制了《云南省县域农村生活污水治理专项规划编制指南（试行）》和《云南省农村生活污水治理模式及技术指南》（试行），并下发各地州、各县。《专项规划》的编制利于云南省省域层面加强统筹规划，推进云南省全省农村生活污水治理工作。

1.3县域层面——加强水环境保护，建设生态晋宁

晋宁区深入实施“百村示范、千村整治”工程，全面推进乡村振兴，围绕规划先行、因地制宜、示范带动、以民为主的原则，持续改善农村人居环境。晋宁区深入贯彻《云南省农村人居环境整治三年行动实施方案（2018—2020年）》（云办发〔2018〕15号）、昆明市农村“七改三清”办印发的《昆明市农村人居环境百村示范千村整治全域提升三年行动实施办法（2018—2020年）》精神，先后出台了《晋宁区农村人居环境全域提升三年行动实施细则（2018-2020年）》、《昆明市晋宁区打赢碧水保卫战三年行动实施方案》、《昆明市晋宁区打赢蓝天保卫战三年行动实施方案》、《昆明市晋宁区打赢净土保卫战三年行动实施方案》、《昆明市晋宁区农村“厕所革命”实施方案（2019-2020年）》。围绕环境整治，结合生态宜居美丽乡村家园建设和传统村落保护，优先选择区位优势、交通便利、历史文化名村、有鲜明特色，有发展基础的贫困村开展乡村旅游扶贫。按照“统筹规划、分类指导，政府主导、群众主体，注重保护、留住乡愁，建管并重、长效治理”的原则，坚持问题导向，划分美丽宜居型、提升改善型、干净整洁型、旅游特色型、民族团结型、搬迁安置型等不同类型村庄，通过示范引领、抓点促面，分步实施、分类推进，加快实现全区人居环境提升。

本规划拟通过晋宁区生活污水处理设施的建设、完善和长效管理，对晋宁区生态建设和环境保护提出了严格的要求，加强晋宁区水环境保护，保障资源可持续。

# 第二章《规划》期限和目标分析

2.1 《规划》范围

《晋宁区农村生活污水治理专项规划》的规划范围为晋宁区全区范围内的村庄，主要包括2个街道办事处（昆阳街道办事处、宝峰街道办事处）、4个镇（晋城镇、二街镇、上蒜镇、六街镇）、2个乡（双河彝族乡、夕阳彝族乡），区域内共计125个村委会、494个自然村，国土面积共计1336.66平方公里。

2.2《规划》期限

规划基期年为2018年，规划目标年为2035年，规划期限为2020年到2030年。其中近期到2020年，2021-2025年为中期，2026-2030年为远期。

2.3《规划》目标

2.3.1近期目标

（1）农村生活污水治理率≥72.8%；

（2）规划建设农村生活污水治理的村庄数8个自然村，结合现有并无需改造的自然村352个，共360个自然村，自然村覆盖率≥72.8%；

（3）农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户应实现应接尽接，规划建设农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户共1333户，结合原有现有污水治理设施覆盖的农户61888户，农户数共63221户，农户受益率≥79.8%；

2.3.2中期目标

（1）至规划中期末（2025年），全县农村生活污水治理率≥95.7%；

（2）规划建设农村生活污水治理的村庄数新增113个自然村，至规划中期末（2025年）共473个自然村，自然村覆盖率≥95.7%；

（3）规划建设农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户新增13504户，至规划中期末（2025年）共76725户，农户受益率≥96.6%；

（4）结合全区农村农户改厕工程，至规划中期末（2025年）有效管控率达1.4%；

2.3.3远期目标

（1）至规划中期末（2025年），全县农村生活污水治理率100%；

（2）规划建设农村生活污水治理的村庄数新增21个自然村，至规划远期末（2030年）共494个自然村，自然村覆盖率100%；

（3）规划建设农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户新增969户，至规划远期末（2030年）农户数共77694户，农户受益率≥98.1%；

（4）结合全区农村农户改厕工程，生活污水有效管控率新增1.4%，至规划远期末（2030年）≥2.8%；

（5）农村已建生活污水处理设施（20m3/d以上处理规模）实现100%专业、专职、专人运维，污水收集设施实现100%定期定时运维。

# 第三章区域概况及污染源分析

3.1区域概况

3.1.1 自然概况

3.1.1.1 地理位置

晋宁区位于云南省中部，是昆明市五区一市八县之一，县城设于昆阳镇，距省会昆明60千米。县境狭长，东西向横跨66公里，南北向纵距33公里，幅员1321.58平方公里。地理范围为东经102°12′至102°52′，北纬24°23′至24°48′之间。县域东邻澄江县，南连玉溪市及江川县，西接安宁市，峨山县及易门县，北交昆明市西山区和呈贡县。

3.1.1.2 地形地貌、地质

晋宁区地处滇中高原的浅切割中山地带，县内地面总体起伏和缓，三面环山，北临滇池。地势南高北低，呈波峰谷形向滇池倾斜。由于受新生代造山运动的影响，大小断层和褶皱随之而生，因此晋宁区山地、湖泊相间分布。最高处为东南部大梁子山，海拔2648m，中部滇池沿岸为湖滨盆地，海拔1888m；西部的小石板河最低，海拔为1340m。全县系乌蒙山脉支系。县境由盆地、丘陵地、山地、中山峡谷四种地貌组成，坝子约占全县总面积的30%。在坝区，有滇池水面96.18平方公里，湖岸线47公里。

（1）湖滨盆地。分布于晋城、昆阳，形成“V”字形的山麓冲积扇。海拔1891—1920m，地势平坦，土层深厚，水利条件好，是全区粮食作物的主产区。

（2）丘陵地。主要分布于宝峰、二街、上蒜。地势平缓区，是粮食和烤烟产区。

（3）山地。分布于夕阳乡、双河乡、二街镇、六街镇和晋城镇、上蒜镇一带，是县内主要水库分布区，大河水库、柴河水库和双龙水库分布其中，也是晋宁区主要林区之一。

（4）中山峡谷。分布夕阳乡一带，相对高差较大，是森林分布较多的地区。

3.1.1.3 水文水系

晋宁区境内水系分别属于长江上游金沙江水系、珠江流域南盘江水系和红河流域元江水系等三大水系的支流。县境内河流总长168 公里。

长江水系流域面积为1023平方公里（其中滇池流域面积为715.09平方公里，鸣唉河流域面积为158.04平方公里，八街河流域面积为149.87平方公里），占全县总面积的83.8 %；红河水系的十街河流域面积155.67平方公里，占全县总面积的12.7 %；珠江水系有大箐河、白沙河，流域面积为42.62平方公里，占全县总面积的3.5 %。

其中最大的几条河流有：大河，是滇池主要的入滇河流之一，河流全长约31公里，发源于晋城镇与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入大河水库。

柴河，发源于六街上游新寨、干海孜流径六街汇入柴河水库，为昆明市饮用水源，全长32.1公里，径流面积306.18平方公里。

东大河，发源于东南面的海孜白泥箐，汇入滇池，全长21公里，径流面积195.44平方公里。

二街河，东面发源于栗庙箐、东冲箐最后汇入鸣矣河，全长17.8公里，径流面积163.24平方公里。

双河，全长14.31公里，径流面积159.34平方公里。晋城东干渠，为大河泄洪渠，为五里干渠东段。

3.1.1.4 气象气候

晋宁区属低纬度高原亚热带季风气候，特点是干湿季分明，而四季却不明显，夏无酷暑，冬无严寒，四季如春。年平均气温14.6℃，极端最高气温33.3℃，极端最低气温-6℃。月均最高气温为7月，平均气温19.5℃，初霜期始于11月，终霜期为3月下旬，平均无霜期约240天。平均日照时数2259.8小时，日照率为52 %，年太阳总辐射125.3千卡/cm2，≥10℃积温4520.6℃，年平均降水量897.9 mm，其中雨季为5～10月份，降水量为784.4 mm，占全年降水量的87.4 %。常年以西南风占绝对优势，最大风速23 m/s。

3.1.1.5 土壤资源

全县在地质构造、气候、植被、降水等综合作用下，发育着不同的土壤。主要有三个土类：一是红壤占94.5 %，有2个亚类，分布最广泛，其中红壤主要分布于海拔1890～2600m，黄红壤主要分布于2100～2300m；二是紫色土占5.45 %，主要分布于夕阳乡1800m以下的河谷地带和化乐乡2000～2200m的半山区；三是石灰土占0.05%，主要分布于2200～2400m。

成土母岩主要为砂质页岩、板岩、砾岩、紫色砂岩、玄武岩、白云岩、石灰岩等。土层厚度多为30～40c m，含石砾量大，自然肥力中等。分布在阴坡、半阴坡、沟谷地带的土壤，土层较厚，肥力较好。

3.1.1.6 矿产资源

晋宁区矿产资源有磷、铁、煤、铜、硅、铝、锰、铅、锌、铀、泥炭、粘土、石灰石、白云岩、玄武岩、高岭土、建材石料和矿泉水等18个矿产。其中以磷矿储量最为丰富，主要分布在二街乡、上蒜乡及古城镇，已探明磷矿储量为8.4亿吨。铁矿主要分布在双河、夕阳两乡，储量为760万吨。硅矿为375万吨、铅矿260万吨、大理石450万立方米、石灰石矿约7亿吨，沿滇池一带还有丰富的地下草煤。全县矿床规模为大型7个、中型13个，小型矿床37个，矿点21个。矿泉水4处，地下热水5处，总流量52.25升/秒，水温20ºC—30ºC。

3.1.1.7 植物植被

晋宁区境内原生植被保存不多，现有植被多为次生植被类型。据资料记载，全县植物种类约167科，900多种。

（1）常见植物种类

①天然乔木：云南松、华山松、桤木、油杉、其它阔叶树；

②人工乔木：华山松、桉树、柏木；

③灌木：地盘松、杜鹃、乌饭、小铁子、柃木、杨梅、山茶、珍珠花、川梨、火把果、野蔷薇、车桑子等；

④草本：旱茅、野枯草、灰金茅、细柄草、鼠菊草、蕨类、香薷、蒿、紫茎泽兰等。

（2）主要植被类型

①常绿阔叶林：分布于海拔2200 m以下地区，主要组成树种有滇青冈、元江栲、滇石砾、滇润楠、香果树、红枝木姜子、大白花杜鹃、碎米花杜鹃、滇玉兰等常绿树种，同时混生少量落叶树种和常绿的松柏类树种；其下木层覆盖度较小，但草本植物比较发达。

②暖性针叶林：主要是云南松林。云南松林在2500 m以下均有分布，主要有灌木云南松林、草类云南松林和落叶栎类云南松林。

③温性针叶林：主要是华山松林。华山松林集中分布于海拔2300米以下地区，常与云南松、栎类组成混交林，也常以小片纯林零星分布。

④灌丛和草丛：分布在海拔2000m以上、土壤贫瘠地方，多为地盘松，个别地方常绿栎类为伴生树种。

3.1.2 社会经济状况

3.1.2.1 行政区划

2005年以前，晋宁县辖4个镇、8个乡（其中2个民族乡）：昆阳镇、晋城镇、古城镇、宝峰镇、二街乡、化乐乡、中和乡、双河彝族乡、夕阳彝族乡、上蒜乡、六街乡、新街乡。

2006年3月实行乡镇机构改革，中和乡和古城镇并入昆阳镇，化乐乡并入晋城镇。

2009年，二街乡、新街乡、上蒜乡、六街乡均撤乡改镇。

2010年，宝峰镇并入昆阳镇，新街镇并入晋城镇。晋宁县辖5镇、2乡：昆阳镇、晋城镇、二街镇、上蒜镇、六街镇、双河彝族乡、夕阳彝族乡。

2011年，昆阳撤镇设街道，新街镇并入晋城镇。

2016年，撤销晋宁县，设立昆明市晋宁区，晋宁区的行政区域为原晋宁县的行政区域。

2017年，昆阳街道析置为昆阳街道和宝丰街道。

3.1.2.2 人口分布

2018年年末常住人口为30.92万人，其中：城镇人口14.93万人，乡村人口15.99万人。人口出生率为11.56‰，人口死亡率为3.67‰，人口自然增长率为7.89‰。

晋宁区共有彝族、白族、哈尼族、傣族、壮族、苗族、回族、傈僳族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、瑶族、藏族、布朗族、阿吕族、怒族、普米族、蒙古族、满族、水族、布依族、独龙族、基诺族等24个少数民族分布。少数民族共有3.51万人，少数民族人口占总人口的12.28%。

3.1.2.3 经济状况

2018年全区实现生产总值（GDP）135.80亿元，年均增长6.4%，保持了较高的增长水平。其中第一产业生产总值23.92亿元，增长6.9%；第二产业生产总值47.99亿元，增长6.0%；第三产业生产总值63.88亿元，增长6.5%。三次产业的结构比为17.6:35.4:47.0，第三产业发展明显加快。

人均地区生产总值达47483元。2018年，完成地方财政总收入19.77亿元，其中地方一般预算收入12.50亿元；完成全社会固定资产投资年均增长9.30%；完成社会消费品零售总额46.38亿元，年均增长12.1%；实现城镇居民人均可支配收入3.9776万元，年均增长8.3%；实现农民人均纯收入1.6786万元；实现农民人均可支配收入1.5776万元，年均增长8.7%。

3.1.3 生态环境保护状况

3.1.3.1 生态敏感区分布

晋宁区是昆明都市核心区的重要组成部分，也是滇文化的发祥地，自然资源丰富。晋宁区的生态敏感区见下表。

表1-1 晋宁区主要生态敏感区一览表

| 类型 | 生态敏感（区） | 位置 | 面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物多样性和重点生境保护区域 | 中国前寒武系省级地质自然保护区 | 昆阳街道滇池南岸 | 0.58 |
|  | 双河磨南德水源林保护区 | 双河彝族乡所属六个办事处 | 316.67 |
|  | 夕阳古脊椎动物化石自然保护区 | 夕阳彝族乡 | 156.51 |
| 水源涵养区和饮用水源地保护区 | 大河水库 | 晋城镇晋江公路旁河涧铺村南面，东接澄江县，西与上蒜镇接壤，北和呈贡区交界 | 34.1 |
|  | 柴河水库 | 六街镇与上蒜镇交界处李官营村南面的河谷地带 | 101.05 |
|  | 双龙水库 | 昆阳街道办双龙村 | 12.51 |
|  | 洛武河水库 | 昆阳街道办乌龙村委会普家村旁 | 1.51 |

3.1.3.2 水环境质量状况

（1）饮用水源

大河水库：2019年1-10份水质类为Ⅲ类，达到阶段保护Ⅲ类水标准要求。

柴河水库： 2019年1月份、5月份水质类别为Ⅲ类，2-4月份水质类别为IV类，6-7 月份水质IV类，8-10 月份水质为Ⅲ类。1-10月份平均类别为IV类，未达到阶段保护Ⅲ类水标准要求。

双龙水库：除2019年5月份PH超标为劣V类，其余月份水质类别为Ⅲ类，1-10 月水质为Ⅲ类，达到阶段保护Ⅲ类水标准要求。

洛武河水库：除2019年5月份PH超标为劣V类，7-8月份水质Ⅲ类，其余月份水质类别为II类，1-10月水质为II类，达到阶段保护II类水标准要求。

表1-2  2019年晋宁区集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 省份名称 | 城市名称 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 水质标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云南省 | 晋宁区 | 大河水库 | 地表水 | III类 | 达标 |
| 2 | 云南省 | 晋宁区 | 柴河水库 | 地表水 | III类 | 未达标 |
| 3 | 云南省 | 晋宁区 | 双龙水库 | 地表水 | III类 | 达标 |
| 4 | 云南省 | 晋宁区 | 洛武河水库 | 地表水 | II类 | 达标 |

（2）地表水

晋宁区地表水系分属金沙江水系、南盘江水系和元江水系三大水系。

长江水系流域面积为1023平方公里（其中滇池流域面积为715.09平方公里，鸣唉河流域面积为158.04平方公里，八街河流域面积为149.87平方公里），占全县总面积的83.8 %；红河水系流域面积155.67平方公里，占全县总面积的12.7 %；珠江水系流域面积为42.62平方公里，占全县总面积的3.5 %。

根据晋宁区2019年地表水质监测情况，国考断面大河（淤泥河）晋城小寨断面水质类别为IV类，茨巷河牛恋乡入湖口断面水质为III类，东大河入湖口断面水质为IV类，所有断面均达到水环境功能区划要求；市级考核断面除二街河双顺闸室控断面水质为劣V类，未达水质保护目标外，南冲河入湖口断面水质为IV类，柴河小朴分洪闸断面水质为III类，中河（护城河）昆阳码头断面水质为V类，古城河入湖口断面水质为III类，所有断面均达到水质保护目标。

3.2生活污水治理规划

3.2.1 区域总体情况

晋宁区下辖2乡4镇2个街道办事处，共有494个自然村，乡村农户79161户、225801人，已建有污水治理设施自然村数量395个，污水收集处理率80.87%，受益户数55178户，受益人口182600人。

3.2.2 各乡镇及街道情况

（1）昆阳街道

凤翔街道共有75个自然村，乡村农户13500户、43441人，已建有污水治理设施自然村数量71个，污水收集处理率97.26%，受益户数13064户，受益人口42251人。

（2）宝峰街道

宝峰街道共有36个自然村，乡村农户5200户、16733人，已建有污水治理设施自然村数量33个，污水收集处理率93.21%，受益户数4821户，受益人口15596人。

（3）晋城镇

晋城镇共有207个自然村，乡村农户28520户、89464人，已建有污水治理设施自然村数量145个，污水收集处理率67.34%，受益户数19273户，受益人口60243人。

（4）二街镇

二街镇共有28个自然村，乡村农户4567户、15985人，已建有污水治理设施自然村数量26个，污水收集处理率90.22%，受益户数4145户，受益人口14422人。

（5）上蒜镇

上蒜镇共有53个自然村，乡村农户9390户、33796人，已建有污水治理设施自然村数量48个，污水收集处理率92.11%，受益户数8663户，受益人口31130人。

（6）六街镇

六街镇共有30个自然村，乡村农户3221户、11757人，已建有污水治理设施自然村数量28个，污水收集处理率96.46%，受益户数3109户，受益人口11341人。

（7）双河彝族乡

双河彝族乡共有27个自然村，乡村农户2115户、8720人，已建有污水治理设施自然村数量12个，污水收集处理率60.84%，受益户数1408户，受益人口5305人。

（8）夕阳彝族乡

夕阳彝族乡共有38个自然村，乡村农户1914户、5905人，已建有污水治理设施自然村数量12个，污水收集处理率39.15%，受益户数695户，受益人口2312人。

3.2.3 排水资源化利用现状

全区的村庄生活排水，9.31%的村庄直接将生活污水排入附近水库、湿地或河流；24.09%的村庄排水去向为村镇周边的污水处理厂或水质净化厂；而近61.13%的村庄排水则是首先进入农灌系统，再进入沟箐，最后汇入主河流或支系河流，入河流程较长。

3.3运维管理现状

已建的生活污水治理设施运行状况不佳，多数设施处于被占用、废弃、改造或需修缮状态，仅有58.48%的设施正常运行。

已建生活污水治理设施的村庄，现状缺少有效的运行管理，仅有少部分委托昆明滇池水务股份有限公司进行管理，多数污水治理设施是由所属村庄委托村内村民兼职管理，管理内也多以梳理、清理漂浮垃圾为主，荒草丛生的状况较为普遍。

3.4给排水现状

3.4.1 县城及乡镇污水处理厂概况

（1）宝峰街道污水处理设施概况

宝峰集镇污水处理站位于宝峰集镇以北约2公里处，占地面积60亩，处理规模3万m3/d，处理工艺为ICEAS工艺，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。

工程投资1.8亿元人民币。工程服务范围为宝峰街道办上方新街、挖矿坡、上方古城、清水河行政村的部分片区。

（2）昆阳街道污水处理设施概况

①晋宁县污水处理厂位于昆阳街道永乐大街北段，中河以东，处理规模1.5万m3/d，处理工艺为CASS 工艺+絮凝、沉淀、过滤，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。

工程投资4475万元人民币，配套管网4.4km，污水处理率大97%，纳污面积8.9平方公里。工程服务范围为昆阳街道办田心、兴隆、大新、南村、安企、回龙、墩子、瓦窑、乌龙行政村部分片区，服务人口3万人。

②昆阳水质净化厂位于晋宁区昆阳东北部，环湖南路以北，海埂村附近。占地122.93亩，污水处理规模2.5万m3/d，污水处理工艺采用曝气A2/O氧化沟+深度处理+紫外线消毒工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。

工程服务面积24.8平方公里，服务人口21.5万人。服务范围覆盖整个昆阳片区规划范围，北至滇池、西南至安晋高速、东南至昆玉、中宝铁路合围区域。

③古城水质净化厂位于晋宁区昆阳办事处古城坝埂村旁，一期占地86.62亩，污水处理规模3万m3/d，一期建设规模为1.5万m3/d，污水处理工艺采用改良型A2O活性污泥法+深度处理+紫外线消毒工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。

工程污水服务面积9.9平方公里，服务人口8.4万人。服务范围甸心、下方古城、恢厂、汉营、旧寨、中谊行政村部分片区。

（3）晋城镇污水处理设施概况

①白鱼河水质净化厂位于环湖南路东侧，白鱼河南侧。占地128.69亩，旱季污水处理规模5万m3/d，雨季污水处理规模10万m3/d，污水处理工艺采用A2/O氧化沟+深度处理+紫外线消毒工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。

工程服务面积31.3平方公里，服务人口31.3万人。服务范围为晋城段马金铺和新街片区。

②淤泥河水质净化厂位于环湖南路南侧，淤泥河与环湖道路交口的西南角、安乐村的西侧。占地130亩，旱季污水处理规模5万m3/d，雨季污水处理规模5万m3/d，污水处理工艺采用A2/O氧化沟+深度处理+紫外线消毒工艺。设计出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标，目前由于V型滤池未建仅能达到一级B标。

工程服务面积40.2平方公里，服务人口35.9万人。服务范围为晋城段马金铺和新街片区。

（4）二街镇污水处理设施概况

二街工业片区生活污水处理厂位于晋宁区二街镇老高村以北，占地面积12亩，近期处理规模0.35万m3/d，远期达到0.7万m3/d，污水处理工艺为CASS 工艺+絮凝、沉淀、过滤工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标。

工程服务范围为二街镇肖家、栗庙、甸头行政村部分片区。

3.4.2 农村生活污水治理现状

目前，晋宁区农村污水存在以下几个特点：

点散、点少、面广、规模小：晋宁区地域面积大，山地地形居多，坝区村庄极少，且分散，集中统一供水的成本和难度较高，单村供水工程是主要供水设施。

污水来源构成复杂：近城村庄以城镇统一供应自来水，离城较远的村庄，以多村或单村利用山泉水供应为主。农村地区的餐饮、漱洗、冲厕普遍使用自来水，产生的污水直接排放较多，由于村庄普遍远离河道，因此，村庄排水与山地农田排水沟混合后，再经沟箐汇入主河流或其支流。除日常生活污水外，村内少量养殖废水是污水的重要组成部分。

用水地域差异性较强：城郊的村庄用水量与污水产生量较山区高，很多离城较远或山地的村庄，由于人口居住分散，常住人口少，水量很少，产生的生活污水量也较小。

水量波动大、水质变化大：居民生活规律相近，导致农村生活污水排放量早晚比白天大，夜间排水量小，规模稍小的村庄在旱季几乎处于断流状态，水量变化非常明显。

雨污混流情况比较普遍：没有建设污水治理设施的村庄，其排水完全处于合流状态；即使已建设污水治理设施的村庄，基本上也采用合流制。

3.5农户改厕普及情况

（1）改厕规划目标

2019年度按照省、市公厕建设目标任务，晋宁区2019 年改造提升乡镇镇区公厕任务数为42座。2020年，计划完成行政村村委会所在地公厕提升改造38座，力争行政村无害化公厕全覆盖，全区农村无害化卫生户厕普及率达85%。

（2）改厕标准和模式

拆除重建的农村危房、易地扶贫搬迁以及农户新建的住房，按照“人畜分离、厨卫入户”的要求，配套建设无害化卫生户厕。其余农户住房按照《云南省农村厕所改造建设技术指南（试行）》，因地制宜选择无害化卫生厕所建设改造标准和模式，推广简单实用、成本适中、农民群众能够接受的无害化卫生改厕技术和产品，原则上以“水冲厕+装配式三格化粪池+资源化利用”方式为主，不具备建设水冲厕所的供水困难村、组可结合实际，按照《农村户厕卫生规范》GB19379规定的有关要求，改造建设其他类型的无害化卫生户厕，如粪尿分集式或双坑交替式。有条件的村组无害化卫生户厕要入户进院，并结合实际，提倡入室。化粪池所选位置应避免粪液直接排入水体。有条件的村庄应采取生态处理等方式对化粪池的出水进行自然消纳处理，引导农户对粪渣资源化利用，成肥还田，提倡将农村厕所粪污、畜禽养殖废弃物一并处理并进行资源化利用。鼓励农户以投工投劳或自备砖、砂石、水泥建筑材料等形式参与建设。

按照“清洁卫生、经济适用、运维方便、不污染公共水体”的原则，改造提升行政村村委会所在地公厕，改造后的农村公厕要有墙、有顶、有冲水及粪污无害化处理设施，厕内粪便不裸露，清洁无苍蝇，基本无臭味。公厕外墙有明确的标识，管理制度上墙。公厕应与村内各类生产生活服务设施紧密结合，可配建经营性用房，便于管理维护，纳入村庄保洁管理主要内容，设专人对公厕进行保洁和管护，避免区域内形成孤立公厕无人管护或加大养护成本。

3.6污染负荷量测算

3.6.1生活污水产生量和污染负荷核算

参考《农村生活污水处理技术规范 DB33/T868-2012》和《农村生活污水处理指南》（GB/T37071-2018）西南片区，并结合晋宁区农村用水现状，将晋宁区用水定额分成三类。其中县城郊区自来水供水与县城是统一供水来源，根据现状晋宁区供水量，城区人均用水量在120L/人.日，因此，晋宁区县城郊区近期按照110L/人.日；其次是重点建设村，包括移民搬迁村庄、饮用水水源地村庄、乡镇所在地周边村庄、滇池流域内村庄等，该类型村庄地势较为平缓，人口较为集中，未来为晋宁区重点旅游规划区域，用水量按照60L/人.日；其他村庄大部分位于山区半山区，按照40L/人.日。

农村生活污水水质参照《云南省农村生活污水治理模式及技术指南》农村生活污水进水水质，参考同类地区的调查数据，取本规划平均污水水质为：COD 210mg/L，NH3+-N 15mg/L，TN 25mg/L，TP 2mg/L，SS 150mg/L。

依据项目组调研情况，目前晋宁区急需规划的自然村有142个，依据规划需求，对急需规划的142个自然村的污染负荷进行测算。

表3-1   重点规划区生活污水污染物产生量

| 序号 | 乡镇 | 用水量（t/a） | COD（kg/a） | NH3+-N（kg/a） | TN（kg/a） | TP（kg/a） | SS（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 287.38 | 60.35 | 4.31 | 7.18 | 0.57 | 43.11 |
| 2 | 宝峰街道办事处 | 398.38 | 83.66 | 5.98 | 9.96 | 0.80 | 59.76 |
| 3 | 晋城镇 | 826.70 | 173.61 | 12.40 | 20.67 | 1.65 | 124.01 |
| 4 | 二街镇 | 53.04 | 11.14 | 0.80 | 1.33 | 0.11 | 7.96 |
| 5 | 上蒜镇 | 115.92 | 24.34 | 1.74 | 2.90 | 0.23 | 17.39 |
| 6 | 六街镇 | 177.52 | 37.28 | 2.66 | 4.44 | 0.36 | 26.63 |
| 7 | 双河彝族乡 | 217.72 | 45.72 | 3.27 | 5.44 | 0.44 | 32.66 |
| 8 | 夕阳彝族乡 | 326.70 | 68.61 | 4.90 | 8.17 | 0.65 | 49.01 |
| 11 | 合计 | 2403.36 | 504.71 | 36.05 | 60.08 | 4.81 | 360.50 |

由于污染物产生后不是全都进入外环境，更不是全部进入水体内，因此，产生量仅说明其污染源的强度，不能说明对外环境尤其对水体污染负荷的增加。所以，污染负荷的分析主要以排放量为主，更能说明污染源对水体的污染程度。

3.6.2生活污水排放量和污染负荷核算

目前急需规划的142个自然村村内生活污水与村内地表径流汇合后进入农灌沟渠或直接排放入河道，旱季时蒸发量大，仅部分被农灌回用；而雨季时由于农灌需求较小，污水则通过沟渠直接排放入河。规划根据各村庄特点和类型，晋宁区郊区排放系数为0.8，重点建设村庄排放系数取0.7，其他村庄排放系数取0.6。

表3-2重点规划区生活污水污染物排放量

| 序号 | 乡镇 | 排放量（t/a） | COD（t/a） | NH3+-N（t/a） | TN（t/a） | TP（t/a） | SS（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 209.21 | 43.93 | 3.14 | 5.23 | 0.42 | 31.38 |
| 2 | 宝峰街道办事处 | 270.01 | 56.70 | 4.05 | 6.75 | 0.54 | 40.50 |
| 3 | 晋城镇 | 555.38 | 116.63 | 8.33 | 13.88 | 1.11 | 83.31 |
| 4 | 二街镇 | 34.46 | 7.24 | 0.52 | 0.86 | 0.07 | 5.17 |
| 5 | 上蒜镇 | 80.96 | 17.00 | 1.21 | 2.02 | 0.16 | 12.14 |
| 6 | 六街镇 | 110.53 | 23.21 | 1.66 | 2.76 | 0.22 | 16.58 |
| 7 | 双河彝族乡 | 131.16 | 27.54 | 1.97 | 3.28 | 0.26 | 19.67 |
| 8 | 夕阳彝族乡 | 203.12 | 42.65 | 3.05 | 5.08 | 0.41 | 30.47 |
| 11 | 合计 | 1594.83 | 334.91 | 23.92 | 39.87 | 3.19 | 239.22 |

从生活污水污染负荷排放量可以看出，污染负荷排放量最严重的为晋城镇，其次是宝峰街道办事处、昆阳街道办事处。

3.7农村生活污水治理存在问题及需求分析

3.7.1 晋宁区农村生活污水污染特点分析

（1）污水量

从村庄调查和各自然村污染负荷计算分析，晋宁区绝大多数村庄规模较小，且分布较散，单个自然村污水量存在空间分布散、时间分布波动大的特点。

（2）污水浓度

晋宁区各村庄现状畜禽养殖量较小，其污水浓度总体变化较小，且浓度偏低，影响生活污水浓度的最主要因素与村庄基础设施建设水平的高低有关，其主要影响因素为新房建设配套化粪池的数量和卫生厕所改造的情况有关，由于卫生厕所改造刚起步，因此，最主要的影响因素为化粪池建设数量的多少。

3.7.2 已建污水治理设施存在问题及需求分析

（1）缺乏系统性

受过往农村环境综合治理性工程资金少、时间间隔长、单个村庄资金投入不足的影响，已建农村生活污水治理设施布点分散，彼此之间也缺少相互联系，几乎无系统性而言。

（2）功能性不足

农村生活污水从雨污排水体制到现在提倡的分流制，经历了近10年的历程，其末端配套污水处理设施也反复在污染物削减和达标排放之间彷徨不定，这些问题在晋宁区已建农村生活污水处理设施的具体体现为，排水体制以雨污合流为主和末端处理系统以污染物削减为主，总结下来就是一刀切，建成后的运行效果，与预期差距较大。

（3）针对性不够

晋宁区村庄数量总体较少，但人口数量比例大，邻水的村庄数量和人口数量较少，加上多数村庄复杂的地形地貌、村庄自身对污水治理的需求不同和村庄所处环境需要污水排放标准的差别，一刀切的农村生活污水治理模式，其针对性明显不够。

（4）运维管理保障性差

晋宁区内已建村庄生活污水治理设施的运维仅有少部分委托昆明滇池水务股份有限公司进行，多数污水治理设施的运维是交由当地乡镇或社区政府，然后安排一名兼职或村民管理，其管理多停留在栅渣及漂浮垃圾打捞上，运维管理水平低，污水处理设施难以持续有效地发挥作用。

（5）资金投入力度不够

由于晋宁区农村数量多、分布广、人口众多，后期运维资金投入力度不足，污水处理设施无法保证正常运行，污水处理系统处于停运、需改造修缮状态，没有达到污水处理要求。

3.7.3 规划污水治理设施需求分析

（1）需要统一思想，量力而行

晋宁区全区2乡4镇2个街道办共计125个村委会、494个自然村，乡村农户68427户、225801人，如若短期内进行全覆盖治理，资金问题难以解决，考虑到资金缺口问题，放眼未来10到20年，全区上下，需要统一思想，“统筹规划、分期分步、量力而行”，制定合理的规划目标。

（2）需要对规划落实的长期性有充分的思想准备

根据规划指南，近期为2020年，时间紧、资金有限，能够实施农村生活污水治理的村庄不多，因此，需要把大量急需治理的村庄安排至中、远期，甚至远景规划中。

（3）需要多方开拓建设资金筹集渠道

传统的资金筹措方式主要是地方各部门向各上级机关申请，以中央为主、省级为辅、以下各级地方政府适当配套，资金量有限，且难以整合、预测、评估，因此，针对规划拟建的农村生活污水治理项目，首先需要对项目的申请进行整合，其次需要积极开拓其他渠道资金，如贷款、引入第三方建设等。

（4）需要提升第三方运营管理模式的覆盖率

目前晋宁区仅有28%的污水治理设施交由第三方进行运维工作，多数的设施运维是交由当地乡镇或社区政府进行，而现有的属地自行运行管护模式，存在问题颇多，最主要的问题体现在运维资金和运维专业水平的欠缺上，努力提升第三方运行管护模式的覆盖率，以政府购买服务方式，集中有限的运维资金，提高运维的专业性。

# 第四章《规划》主要内容和成果说明

## 4.1总体布局

4.1.1布局原则

（1）合理利用现有处理设施；

（2）分区分重点规划；

（3）统筹城乡发展，优先纳管。

4.1.2村落分区分类

晋宁县大部分人口集中在坝区，少数人口位于山区半山区，自然村相对较为集中。部分山区半山区村庄人口较少，区域相对较为干旱，污水量少，有部分村庄位于水源区内，对饮用水源地产生一定影响。根据分区规划思想，晋宁县分为重点建设村、生态敏感村和其他村庄三大类，详细分为，其各自特点分析如下：

（1）重点建设村：村落具有重要示范、辐射、引领意义的村庄。

①县城郊区村庄、乡镇周边村庄：紧邻晋宁区城区和各乡镇周边村庄，人口密集，在全区经济发展水平较高，基础设施好，能实现纳管。根据现场调查情况及统计，县城郊区需要治理的村庄主要包括昆阳街道办事处的2个自然村，乡镇周边需要治理的村庄主要包括晋城镇、二街镇和夕阳彝族乡的4个自然村。

②传统村、美丽乡村：是列入中国传统村落目录的村庄和列入云南省省级和州市级美丽乡村建设的村庄。村庄人口相对集中、村内整体环境卫生较好，基础设施较好。根据调查及统计，共有5个传统村落自然村，1个美丽乡村自然村。

③移民搬迁安置点：统一规划建设，地势相对较为平缓，路面硬化，人口集中，利于实现生活污水集中收集处理。根据现场调查和晋宁县城总体规划，共有需要治理的易地移民搬迁安置点6个。

④中心村：具有一定人口规模，公共设施较为齐全的农村社区，便于实现生活污水集中收集处理。根据现场调查和晋宁县城总体规划，共有需要治理的中心村3个。

（2）生态敏感村：主要涉及饮用水源地保护区内村庄、滇池流域内村庄。

①饮用水源地保护区内村庄：主要包括柴河水库、大河水库、洛武河水库和双龙水库4个晋宁区饮用水源地水库保护区内的9个自然村。涉及自然村主要分布于宝峰街道和六街镇。由于保护区内村庄涉及敏感性水域，因此该保护区区村庄推荐集中处理模式；

②滇池流域内村庄：晋宁区大部分地区位于滇池流域内，分布有8条入滇河道。加之滇池治理仍然是一项长期的、艰巨的、复杂的系统工程，需要继续巩固、深入推进。因此，该片区属于现状实施农村生活污水治理较为重点区域，村庄推荐集中处理模式。

（3）其他村庄：除以上村庄外，其余均为分布于大山之上的村庄，此类村庄分布散、人口规模小、离主要道路和水系远、环境缓冲容量大，作为最后一个农村生活污水治理区，该片区村庄以分散处理为主，集中为辅，暂时无需求的户数少、人口少，周边容量大的村庄，可以考虑远期之后在考虑。

根据村庄特点，设置权重分值，综合评价后实现分区分类，大致可以按照评价结果安排村庄治理优先级别和分期实施计划。通过对晋宁县村庄初步分析和评价后，优先治理重点建设村、其次是生态敏感村，最后是山区半山区的村庄。根据对晋宁县8个乡镇农村的调查，主要取四个指标作为评价村落的优先级别，便于规划分区分类，四个指标分别为村庄类型，根据最新国家人居办要求，优先治理城镇郊区、乡镇周边村庄和中心村等具有一定人口规模的村庄，该部分村庄人口集中、污染负荷大，是整个农村地区重要的污染源，治理好这些村庄基本就完成了大部分农村的污染治理。第二个指标是人口数量，该指标实际和村庄类型相呼应，人口多基本代表该村庄较大，人口相对密集，污染负荷较重。第三个指标是环境敏感度，主要针对位于饮用水源地、水库等封闭水体或者分布在重要河流公路沿岸和自然保护区内等村庄，村庄周边有环境敏感区域。最后一个指标是户用卫生设施情况，卫生设施的村庄与用水量基本是存在正比例关系，卫生设施齐全的村庄经济状况相对较好，相应产生的污水量也较多。根据晋宁县各村庄实际情况，各指标值权重分值如下表所示。

表4.1-1  村庄类型指标权重取值

| 指标 | 具体指标 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 村庄类型 | 县区郊区 | 20-35 |
|  | 乡镇周边村 | 10-20 |
|  | 中心村、传统村、美丽村庄等 | 8-18 |
|  | 其他 | 0-8 |
| 人口数 | 1000以上 | 20-25 |
|  | 400-1000人 | 10-20 |
|  | 200-400人 | 5-10 |
|  | 200人以下 | 0-5 |
| 环境敏感度 | 饮用水源地 | 20-25 |
|  | 南盘江沿河、湿地公园村庄 | 11-19 |
|  | 其他 | 0-10 |
| 户用卫生设施情况 | 自来水入户，卫生设施齐全 | 11-15 |
|  | 自来水入户，卫生设施简易 | 6-10 |
|  | 自来水入户，无卫生设施 | 0-5 |

根据晋宁县8个乡镇村庄的分区分类，对每个村庄进行了评估，结果如附表所示。

4.1.3系统总体布局

晋宁区污水处理设施建设相对较为完善，建有8个乡镇及以上污水处理厂，大部分片区已完成污水的收集处置。根据晋宁区各乡镇、村庄所处的生态功能区位和社会经济发展状况，并结合各行政村、自然村的地理位置、原规划情况及污水治理现状和需求，在总体上首先将整个晋宁区村庄分为已建污水处理设施无需改造的村庄、已建污水处理设施需要改造的村庄和新建污水处理设施的村庄。详细见下表4.1-1。

表4.1-1  晋宁县村庄污水处理设施需求总体情况

| 序号 | 类型 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 （个数） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已有污水处理实施，无需改造的村庄 | 昆阳街道办事处 | 恢厂村委会、汉营村委会、甸心村委会、旧寨村委会、中谊村委会、下方古城村委会、田心村委会、太史村委会、兴隆村委会、堡孜村委会、储英村委会、墩子村委会、兴旺村委会、渠东村委会、凤踪村委会、普达村委会、南村村委会、安企村委会、回龙村委会、瓦窑村委会、乌龙村委会、余家海村委会 | 71 |
|  |  | 宝峰街道 | 宝峰村委会、昌家营村委会、韩家营村委会、前卫村委会、青龙村委会、上方古城村委会、上方新街村委会、挖矿坡村委会、小河口村委会、中和铺村委会 | 16 |
|  |  | 二街镇 | 甸头村委会、老高村委会、栗庙村委会、鲁黑村委会、三家村委会、锁溪村委会、响水村委会、肖家村委会、朱家村委会 | 21 |
|  |  | 晋城镇 | 安江村委会、安乐村委会、八家村委会、白沙村委会、北门村委会、草村村委会、柴河村委会、大西村委会、东门村委会、福安村委会、富有村委会、古城村委会、关岭村委会、海晏村委会、化乐村委会、回龙村委会、火石坡村委会、梁王村委会、南门村委会、南山村委会、三合村委会、三槐村委会，沙堤村委会，十里村委会，石碑村委会，石龙村委会，宋家营村委会，天城门村委会，团山村委会，文河村委会，五里村委会，西门村委会，小海村委会，小寨村委会，新街村委会，新庄村委会，盐井村委会，雨孜雾村委会，钟贵村委会 | 174 |
|  |  | 六街镇 | 大营村委会，大庄村委会，干海村委会，六街村委会，龙王塘村委会，青菜村委会，三印村委会，王家湾村委会，新寨村委会 | 20 |
|  |  | 上蒜镇 | 宝兴村委会，段七村委会，河泊村委会，金沙村委会，科地村委会，柳坝村委会，鲁纳村委会，牛恋村委会，三多村委会，上蒜村委会，石寨村委会，洗澡塘村委会，小朴村委会，竹园村委会 | 48 |
|  |  | 双河彝族乡 | 干河村委会，核桃园村委会，荒川村委会，老江河村委会，双河村委会，田坝村委会 | 7 |
|  |  | 夕阳彝族乡 | 保安村委会，打黑村委会，高梁地村委会，木鲊村委会，夕阳村委会，新山村委会，一字格村委会 | 7 |
| 2 | 已有污水处理实施，需改造的村庄 | 宝峰街道 | 昌家营村委会，酸水塘村委会，小河口村委会，中和铺村委会 | 5 |
|  |  | 二街镇 | 甸头村委会，肖家村委会，朱家村委会 | 3 |
|  |  | 六街镇 | 大营村委会，干海村委会，龙王塘村委会，青菜村委会，王家湾村委会 | 7 |
|  |  | 双河彝族乡 | 老江河村委会，双河村委会 | 3 |
| 3 | 新建污水治理设施的村庄 | 宝峰街道 |  | 12 |
|  |  | 二街镇 |  | 4 |
|  |  | 晋城镇 |  | 40 |
|  |  | 昆阳街道办事处 |  | 12 |
|  |  | 六街镇 |  | 4 |
|  |  | 上蒜镇 |  | 4 |
|  |  | 双河彝族乡 |  | 15 |
|  |  | 夕阳彝族乡 |  | 33 |
| 合计 |  |  |  | 497 |

## 4.2农村生活污水量预测

4.2.1农村人口预测

本次规划人口测算以人居办人口（户籍人口）为主，规划结合《云南省晋宁区城市总体规划（2010-2030）》和村庄发展类型等，人口自然增长率近期在7.0‰，中远期6.5‰，以此测算近中远期农村人口。晋宁县农村人口发展预测见表4.2-1所示。

4.2.2农村生活污水排放系数

目前晋宁区农村地区用水量如表4.2-1所示。

表4.2- 1晋宁区各乡镇用水量现状调查表（L/d.人）

| 序号 | 名称 | 乡镇郊区 | 重点村 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 110 | 90 | 50 |
| 2 | 宝峰街道 | 110 | 90 | 50 |
| 3 | 晋城镇 | 110 | 90 | 50 |
| 4 | 二街镇 | 110 | 90 | 50 |
| 5 | 上蒜镇 | 110 | 90 | 50 |
| 6 | 六街镇 | 110 | 90 | 50 |
| 7 | 双河彝族乡 | 90 | 50 | 30 |
| 8 | 夕阳彝族乡 | 90 | 50 | 30 |

其中昆阳街道办事处所在地为县城所在地，因此该镇实际用水量较大；晋城镇、二街镇、上蒜镇和六街镇用水量其次，双河彝族乡和夕阳彝族乡用水量最少。因各乡镇用水量差异较大，中远期规划将根据现状用水量和参考《云南省农村生活污水治理模式及技术指南（试行）》、《农村生活污水处理技术规范 DB33/T868-2012》和《农村生活污水处理指南》（GB/T37071-2018）西南片区进行分类取值，用水定额详见4.2-3表所示。

表4.2- 2中远期用水定额选用表（L/d.人）

| 序号 | 乡镇名称 | 郊区 | 重点村 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 130 | 100 | 60 |
| 2 | 宝峰街道 | 130 | 100 | 60 |
| 3 | 晋城镇 | 130 | 100 | 60 |
| 4 | 二街镇 | 130 | 100 | 60 |
| 5 | 上蒜镇 | 130 | 100 | 60 |
| 6 | 六街镇 | 130 | 100 | 60 |
| 7 | 双河彝族乡 | 110 | 80 | 40 |
| 8 | 夕阳彝族乡 | 110 | 80 | 40 |

4.2.3污水量计算

根据《云南省农村生活污水治理模式及技术指南（试行）》和《农村生活污水处理技术规范 DB33/T868-2012》，设计水量应根据所纳农户实际产生的废水水量确定，可按用水量的 60%～90%采用，并充分考虑建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素。规划根据各村庄特点和类型，晋宁区郊区村庄排放系数为0.8，重点建设村庄排放系数取0.7，其他村庄排放系数取0.6，计算出近、中、远期的污水量，各乡镇的污水量详见表4.2-4所示。

表4.2- 3晋宁区各乡镇污水量预测汇总表

| 序号 | 行标签 | 中期规模m3/d(2025年) | 远期规模m3/d(2030年) | 规划规模m3/d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝峰街道 | 456.72 | 471.84 | 480 |
| 2 | 二街镇 | 68.34 | 70.62 | 80 |
| 3 | 晋城镇 | 973.2 | 1005.24 | 1015 |
| 4 | 昆阳街道办事处 | 260.46 | 268.98 | 270 |
| 5 | 六街镇 | 253.92 | 262.44 | 280 |
| 6 | 上蒜镇 | 120.54 | 124.56 | 125 |
| 7 | 双河彝族乡 | 333.96 | 345.06 | 345 |
| 8 | 夕阳彝族乡 | 468.72 | 484.08 | 490 |
| 9 | 总计 | 2935.86 | 3032.82 | 3085 |

## 4.3收集处理模式

云南省农村生活污水的收集方式可分为纳入污水处理厂处理方式、集中收集处理方式和分散收集处理方式3种。

（1）纳入污水处理厂

纳管模式是指农村生活污水通过管网收集输送到城镇污水处理厂统一处理的治理方式。这种方式主要适用于聚集程度高、紧邻城镇（3km范围内）、地形条件有利于生活污水依靠重力流入市政污水管网的村庄。

（2）集中收集

集中收集模式是针对生活污水无法纳入城镇污水处理厂的村庄，将单个或多个自然村农户的生活污水进行统一收集，再排至村级污水独立处理设施进行处理的污水收集模式。

（3）分散收集

分散收集模式指对单户或多户农村住户产生的生活污水就近处理，一般日处理能力小于20m3。这种方式主要适用于无法集中铺设管网或集中收集处理的村庄，特别是居住较为分散的山区、丘陵地带。

规划建设的村庄中纳管村庄共8个，集中收集模式村庄共59个，分散收集模式村庄共75个。

表4.3-1  各乡镇收集模式汇总表

| 序号 | 收集模式 | 宝峰街道 | 二街镇 | 晋城镇 | 昆阳街道办事处 | 六街镇 | 上蒜镇 | 双河彝族乡 | 夕阳彝族乡 | 总计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散 | 4 | 5 | 16 | 4 | 6 | 3 | 11 | 26 | 75 |
| 2 | 集中 | 12 | 1 | 21 | 5 | 5 | 1 | 7 | 7 | 59 |
| 3 | 纳管 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |

## 4.4设施布局选址

（1）设施设备布局应符晋宁区及乡镇的相关规划要求，包括县域总体规划、城镇污水处理设施建设规划、镇总体规划、村庄规划、乡村旅游规划、中小流域治理规划、水功能区划、水环境功能区划等；

（2）晋宁区内新建农村生活污水处理设施选址不宜设置在低洼易涝区和饮用水源的上游。

（3）位于地震及其它特殊地区的污水处理设施，应符合相关标准规定。

（4）集中式污水处理设施的管网、处理设施和排放口的选址，应同时满足设施用地、供电、防洪、防灾等方面的要求。

（5）已建农村生活污水处理设施符合上述选址要求并能够正常运行的，应纳入本《规划》统筹考虑并充分利用，避免设施重复建设。

## 4.5出水排放要求

严格执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53/T 953-2019。

（1）直接排放

处理规模5m3/d以上（含5m3/d），出水直接排入湖泊等封闭、半封闭等环境敏感区水域的，执行一级A标准。出水直接排入《地表水环境质量标准》（GB 3838）Ⅱ、Ⅲ类功能水域的，执行一级B标准。出水直接排入《地表水环境质量标准》（GB 3838）Ⅳ、Ⅴ类功能水域的，执行二级标准。出水直接排入村庄附近池塘等环境功能未明确水体的，执行三级标准。

处理规模5m3/d以下（不含5m3/d），执行三级标准。

（2）间接排放

出水间接排入水体的，执行三级标准，同时最终出水应满足受纳水体的污染物排放控制要求。

（3）尾水资源化利用

尾水利用用于农田灌溉的，相关控制指标应满足《农田灌溉水质标准》（GB 5084）规定；用于渔业的，相关控制指标应满足《渔业水质标准》（GB11607）规定；用于景观环境的，相关控制指标应满足《城市污水再生利用－景观环境用水水质》（GB/T 18921）规定；用于其他的，参照国家相关标准执行。

（4）其他要求

出水执行三级标准，应保证受纳水体不发生黑臭。

表4.5-1  水污染物最高允许排放浓度

| 序号 | 控制项目名称 | 一级标准 |  | 二级标准 | 三级标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A标准 | B标准 |  |  |
| 1 | pH值，无量纲 | 6~9 |  |  |  |
| 2 | 化学需氧量(COD), mg/L | 60 |  | 100 | 120 |
| 3 | 悬浮物(SS)，mg/L | 20 |  | 30 | 50 |
| 4 | 氨氮a(NH3-N)，mg/L | 8（15） |  | 15（20）c | 15（20）b |
| 5 | 总氮(以N计)，mg/L | 20 | 20 c | - | - |
| 6 | 总磷(以P计)，mg/L | 1 | 1 c | 3 c | - |
| 7 | 动植物油d，mg/L | 3 |  | 5 | 20 |

根据晋宁区村庄特点以及对周边环境敏感度，不同村庄类型出水排放标准如表4.5-2所示。各村庄详细出水水质要求见附表1。

表4.5- 2各不同村庄出水排放标准要求表

| 序号 | 村庄类型 | 排放标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳管村庄 | 按照接入污水处理厂设计出水标准执行 | 生活污水能接入县城污水处理厂（晋宁清源排水有限公司） |
| 2 | 饮用水源地径流区内村庄 | 一级A标+资源化利用 | 乡镇级县城饮用水源地径流区内村庄，水功能区划为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）II类水体 |
| 3 | 滇池流域村庄 | 一级A标 | 滇池流域晋宁区水功能区划为《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水体 |
| 4 | 非滇池流域内，但是属于重点建设村庄 | 一级B标 | 中心村，传统村等 |
| 5 | 其他距离水域较远，环境容量较大村庄 | 二级标准 |  |
| 6 | 分散型村庄，规模小于5m3/d | 三级标准 |  |

纳管村庄以污水接入的污水处理厂的出水水质标准为主，其他集中和分散模式的村庄治理参照《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》DB53/T 953-2019执行。个自然村详细出水水质标准如附表所示。

表4.5-3 各村庄污水收集模式及排放标准

| 序号 | 乡镇 | 行政村 | 自然村 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 里和村 | DB53_T 953一级A标 |
| 2 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 大新城村 | DB53_T 953一级B标 |
| 3 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 小新城村 | DB53_T 953一级A标 |
| 4 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 湾河村 | DB53_T 953三级标准 |
| 5 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 洪家村 | DB53_T 953一级A标 |
| 6 | 昆阳街道办事处 | 大新村委会 | 凤仪村 | DB53_T 953一级A标 |
| 7 | 昆阳街道办事处 | 安企村委会 | 老王坝河 | DB53_T 953一级A标 |
| 8 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 麦地村 | GB18918一级A标 |
| 9 | 昆阳街道办事处 | 回龙村委会 | 回龙村 | GB18918一级A标 |
| 10 | 昆阳街道办事处 | 瓦窑村委会 | 袁家营 | GB18918二级标准 |
| 11 | 昆阳街道办事处 | 乌龙村委会 | 小乌龙 | DB53_T 953一级A标 |
| 12 | 昆阳街道办事处 | 余家海村委会 | 余家海村 | DB53_T 953一级A标 |
| 13 | 宝峰街道 | 前卫村委会 | 大麦地 | DB53_T 953一级A标 |
| 14 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 陈家竹园 | DB53_T 953一级A标 |
| 15 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 鸡房 | DB53_T 953一级A标 |
| 16 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 老弯山 | DB53_T 953一级A标 |
| 17 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 艾家庄 | DB53_T 953一级A标 |
| 18 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 八街子 | DB53_T 953一级A标 |
| 19 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 韩家营 | DB53_T 953一级A标 |
| 20 | 宝峰街道 | 韩家营村委会 | 任家营 | DB53_T 953一级A标 |
| 21 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 中和铺小营 | DB53_T 953一级A标 |
| 22 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 下大村 | DB53_T 953一级A标 |
| 23 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 上大村 | DB53_T 953一级B标 |
| 24 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 迎香村 | DB53_T 953一级A标 |
| 25 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 昌家营 | DB53_T 953一级A标 |
| 26 | 宝峰街道 | 清水河村委会 | 清水河 | GB18918一级A标 |
| 27 | 宝峰街道 | 海龙村委会 | 海龙 | DB53_T 953一级B标 |
| 28 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘上村 | DB53_T 953一级A标 |
| 29 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘下村 | DB53_T 953一级A标 |
| 30 | 晋城镇 | 小海村委会 | 梁家营 | DB53_T 953一级A标 |
| 31 | 晋城镇 | 永和村委会 | 东大营 | DB53_T 953一级A标 |
| 32 | 晋城镇 | 永和村委会 | 将家村 | DB53_T 953一级A标 |
| 33 | 晋城镇 | 永和村委会 | 吕家营 | DB53_T 953一级A标 |
| 34 | 晋城镇 | 永和村委会 | 任家村 | DB53_T 953一级A标 |
| 35 | 晋城镇 | 永和村委会 | 田家村 | DB53_T 953一级B标 |
| 36 | 晋城镇 | 永和村委会 | 西大营 | DB53_T 953一级B标 |
| 37 | 晋城镇 | 永和村委会 | 袁家村 | DB53_T 953一级B标 |
| 38 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 河湾 | DB53_T 953一级A标 |
| 39 | 晋城镇 | 新庄村委会 | 王家坝 | DB53_T 953一级B标 |
| 40 | 晋城镇 | 富有村委会 | 大村 | DB53_T 953一级B标 |
| 41 | 晋城镇 | 富有村委会 | 小梨园 | DB53_T 953一级A标 |
| 42 | 晋城镇 | 广济村委会 | 大村 | DB53_T 953一级B标 |
| 43 | 晋城镇 | 广济村委会 | 三季桥 | DB53_T 953一级A标 |
| 44 | 晋城镇 | 关岭村委会 | 麻丽园 | DB53_T 953一级A标 |
| 45 | 晋城镇 | 盐井村委会 | 斗地冲 | DB53_T 953一级A标 |
| 46 | 晋城镇 | 十里村委会 | 大江 | DB53_T 953一级A标 |
| 47 | 晋城镇 | 新街村委会 | 吕家坝 | DB53_T 953一级A标 |
| 48 | 晋城镇 | 新街村委会 | 牛王寺 | GB18918一级A标 |
| 49 | 晋城镇 | 新街村委会 | 郑家营 | DB53_T 953一级A标 |
| 50 | 晋城镇 | 文河村委会 | 上郑家湾 | DB53_T 953一级A标 |
| 51 | 晋城镇 | 文河村委会 | 观音寺 | DB53_T 953一级A标 |
| 52 | 晋城镇 | 文河村委会 | 孙家嘴 | DB53_T 953一级A标 |
| 53 | 晋城镇 | 文河村委会 | 下郑家湾 | DB53_T 953一级A标 |
| 54 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 杨家河 | DB53_T 953一级B标 |
| 55 | 晋城镇 | 安乐村委会 | 大河尾 | GB18918一级A标 |
| 56 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河上村 | DB53_T 953一级A标 |
| 57 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 马家河下村 | DB53_T 953一级A标 |
| 58 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 余家沟下村 | DB53_T 953一级A标 |
| 59 | 晋城镇 | 沙堤村委会 | 张家村 | DB53_T 953一级A标 |
| 60 | 晋城镇 | 三槐村委会 | 三槐 | DB53_T 953一级B标 |
| 61 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 马家村 | DB53_T 953一级A标 |
| 62 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 钱家塘 | DB53_T 953一级B标 |
| 63 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家坝 | DB53_T 953一级A标 |
| 64 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 孙家院 | DB53_T 953一级A标 |
| 65 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 土家村 | DB53_T 953三级标准 |
| 66 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 湾村 | DB53_T 953一级B标 |
| 67 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 熊家村 | DB53_T 953三级标准 |
| 68 | 晋城镇 | 孙家坝村委会 | 雅房 | DB53_T 953一级B标 |
| 69 | 晋城镇 | 宋家营村委会 | 新房子 | DB53_T 953一级A标 |
| 70 | 二街镇 | 肖家村委会 | 螃蟹河 | DB53_T 953一级A标 |
| 71 | 二街镇 | 朱家村委会 | 顺民村 | DB53_T 953一级A标 |
| 72 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 王家庄 | DB53_T 953三级标准 |
| 73 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 甘海孜 | DB53_T 953一级A标 |
| 74 | 二街镇 | 鲁黑村委会 | 杨柳箐 | DB53_T 953一级A标 |
| 75 | 二街镇 | 甸头村委会 | 甸头村 | DB53_T 953一级B标 |
| 76 | 二街镇 | 甸头村委会 | 东冲村 | DB53_T 953一级A标 |
| 77 | 上蒜镇 | 下石美村委会 | 下石美村 | DB53_T 953一级B标 |
| 78 | 上蒜镇 | 竹园村委会 | 双深沟村 | DB53_T 953三级标准 |
| 79 | 上蒜镇 | 柳坝村委会 | 黄梨山村 | DB53_T 953三级标准 |
| 80 | 上蒜镇 | 洗澡塘村委会 | 西平坝村 | DB53_T 953三级标准 |
| 81 | 六街镇 | 六街村委会 | 一街子 | DB53_T 953二级标准 |
| 82 | 六街镇 | 大营村委会 | 大营村 | DB53_T 953二级标准 |
| 83 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 大沟箐村 | DB53_T 953三级标准 |
| 84 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 西中营村 | DB53_T 953一级A标 |
| 85 | 六街镇 | 新寨村委会 | 堰塘村 | DB53_T 953三级标准 |
| 86 | 六街镇 | 干海村委会 | 兴旺村 | DB53_T 953二级标准 |
| 87 | 六街镇 | 干海村委会 | 长地兴村 | DB53_T 953一级B标 |
| 88 | 六街镇 | 青菜村委会 | 小湾山村 | DB53_T 953一级B标 |
| 89 | 六街镇 | 青菜村委会 | 菜仔塘村 | DB53_T 953三级标准 |
| 90 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 杨建村 | DB53_T 953三级标准 |
| 91 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 大柳树村 | DB53_T 953三级标准 |
| 92 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 椿树营村 | DB53_T 953三级标准 |
| 93 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 下庄河村 | DB53_T 953二级标准 |
| 94 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 新庄村 | DB53_T 953二级标准 |
| 95 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 石槽河村 | DB53_T 953二级标准 |
| 96 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 撇坡村 | DB53_T 953二级标准 |
| 97 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 小荒川村 | DB53_T 953一级B标 |
| 98 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 瑶冲村 | DB53_T 953二级标准 |
| 99 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 后山坡村 | DB53_T 953二级标准 |
| 100 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 海孜营村 | DB53_T 953二级标准 |
| 101 | 双河彝族乡 | 荒川村委会 | 新桥村 | DB53_T 953一级B标 |
| 102 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 鱼塘村 | DB53_T 953二级标准 |
| 103 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 干河村 | DB53_T 953二级标准 |
| 104 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 新房子村 | DB53_T 953三级标准 |
| 105 | 双河彝族乡 | 干河村委会 | 料草坝村 | DB53_T 953二级标准 |
| 106 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 大村 | DB53_T 953二级标准 |
| 107 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 小村 | DB53_T 953一级B标 |
| 108 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 双河厂村 | DB53_T 953二级标准 |
| 109 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 法古甸村 | DB53_T 953二级标准 |
| 110 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 张安村 | DB53_T 953二级标准 |
| 111 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 山背后 | DB53_T 953三级标准 |
| 112 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 鲁企祖 | DB53_T 953二级标准 |
| 113 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 丫租 | DB53_T 953二级标准 |
| 114 | 夕阳彝族乡 | 夕阳村委会 | 小绿溪 | DB53_T 953二级标准 |
| 115 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 田心 | DB53_T 953二级标准 |
| 116 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 下保安 | DB53_T 953二级标准 |
| 117 | 夕阳彝族乡 | 保安村委会 | 杨家村 | DB53_T 953二级标准 |
| 118 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 田房 | DB53_T 953二级标准 |
| 119 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 大摆衣 | DB53_T 953一级B标 |
| 120 | 夕阳彝族乡 | 田房村委会 | 马鞍 | DB53_T 953一级B标 |
| 121 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 法多 | DB53_T 953一级B标 |
| 122 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 大夕阳 | DB53_T 953一级B标 |
| 123 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小夕阳 | DB53_T 953二级标准 |
| 124 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 小山村 | DB53_T 953二级标准 |
| 125 | 夕阳彝族乡 | 新山村委会 | 旧村 | DB53_T 953一级A标 |
| 126 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 打黑新村 | DB53_T 953一级A标 |
| 127 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 白马龙村 | DB53_T 953一级A标 |
| 128 | 夕阳彝族乡 | 打黑村委会 | 杨柳河村 | DB53_T 953三级标准 |
| 129 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大绿溪村 | DB53_T 953一级A标 |
| 130 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 天井村 | DB53_T 953一级A标 |
| 131 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 大风口村 | DB53_T 953一级A标 |
| 132 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 绿溪新村 | DB53_T 953一级A标 |
| 133 | 夕阳彝族乡 | 绿溪村委会 | 水井村 | DB53_T 953三级标准 |
| 134 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 木杵榔村 | DB53_T 953二级标准 |
| 135 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 果木 | DB53_T 953二级标准 |
| 136 | 夕阳彝族乡 | 木杵榔村委会 | 小木杵榔村 | DB53_T 953三级标准 |
| 137 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 一组 | DB53_T 953二级标准 |
| 138 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 二组 | DB53_T 953二级标准 |
| 139 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 三组 | DB53_T 953二级标准 |
| 140 | 夕阳彝族乡 | 木鲊村委会 | 把火山组 | DB53_T 953二级标准 |
| 141 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 高粱地村 | DB53_T 953二级标准 |
| 142 | 夕阳彝族乡 | 高梁地村委会 | 小石板河村 | DB53_T 953二级标准 |

## 4.6收集系统建设

（1）收集系统范围

①入户管网建设

对卫生间、厨房、洗涤池等接户管，存在接管混乱、大小管套接、入户管过小（采用DN40、DN50接户管）、未有效设置“S”或“P”型存水弯，以及部分接户管存在户外管裸露、凌空，未采取保护和防冻防晒等措施；部分农户存在错接漏接现象，部分四水未全部接入，厕所污水、厨房污水、洗浴废水、洗涤废水未做到应纳尽纳的，均应进行梳理，按照横平竖直的原则和规范要求进行有效改造建设。

②雨污管网分流建设

需要进行雨污分流的村庄，须进行系统性改造，部分需切断房前屋后的雨水（屋面水、地坪水）进入污水管网，部分需增设地面、路面雨水导排设施，防止雨水通过检查井、化粪池等设施进入污水管网系统内。

③农村化粪池改造

对于仍采用原有地渗式老旧化粪池，及未建或建但未按照规范要求建设（三格式、防渗处理、停留时间符合人口要求等，达不到使用要求的化粪池，须进行新建或对原有化粪池进行提升改造，达到储粪、化粪及满足预处理的要求。

④农家乐、民宿等餐饮区改造

对于部分农家乐、饭店及民宿等餐饮废水未经有效的隔油预处理直接排入村污水管网内的，则应增设隔油等预处理设施。对于未设置出户集水井的（2017年前施工的站点均未设置）本次规划均进行增设。

（2）管道建设标准

①管道

a、不同直径的管道在检查井内的连接，宜采用管顶平接或水面平接；

b、管道基础应根据管道材质、接口形式和地质条件确定，对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施；

c、管顶最小覆土深度，应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件，结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜为：人行道下0.6m，车行道下0.7m；

d、管道的施工方法，应根据管道所处土层性质、管径、地下水位、附近地下和地上建筑物等因素，经技术经济比较，确定采用开槽、顶管或盾构施工等。

②检查井

a、检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处；

b、检查井各部分尺寸，应符合下列要求：井口、井筒和井室的尺寸应便于养护和检修，爬梯和脚窝的尺寸、位置应便于检修和上下安全；检修室高度在管道埋深许可时宜为1.8m，污水检查井由流槽顶算起，雨水（合流）检查井由管底算起；

c、在排水管道每隔适当距离的检查井内和泵站前一检查井内，宜设置沉泥槽，深度宜为0.3~0.5m。

③出水口

a、排水管渠出水口位置、形式和出口流速，应根据受纳水体的水质要求、水体的流量、水位变化幅度、水流方向、波浪状况、稀释自净能力、地形变迁和气候特征等因素确定；

b、出水口应采取防冲刷、消能、加固等措施，并视需要设置标志。

④管道综合

a、排水管道与其他地下管渠、建筑物、构筑物等相互间的位置，应符合下列要求：敷设和检修管道时，不应互相影响；排水管道损坏时，不应影响附近建筑物、构筑物的基础，不应污染生活用水；

b、污水管道、合流管道与生活给水管道相交时，应敷设在生活给水管道的下面。

⑤管材选择

a、小区室外排水管道，应优先采用埋地排水塑料管；

b、建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件；

c、压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管。

（3）污水收集系统工程量

入户支管按照每户10-15m估算，截污管和截污渠总长度按照每户15m估算。

表4.6-1  污水收集系统工程量汇总表

| 乡镇 | 入户支管（km) | 截污管（km） | 截污渠（km） |
| --- | --- | --- | --- |
| 宝峰街道 | 24.25 | 35.82 | 0.55 |
| 二街镇 | 3.42 | 2.63 | 2.50 |
| 晋城镇 | 56.08 | 69.03 | 8.40 |
| 昆阳街道办事处 | 17.54 | 22.97 | 2.80 |
| 六街镇 | 12.96 | 12.09 | 4.32 |
| 上蒜镇 | 5.25 | 7.88 |  |
| 双河彝族乡 | 18.60 | 6.01 | 15.46 |
| 夕阳彝族乡 | 23.62 | 10.90 | 22.61 |
| 总计 | 161.72 | 167.34 | 56.63 |

## 4.7处理技术工艺选择及处理设施规划

农村生活污水的处理工艺技术主要包括预处理、生物处理技术和生态处理技术。详见《云南省农村生活污水治理模式与技术指南》（试行）。

4.7.1技术介绍

（1）预处理技术

预处理技术是在污水进入处理设施之前，设置户用集水井、格栅、化粪池、调节池等作为处理单元，主要作用是去除悬浮颗粒物和部分有机污染物。

（2）生物处理技术

生物处理技术是利用微生物在好氧或厌氧的条件下对污水中的有机物和氮磷进行分解吸收。农村生活污水有机物含量相对偏高，有毒有害物质含量少，处理工艺常常以生物处理为核心。目前生物单元处理生活污水技术已经较成熟，常见的农村生活污水生物处理技术包括：厌氧生物膜池、生物接触氧化池、A2/O法和MBR法等。

（3）生态处理技术

生态处理技术是利用土壤－植物－微生物复合系统共同作用的原理，通过过滤、吸收和分解作用使污水得到净化，主要分为人工湿地、稳定塘及土壤渗滤技术等。

图4.7-1  污水处理技术模式

4.7.2新建污水处理设施处理技术模式选择及规划

根据各地区村庄人口规模、村落分散程度、距离城市远近情况等实际情况，农村生活污水治理模式与收集模式相对应，主要有纳入污水处理厂处理、集中处理和分散处理等三种方式。农村生活污水处理方式的选择见表4.7-1。

根据人口集聚程度、经济条件、地理气候因素、排水去向，具体的处理设施的技术选择又分为简单、常规和强化模式。农村生活污水治理适用技术模式见附录2。农村生活污水处理组合技术模式的选择见图4.7-1。

表4.7-1  农村生活污水处理方式

| 工程类型 | 水量（m3/d） | 家庭数（户） | 人口数（人） | 距离要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单户分散型 | ≤5.0 | 1～10 | ＜100 | 原位就地处理 |
| 单村集中型 | 5.0～200 | 10～500 | 100～2500 | —— |
| 连片集中型 | ＞200 | ＞500 | 2500～10000 | 村村距离＜3 km |

注：分散型、集中型主要用距离要求区分，不能以水量、家庭数及人口数区分。

综合考虑晋宁县农村地区的村庄分布、经济水平、地形地势、污水排放情况、污水水质等，本规划建议接近城区或离县城/城镇污水处理厂较近的村庄接入污水处理厂处理。各乡镇主要推荐工艺详见下表所示。

表4.7-2  各行政村建议工艺汇总表

| 序号 | 村庄类型 | 排放标准 | 治理模式及推荐工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纳管村庄 | 按照接入污水处理厂设计出水标准执行 | 强化模式，以纳管的污水处理厂工艺为准 |
| 2 | 饮用水源地径流区内村庄 | 一级A标 | 强化模式，处理规模较大村庄以 A2/O工艺为主，较小村庄以一体化A2/O工艺+人工湿地为主。 |
| 3 | 滇池流域村庄 |  | 针对土地紧张村庄采用沉淀塘+人工快渗工艺，有闲置地村庄采用沉淀塘+人工湿地 |
| 4 | 非滇池流域内，但是属于重点建设村庄 | 一级B标 | 针对土地紧张村庄采用沉淀塘+人工快渗工艺，有闲置地村庄采用沉淀塘+人工湿地 |
| 5 | 其他距离水域较远，但环境较好村庄 | 二级标准 | 针对土地紧张村庄采用沉淀塘+人工快渗工艺，有闲置地村庄采用沉淀塘+人工湿地，部分缺水村庄采用化粪池+氧化塘 |
| 6 | 分散型村庄，规模小于5m3/d | 三级标准 | 污水有效管控为主 |

4.7.3改造污水处理设施处理技术模式选择及规划

根据现场实际调研，晋宁县现有污水处理设施站点中，相当部分污水设施采用的是动力式处理工艺，运行管理跟不上，还有部分污水处理设施进水管、厌氧系统堵塞，导致处理系统的水体停留时间过长而发生黑臭。部分污水处理设施围栏有损坏情况且沟渠自净污水能力处理效果不佳。其他污水处理设施出水指标中对于pH 值、COD、SS 等指标一般情况下均能达标，但部分站点对于氨氮及总磷有超标现象。对于氨氮超标站点，可采用将现有部分湿地增设曝气充氧装置改造提升为好氧处理工艺，以加强现有设施的脱氮功能。对于总磷超标站点设施，可采用在现有人工湿地出水段中增设锁磷滤料段，以强化除磷功能。如个别自然村、污水处理设施有特殊要求，可另行考虑其它处理工艺进行设计及提升改造处理。需要改造的自然村有18个。

表4.7-3  需要改造的村庄统计表

| 序号 | 县 | 乡镇 | 行政村 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝峰街道 | 小河口村委会 | 鸡房 |
| 2 | 宝峰街道 | 中和铺村委会 | 下大村 |
| 3 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 迎香村 |
| 4 | 宝峰街道 | 昌家营村委会 | 昌家营 |
| 5 | 宝峰街道 | 酸水塘村委会 | 酸水塘下村 |
| 6 | 二街镇 | 肖家村委会 | 螃蟹河 |
| 7 | 二街镇 | 朱家村委会 | 顺民村 |
| 8 | 二街镇 | 甸头村委会 | 甸头村 |
| 9 | 六街镇 | 大营村委会 | 大营村 |
| 10 | 六街镇 | 龙王塘村委会 | 大沟箐村 |
| 11 | 六街镇 | 干海村委会 | 长地心村 |
| 12 | 六街镇 | 青菜村委会 | 小湾山村 |
| 13 | 六街镇 | 青菜村委会 | 菜子塘村 |
| 14 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 东杨建村 |
| 15 | 六街镇 | 王家湾村委会 | 大柳树村 |
| 16 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 椿树营村 |
| 17 | 双河彝族乡 | 双河村委会 | 下庄河村 |
| 18 | 双河彝族乡 | 老江河村委会 | 法古甸村 |

表4.7-4  污水处理设施改造技术方法

| 序号 | 改造技术 | 具体方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工湿地抗堵改造 | 水平潜流湿地填料按照水流方向，以大、中、小、中、大粒径级配铺设；垂直流湿地填料宜按水流方向，以从小到大的粒径级配铺设 |
| 2 | 增设曝气系统 | 部分人工湿地水质氨氮等指标不达标，可以将沉淀塘后面其中一级湿地增加曝气装置，增加充氧量。 |
| 3 | 增设生物滤池（床） | 部分人工湿地水质氮磷等指标不达标，可以将沉淀塘后面其中一级湿地增加复合介质生物滤池（床）。 |
| 4 | 增设一体化装置 | 部分人工湿地水质氮磷等指标不达标，可以将沉淀塘后面其中一级湿地增加一体化装置。 |

## 4.8固体废物处理处置

农村生活污水设施产生的固体废物主要有栅渣、污泥和植物残体。

4.8.1栅渣处理处置

栅渣应及时清理，并运至附近村落垃圾桶（垃圾池、垃圾房或垃圾斗），不得随意倾倒。若栅渣量大，宜运至附近城镇污水处理厂污泥处理系统或指定垃圾中转站统一处理处置。

4.8.2污泥处理处置

（1）分散处理

分散处理系统产生的污泥适合先单独储存，然后定期统一收集到干化场处理，待污泥熟化后，再进行土地利用（农田、园林绿化、林地利用等），应符合《农用地污泥污染物控制标准》（GB4284）；用于园林绿化的应符合《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486）。

（2）集中处理

集中污水处理系统产生的污泥量相对较大，因此，需采用完备的污泥处理系统，以避免造成二次污染。各污水处理地点污泥可以首先统一收集、运送至集中处理场进行机械脱水，然后再进行好氧堆肥处理。好氧堆肥产品宜直接进行土地利用。

4.8.3植物残体处理处置

生态处理系统运行期间应及时对枯萎植物、落叶等进行清理，保持植物的正常生长和防止植物腐烂影响处理效果。

生态处理系统可根据植物生长情况确定收割次数，宜每年收割1~2次，收割时应注意保护湿地表层结构。收割的植物应优先考虑资源化，根据植物种类和收割量大小，可用作饲料、粉碎沤肥和沼气等。

## 4.9验收移交

（1）资料验收

竣工验收应提供如下主要文件资料：工程项目的立项文件、招标投标文件和工程承包合同、竣工验收申请、工程质量监督报告、工程决算报告及批复、工程竣工审计报告、工程调试运行报告、施工过程中的工程变更文件以及主管部门有关审批、修改、调整文件，竣工图纸、设备技术说明书等。

（2）工程实体验收

文件资料审核通过后，建设单位应组织工程项目各参与方，进行现场实体验收。重点审查工程建设内容是否与设计文件相符、施工质量是否达到现行的质量验收标准、机电设备数量、型号、参数及技术要求等是否与设计文件相符、配电与自控系统是否达到相关防护要求，以及工程项目场地的安全防护措施。工程实体验收合格后，方可进行环保验收，验收不合格的应责成施工单位或其它相关单位进行限期整改。

（3）环保验收

施工单位应提交调试和试运行报告，试运行报告中应包括至少连续3日以上的水质监测记录以及具有环境监测资质的单位出具的水质监测报告。出水水质应符合设计出水水质要求。

（4）第三方运维单位验收及运维移交：

相关部门根据污水治理设施的建设情况，对已通过综合验收和提交移交报告的项目进行现场查勘，并核查验收资料（竣工图、水质监测报告等建档资料），对核查过程中发现不具备移交条件的项目及时反馈生态环境局和项目建设单位，并由生态环境局督促进行整改，整改到位后再根据"五位一体"管理职责进行移交接收，做到合格一个移交一个，实施逐步逐批交接，确保每个移交项目各环节都能正常运行。

⑤三方面资料的整理和移交：

验收资料由各乡镇按照“一村一档”要求建立城乡生活污水治理设施验收档案。

# 第五章相关规划符合性分析

5.1 县域总体规划

5.1.1《晋宁县城总体规划修编（2013-2030）》

2014年晋宁区制定了《晋宁县城总体规划修编（2013-2030）》，规划范围为晋宁区整个行政辖区，面积1336平方公里。辖2个街道办事处4镇2乡，分别是昆阳街道、宝峰街道、晋城镇、二街镇、上蒜镇、六街镇、双河彝族乡、夕阳彝族乡。

（1）晋宁县性质与职能

晋宁县位于云南省中部，是昆明市五区一市八县之一，县城设于昆阳镇，距省会昆明60千米。县境狭长，东西向横跨66公里，南北向纵距33公里，幅员1321.58平方公里。地理范围为东经102°12′至102°52′，北纬24°23′至24°48′之间。县域东邻澄江县，南连玉溪市及江川县，西接安宁市，峨山县及易门县，北交昆明市西山区和呈贡县。

2003版县城总体规划确定晋宁县城的城市性质为：“现代新昆明的城市南大门，以面向东南亚新型工业为主导的现代湖滨山水生态城市。”

通过对晋宁县发展环境和自身个性的分析，科学合理地确定出昆明最优的职能定位，才能实现对城市内外环境和资源的最充分利用和最佳配置，促进晋宁县的可持续发展。因此，晋宁城市职能定位为：

新昆明泛亚国际物流中心；

面向东南亚的精密仪器加工基地；

生态优越的国家级湖滨生态休闲度假区；

新昆明通往昆曼国际大通道上的南大门；

新昆明“一湖四片” 大都市核心区的重要组成部分；

新昆明生态低碳示范城区；

古滇文化和郑和文化研发展示中心；

高原湖滨山水宜居城区。

（2）发展方向与空间结构

晋宁县城用地发展方向为：近中期向西、北发展，远期向南发展。

城镇发展的空间主要在滇池西岸、南岸沿安晋高速公路的组团型空间格局。

（3）指导思想

以科学的态度认识发展问题，将资源环境保护与控制作为发展的前提，科学预测人口规模，合理进行空间资源配置；上下协调、左右兼顾，突出特色；适应市场经济要求，应对不同阶段的发展问题；突出总体规划的公共政策属性，以创建和谐社会为最终目标。

一、坚持科学发展观落实五个统筹

（1）统筹区域：在更大的区域中研究晋宁，明确城市定位，突出特色，选择科学的发展道路。

（2）城乡统筹：在晋宁市域、规划区、中心城区范围内综合考虑城乡协调发展，统筹安排各项社会服务设施和市政基础设施，协调土地利用规划，合理配置空间资源，打破城乡壁垒。

（3）统筹人与自然：充分认识晋宁县城的城市发展条件，以资源环境（土地、水、能源、环境）的承载力作为城市发展前提，正确处理发展与保护的关系，创造优美人居环境。

（4）统筹社会经济：适应市场经济体制，促进社会经济协调发展，科学确定各层次功能结构与产业布局，确定不同阶段城市发展目标、发展速度、发展方式和建设标准。

二、坚持以资源和环境保护为前提

系统地分析城市发展的需求与供给，特别注重资源与环境承载力的研究，将资源有效配置和环境和谐共生作为规划发展的前提。并通过对城市中禁建区、限建区、适建区的划定，确定城市空间配置的基本原则。

三、坚持以人为本和公共利益保障

规划为人服务，城市成为人类各项活动重要空间载体，应特别体现对人的各项活动的终极关怀。在城市发展与建设中，会涉及到方方面面的利益关系，在处理各种关系时，应将公共利益作为规划的核心，公共利益的保障也是城市总体规划从技术文件到公共政策的转变的重要体现。

四、突出晋宁特色和比较优势，加强晋宁与周边地区的协调。

五、坚持可持续发展，大力发展循环经济，建设资源节约型、环境友好型社会。

（4）发展优势

一、区位优越，对外交通网络发达

晋宁县居于云南省中部，是昆明市的南大门，距离昆明主城仅54公里，距离玉溪市红塔区38公里，位于昆明和玉溪两大城市经济带之间，是滇中经济区的重要组成部分。

213国道、昆玉高速、安晋高速、环湖路和昆玉铁路穿境而过，铁路站点有泛亚铁路昆阳站、中谊村站，有四个高速公路匝道口，对外交通网络发达。

二、以磷矿为主的矿产资源丰富，为工业的发展提供了基础

晋宁县因磷矿资源储量大、品味高、易开采而被誉为世界四大磷都之一，除磷矿之外还有铁矿、硅矿、铝土矿和石灰岩资源，丰富的矿产资源为晋宁县工业的发展垫底了基础，提供了资源保障。

三、文化底蕴深厚、自然景观独具优势

晋宁历史悠久，是古滇文化的发祥地，云南青铜文化的中心。人文荟萃，是伟大航海家郑和的故乡，历史上众多杰出人文为晋宁赢得了良好的声誉。以郑和文化、古滇文化、古镇文化、宗教文化、民俗民间文化为代表的五大文化源远流长。

晋宁位于滇池南岸，拥有优美的滇池湖滨带，而且倚山面水，景观视线条件绝佳。同时具有具有滇池临水湖滨带、滇池面山缓坡带、滇池生态湿地等层次丰富的自然景观资源。并且晋宁处于滇池上游区域和上风向，因此滇池水污染最轻、水质最好，观湖风光最佳。

四、环滇池用地条件较好，可发展空间大

根据昆明坝子土地资源现状分析和工程地质分析，综合平衡下可供城市发展的土地约有264平方公里，主要是沿滇池分块分布，晋宁沿滇池用地条件较好，大部分属于适宜开发用地。晋城和昆阳在保障生态资源的情况下，适宜建设用地达100平方公里，可发展空间大，是环滇仅剩的黄金地区。

五、投资软环境正逐步改善

晋宁近年来也一直致力于投资软环境的改造，推行重大决策听证制度、重要事项公示制度、重点工作通报制度，缩短行政审批时限、简化审批流程、减少收费项目。

2011年晋宁新区管委会挂牌成立，在管理体制和运行体制上的转变有利于在晋宁形成“统一管理、统一规划、统一配套、统一政策、统一品牌”，有利于统筹重大基础设施的布局与建设、协调昆阳和晋城的发展；有利于建立市场化开发机制。

（5）发展目标

一、经济发展目标。

2015年，人均地区生产总值达到44000元，城镇居民可支配收入达27400元。经济发展方式明显转变，经济结构趋于合理，2030年三产的比重达到15：55：30，县域经济实力显著增强

二、社会发展目标。

到2015年，县域城镇化水平达45%以上，社会事业全面进步，社会保障达到全覆盖。实现公共服务网络逐步完善，公共产品供给不断增加，城乡之间、不同社会群体之间获得公共服务的差距缩小。政府决策科学化、民主化，公平正义充分体现，人民的幸福感和安全加强。

三、生态环境建设目标。

全县的森林覆盖率达到53%以上，城镇生活污水集中处理率达100%，城乡垃圾无害化处理率达95%以上，建成区绿化覆盖率达43%以上，环境空间质量优良天数达标率保持在100%，滇池流域工业废水排放率保持在100%。实现建设资源节约型和环境友好型社会的目标。基本建设成生态文明、休闲宜居的家园。

5.1.2《晋宁县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

2016年晋宁区制定了《晋宁县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要（2016-2020）》，规划范围为晋宁县行政辖区。

（1）发展基础

“十二五”期间，晋宁经济发展“前高后缓”，前半期延续“十一五”期间快速增长，后半期受全球经济低迷和国内经济发展进入新常态的影响，增速明显回落，但“十二五”规划确定的主要目标任务基本完成。

一、综合实力大幅增强

“十二五”以来，我县坚定不移地实施工业强县战略，以工业经济为龙头，以农业经济为基础，以第三产业为活力，着力推动以磷资源开采及磷化工产业、装备制造及金属冶炼产业、商贸物流及传统服务产业、文化旅游产业为主的四大产业集聚发展，成为昆明市经济发展最快的县区之一，2011年、2012年被评为云南省县域经济10强县。2015年地区生产总值达112.92亿元，年均增长12.1％，保持了较高的增长水平。人均地区生产总值达37828元，年均增长11.0%。财政总收入和地方财力明显增长，增速超过经济增长速度，地方财政总收入达21.06亿元，年均增长16.1%；一般公共财政预算收入达15.82亿元，年均增长20.4%。规模以上固定资产投资总额达145.25亿元，年均增长21.3%。社会消费品零售总额达31.75亿元，年均增长16.6%。城镇居民人均可支配收入达31341元，年均增长12.3%；农村居民人均可支配收入达12081元，年均增长17.0%。

二、产业结构日趋合理

转型升级实现突破，产业结构进一步优化，一、二、三产业分别由2010年的12.03亿元、28.85亿元、15.27亿元增至19.91亿元、43.99亿元、49.02亿元，年均增长7.7%、13.9%和11.7%。三次产业结构由2010年的21.4:51.4:27.2调整为2015年的17.6:39.0:43.4，第三产业发展明显加快。新落地滇金基地、广州立白、正成工总部、百威啤酒等一批工业项目，增强了工业经济实力；随着腾晋国际陆港、昆明晋城泛亚工业品物流市场、泛亚商用车物流城、叁斗钢铁物流城等一批商贸物流项目竣工投入使用，奠定了商贸物流产业发展基础；古滇文化旅游名城、云南一乘驾驶培训基地、城市综合体项目、东大河湿地公园建设等为县域经济注入了新活力；昆明绿水青山都市休闲农庄、晋宁滇珍坊大龙潭酒庄等一批都市农庄建设顺利推进，打造了现代都市农业新亮点。工业园区的引擎带动作用明显，园区规划面积扩大到92.69平方公里，截至2015年，共有入园项目423个，建成投产项目284个，在建项目75个，签约未开工建设项目64个（更新数据），基本形成了以精细磷化工、商贸物流、精密机床制造、食品加工、新型建材、汽配装备制造等为主的“一园六基地”发展格局，并呈现出较快发展态势。

三、城乡统筹有序推进

“十二五”以来，我县城镇化发展步伐不断加快，综合承载能力明显提高，常住人口城镇化率由“十一五”末的31.5%提高到2015年的40.1%。坚持规划引领，完成现代新昆明南城、西城总体规划和南城、西城52平方公里区域控制性详细规划及一批专项规划编制，完成《晋宁县城总体规划修编（2011—2030）》，县城建成区面积由“十一五”末的5.68平方公里扩大到11.1平方公里。完成兴安路、和璟路、宝塔路等18条市政道路建设，县城城市路网趋于完善。建成通车里程达1094.39公里，形成了高速、国、省干线，县乡、农村公路为纽带的多层次路网结构。累计投入2.94亿元。完成上六公路、宝夕公路等公路改造和113公里农村公路硬化；全力配合“三铁三环”等省、市重点工程建设，环湖南路、安晋高速公路投入使用。开通城乡公交线路55条，乡镇公交通达率达100%，行政村通达率达99.25%。累计投入1.8亿元，完成昆阳中心二级客运站，二街、六街、宝峰四级客运站，22个客运站台建设。完成县城污水处理厂管网、和璟苑公园、郑和文化广场应急避难场所等一批配套工程建设，城市功能逐步完善。积极推进美丽乡村建设，完成11个国家级传统村落、3个省级重点村、2个市级示范村、8个县级示范村建设。完成中低产田改造3.42万亩，完成25个行政村扶贫攻坚任务和170个整村推进项目，发放扶贫到户贷款资金13501.4万元。

四、民生保障成效明显

实施城乡统筹试验示范区建设七大民生工程40条惠民措施，民生保障资金投入加大。完成县级政务服务中心、7个乡镇（街道）为民服务中心、135个村级为民服务站建设，并在各村小组设立代办站。城乡居民社会养老保险、基本医疗保险参保覆盖率分别达98.1%、97.14%，城乡居民最低生活保障覆盖率达100%，城乡医疗救助率达100%。2015年城乡最低生活保障对象为2328人，年均递减24.5%。全县养老机构养老床位数达406张，农村五保集中供养率达33%以上。教育事业成绩显著，启动实施“春风化雨行动”，建成乡镇公办幼儿园4所，正在实施乡镇中心幼儿园建设3所。完成晋宁一中搬迁新建工程。2015年人均受教育年限9.4年，高中阶段毛入学率达85.1%。公共卫生和医疗服务体系进一步健全，县医院投入使用，完成二街卫生院、宝峰卫生院主体工程建设，医疗卫生条件不断改善。人均寿命达78岁，婴幼儿死亡率5.1‰，每千人医疗机构床位数4.8张，每千人拥有职业医师1.41人。就业形势稳定，2015年农村劳动力转移达到5713人次，城镇登记失业率控制在4%以内。建成城镇保障性住房（公租房）3422套，完成农村危房改造和抗震安居工程8860户。互联网普及率达25%，有线广播电视入户率达75%。城乡居民文化娱乐服务支出占家庭消费支出比重达1.4%。

五、生态环境不断改善

滇池治理卓有成效，退田退塘17728亩、退人11950人，退房55.85万平方米，建设湖滨湿地19782亩，实施白鱼河、茨巷河、东大河、古城河水环境综合整治工程。县城绿地率达35.11%，绿化覆盖率达39.81%，人均公园绿地面积达13.89平方米，森林覆盖率达51.97%。大力推进污染物减排工作，单位GDP能耗下降13%，县城区空气质量优良天数超过300天，县城污水处理厂污水处理率达96.62%，污水再生水利用率达85.87%，城区生活垃圾无害化处理率、城区生活污水集中处理率均达到98%。成功创建国家园林县城和云南省生态文明县，二街、六街获得国家级生态乡镇命名。在第二届旅游业融合与创新论坛暨2014最美中国榜评选活动中，晋宁荣获“2014最美中国榜——最美中国旅游目的地城市”称号。

六、改革开放活力增强

深化行政审批制度改革，实施行政审批（服务）流程再造，细化审批项目、简化审批程序、提高审批效率；深化投融资体制改革，主动把握政策导向和资金投向，加强项目策划和包装，提升政府性融资成效，增强了县域经济发展活力。加快融入现代新昆明建设进程，成立晋宁新区管委会，设立昆阳街道办事处，完成乡镇机构改革及部分乡镇行政区划调整，撤销新街镇并入晋城镇。充分发挥晋宁区位、资源等优势，在产业发展、交通设施、生态环保、信息化、生态旅游、社会事业等方面分别与玉溪市红塔区、易门县签订昆玉一体化合作协议书，加速融入“昆玉红”一体化进程。成功举办、承办两届国际郑和文化旅游节和“七彩云南•起航古滇”古滇文化旅游名城首期项目开放仪式，扩大了晋宁知名度和影响力。加大对外开放力度，采取“走出去和请进来”的方式，强化园区招商、项目招商，对重点行业、重点企业开展专业化、小分队、高频率招商。“十二五”期间，实际利用外资2.08亿美元，实际到位县外资金255.07亿元，分别是“十一五”的5.25倍和3.01倍。依托腾晋国际陆港等重点项目，加快建设成为面向东盟国际市场，主动融入面向南亚东南亚辐射中心，完成国家保税物流中心（B型）申报工作。加大企业外贸出口力度，外贸进出口额突破亿元大关，预计完成1.6亿美元，年均增长45%。

（2）发展定位

立足全省努力成为我国民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心的战略定位，昆明市加快建设立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市，当好云南经济社会发展的排头兵和火车头的战略目标，“十三五”时期，努力把晋宁打造成为国际领先、中国一流、国内外游客优选的中国国际特色旅游目的地；天蓝、水清、山绿、空气清新的高原湖滨生态园林城市；优化升级成效显著、创新活力十足、效益大幅提升的昆明特色工业发展重点区域。

（3）发展目标

一、总体目标

紧扣全面建成小康目标要求，综合考虑晋宁发展基础和面临形势，“十三五”期间经济社会发展的主要目标是：努力实现经济跨越式发展，经济发展质量和效益明显提升；产业转型和结构优化成效显著，发展活力明显增强；社会事业全面进步，文化建设成果丰硕；生态文明建设深入开展；法治晋宁建设务实推进；城乡统筹发展全面落实；人民生活质量大幅提高，小康社会全面建成。

二、具体目标

——努力实现经济跨越式发展。到2020年，地区生产总值达到185亿元，年均增长9%。其中，第一产业28亿元，年均增长5%，第二产业77亿元，年均增长8%，第三产业80亿元，年均增长11%；人均地区生产总值达到58100元，年均增长7%；地方财政总收入达到32.4亿元，年均增长9%，其中一般公共财政预算收入年均增长9%以上；规模以上固定资产投资达233.5亿元，年均增长10%。

——产业转型和结构升级成效明显。第三产业对经济增长的贡献大幅提高，三次产业结构调整优化为15:42:43。非公经济所占比重提高到60%左右。

——脱贫攻坚开创新局面。稳定实现农村低收入人口不愁吃、不愁穿，农村义务教育、基本医疗、住房安全有保障；实现贫困村农民人均可支配收入增长幅度高于全市平均水平、基本公共服务主要领域指标接近全市平均水平；实现现行标准下全县建档立卡3个贫困行政村全部脱贫，区域性整体贫困得到解决。

——人民生活质量显著提高。农村常住居民人均可支配收入达到20200元，年均增长11%；城镇常住居民人均可支配收入达到50600元，年均增长10%；城镇登记失业率控制在4%以内；城乡居民收入比降低到2.5:1以内；城乡居民家庭人均住房面积达标率达到100%；公共交通服务指数达到100%；平均预期寿命超过78岁；平均受教育年限达到10年以上；基本社会保险覆盖率达到98%。

——文化建设成效显著。文化及相关产业增加值占地区生产总值比重超过3.5%；人均公共文化财政支出达到150元以上；有线广播电视入户率达80%以上；每万人口拥有“三馆一站”公用房屋建筑面积超过510平方米；城乡居民文化娱乐服务支出占家庭消费支出比重3.5%以上。

——资源环境约束明显缓解。单位GDP能耗累计下降达到15%；工业增加值用水量低于45立方米/万元；单位GDP建设用地占用面积小于65公顷/亿元；主要污染物排放强度指数达到100%；城区生活垃圾无害化处理率达到98%。森林覆盖率达到53%以上，县城绿地率达36.7%以上，绿化覆盖率达41.5%以上，人均公园绿地面积达11.2平方米以上。

（4）重点任务

一、加强水网设施建设。

建设以引水工程为骨干，水源工程为支撑，农田灌溉渠系为基础，水资源综合利用水系连通工程为补充、安全可靠的水源工程网。到2017年完成晋宁县供水管网普查探测及建立管网信息管理系统；到2020年，水利工程年供水能力达到2500万立方米，城镇供水普及率达到95%，农村自来水普及率达到98 %以上，城镇污水处理率达到87%以上。

配合做好云南省建设滇中引水主干渠晋宁段项目，启动晋宁受水区配套工程建设。抓好铁厂箐水库、石门坎水库、杨柳冲水库及大场新塘水库建设工程，同时做好水库运行维护和干季清淤工作，保障水库安全运行，提高水库库容。规划建设应急水源地工程，提升应急水源保障供应。

以昆阳、晋城为两核，点线面相结合建设城镇、园区供水网，全面实现农村和园区饮水安全。推进城镇供水工程建设，规划实施昆阳、二街、晋城供水管网联接工程，实现城镇水务统一管理、科学调度，提高城镇集中供水能力和晋宁水库间雨季蓄洪调节能力。提升改造农村饮水工程建设，重点解决全县范围内农村饮水安全问题；推进工业园区供水工程建设，重点保障二街工业基地、上蒜工业基地及重点工程水资源供应；推进古滇项目水源、管网工程建设。

推进灌区工程建设，提高滇池提水工程投入力度；抓好五小水利工程建设，促进农业高效集约用水，保障农业用水。建设与经济社会发展和环境改善要求相适应的污水处理网。

二、加快推进美丽乡村建设

坚持保留乡村风貌、体现乡村特点、传承乡村文化，使人们望得见青山、看得见绿水、记得住乡愁，更加注重科学合理规划乡村布局，提高社会主义新农村建设水平。加快农村基础设施建设，完善生产生活配套设施，不断提高农村公共服务水平，建设各美其美、特征鲜明、宜居宜业的美丽乡村，使广大农村群众共享经济社会发展成果。拓宽新农村建设资金来源渠道，形成政府撬动，社会、企业、群众共同投入建设社会主义新农村的强大合力。不断完善农村交通水利等基础设施，加快推进农村危房改造和抗震安居工程建设，加快配套农村文体活动设施场所，加强生态保护，完善环保设施。均衡推进农村经济发展、农民收入增加和人居环境改善，着力推进业兴、民富、村美、人和四项重点工作。全面提高财政对农村基本公共服务的保障水平，推动公共服务向农村覆盖，社会事业向农村延伸，逐步实现城乡基本公共服务均等化。

# 第六章工程估算与资金筹措

## 6.1投资估算

6.1.1编制范围

规划编制范围包括昆明市晋宁县全县境内农村区域村庄，共计142个自然村。

6.1.2编制依据

以规划文本及相关技术资料作为投资估算的基础依据；

建设部颁布的《市政工程投资估算指标》(2007年12月1日)；

建设部建标[2007]164号文《市政工程投资估算编制办法》；

《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（环发〔2013〕130号）；

《市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质[2013]57号文）；

《云南省2013版建设工程造价计价依据》云建标（2013）918号；

《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2013）；

《云南省市政工程消耗量定额》（DBJ53/T-59-2013）；

《云南省园林绿化工程消耗定额》（DBJ53/T-60-2013）；

《云南省通用安装工程消耗量定额》（DBJ53/T-63-2013）；

《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《云南省物价局关于调整建设工程造价咨询服务收费标准的通知》（云价综合[2012]66号）；

云南省住房和城乡建设厅关于调整云南省2013版建设工程造价计价依据中定额人工费的通知（云建标〔2018〕47号）

云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知（云建科函〔2019〕62号）。

6.1.3材料价格

（1）材料价格

主要依据<<昆明市工程建设标准造价>>2020年3月晋宁县价格；查询不到的，参考昆明市及晋宁县已建类似工程或构筑物单价，本次规划投资估算管网及处理设施综合单价详见下表。

表6.1-1  综合单价表          单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入户支管 | DN100-200 | 126 | 含收集池（隔油井）、检查井、基础处理及路面恢复等 |
| 2 | 截污管 | DN300 | 400 |  |
| 3 | 截污管 | DN400 | 500 |  |
| 4 | 截污管 | DN500 | 600 |  |
| 5 | 截污管 | DN600 | 720 |  |
| 6 | 截污沟渠 | B×H=400×500 | 470 | 暗沟，含建设及路面恢复等 |
| 7 | 截污沟渠 | B×H=500×600 | 580 |  |
| 8 | 化粪池 | 户用一体化 | 2500 | 含基础处理、设备费、建设费、调试及试运行费等 （均为吨水投资） |
| 9 | 简单处理设施 | 预处理+人工湿地/稳定塘等 | 4500 |  |
| 10 | 常规处理设施 | 厌氧池+土壤渗滤/潜流湿地等 | 6000 |  |
| 11 | 强化处理设施 | 调节池+A2/O或生物接触氧化等 | 8000 |  |
| 12 |  | 调节池+A2/O+MBR/土壤渗滤等 | 10000 |  |

（2）设备及安装材料价格

有关设备及材料价格根据现行市场价格（询价）及类似工程订货价格编制。

6.1.4工程估算

包括污水收集系统和污水处理系统费用（不包括征地费和运维费）。经估算，晋宁县农村生活污水工程建设总投资约11901.89万元，其中污水收集系统投资约10154.14万元，污水处理系统约1747.75万元。收集系统中纳管模式投资为791.14万元。

表6.1-2 各乡镇工程投资汇总表

| 序号 | 乡镇 | 污水收集系统投资 （万元） | 污水处理系统投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宝峰街道 | 1450.55 | 358.00 | 1808.55 |
| 2 | 二街镇 | 254.15 | 42.00 | 296.15 |
| 3 | 晋城镇 | 3283.22 | 652.00 | 3935.22 |
| 4 | 昆阳街道办事处 | 1080.77 | 126.00 | 1206.77 |
| 5 | 六街镇 | 759.36 | 126.25 | 885.61 |
| 6 | 上蒜镇 | 311.59 | 117.00 | 428.59 |
| 7 | 双河彝族乡 | 1211.65 | 140.50 | 1352.15 |
| 8 | 夕阳彝族乡 | 1802.86 | 186.00 | 1988.86 |
| 9 | 总计 | 10154.14 | 1747.75 | 11901.89 |

表6.1-3不同收集模式工程投资汇总表

| 序号 | 收集模式 | 污水收集系统投资 （万元） | 污水处理系统投资 （万元） | 总投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分散 | 2923.30 | 370.75 | 3294.05 |
| 2 | 集中 | 6439.71 | 1377.00 | 7816.71 |
| 3 | 纳管 | 791.14 |  | 791.14 |
|  | 合计 | 10154.14 | 1747.75 | 11901.89 |

## 6.2资金筹措

晋宁县和各乡镇缺乏充足财力、人力和技术资源，应该积极探索多元化投资和多方参与等方式筹措资金。例如，积极打包重点村庄生活污水治理工程纳入中央环保投资项目储备库，直接编制项目建议书或可研报告申请中央和省级环保资金。也可以采用PPP等模式，通过招商洽谈，委托专业环保公司负责县域内乡镇污水处理设施建设，以政府购买服务、征收污水处理费等方式给予环保公司和投资人回报。

各级财政应加大对乡镇污水处理设施建设的扶持力度，应将农村生活污水治理建设及运维经费纳入年度财政预算中，并积极申请省、市相关经费补助，同时鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，通过投资、捐助、认建等形式，参与农村生活污水治理设施建设与改造。

农村生活污水治理资金按实际投入额由县、镇两级财政承担。其中，乡镇承担的资金可视村级经济情况由镇、村两级共同承担。对于新建的新农村集中居住片区，生活污水的收集处理工程应纳入规划工程建设许可内，由乡镇监督，行政村（居）负责实施。对户用厕所改造、户用小型污水处理等设施建设，由农户适当出资，政府给予奖补。有经营性的场所生活污水应当要求经营主出资对生活污水进行收集处理，办理排水许可。

## 6.3运维管理费

（1）运维管理内容

根据第五章节，以规划推进的第三方运维方式分析，农村生活污水治理运维管理的主要对象为采取纳管统一处理的8个村庄，集中收集模式59个村庄，针对污水收集管网进行定期清淤、检修，污水处理设施日常巡检、漂浮垃圾清理和定期检修。其余村庄采用原属地化管理模式，由村、户自行运维，乡镇监管，县级考核、抽检。

（2）运维管理费构成

运维管理费包括第三方利润、日常运维、定期运维和不定期监督检查四部分，以人工费为主，加上少量的维护材料费。

其中，人工费包括日常巡视维护管理人员工资、福利，定期检修工时费；维护材料费主要为设施破损修复和植物补种。

（3）运维管理费预测

参考城镇污水处理厂运行指标，考虑到农村生活污水治理设施布点分散的问题，A2/O工艺运维管理费用按照1.5元/ m3，人工快速按照0.4元/ m3，人工湿地按照0.3元/ m3测算，运维费用共93.97万元，户籍人口人头分摊为19.80元/人。

# 第七章分期实施计划

## 7.1分期实施计划

规划分为近（2020年）、中（2025年）、远（2030年）期，根据本规划“分轻重缓急、应治尽治、不具备条件的不盲目治理”的总指导思想，近期已临近，所能实施的为应急处置部分，可称为试水阶段；中期实施应该为极具代表、示范作用的部分，作为典型示范阶段。前两期均应遵循“分轻重缓急、不具备条件的不盲目治理”的总指导思想。远期即为成熟期，以前两期为经验，对“分轻重缓急、具备条件”的进行查缺补漏，践行“应治尽治”的指导思想，在有能力的情况下，重新审视治理条件标准，或降、或升。

综合以上分析，分期实施计划的近、中、远期计划考虑以下几方面：

（1）近期实施计划

♦已实施过村庄生活污水治理工程的村庄，查缺补漏，重点完善收集设施；

♦临河、临饮用水库的村庄，重点在于村庄排水的资源化利用方面；

♦单一独立人口大村，以雨污分流的方式建设完整的村庄污水治理系统，充分暴露实施的困难、治理存在的问题，思考解决的可能性及解决的方法和方向。

♦前两点为应急解决具体问题，最后一点为奠基，为中、远期大规模铺开治理奠基。

（2）中期实施计划

♦在近期实施经验的基础上，针对已实施过村庄生活污水治理工程的村庄，对其收集和处理系统进行进一步的完善，达到规划的预定目标；

♦针对统一纳管的村庄，建设系统、统一的收集系统；

♦针对集中处理的村庄，根据资金筹措情况和资金使用年限，分别开展小连片和大连片村庄生活污水治理工程；

♦进一步推广第三方运行管理系统。

（3）远期实施计划

♦审视近、中期实施成果和效果，对规划中统一纳管和集中处理两种类型的村庄进行复核，查缺补漏；

♦集中处理部分，小连片向大连片治理进化，形成系统，形成完善的第三方运行机制；

♦针对“轻重缓急、具备条件和应治尽治”的标准进行重新界定，针对山区分散型村庄，尝试展开分散收集和简单模式处理。

## 7.2分类实施计划

按照村庄分类方案，分类实施的重点自然而然的落在排水污染片大的人口聚集区，首先为经济发展水平较高、基础设施较好的村庄（城郊、乡镇周边村庄；传统、美丽村庄；移民迁置点；中心村），其次为涉及敏感性水域的村庄（饮用水源地保护区内村庄、滇池流域内村庄），最后为分散的山区村庄。具体推进过程也与分期实施计划相符，实施重点为涉及饮用水源地保护区、滇池流域内的村庄。

## 7.3分区实施计划

综合对晋宁区村庄分类的分析，晋宁区村庄生活污水治理以重点建设村（包括县城郊区村庄、乡镇周边村庄、传统村庄、美丽乡村、移民搬迁安置点、中心村）为第一区，以生态敏感村（包括饮用水水源地保护区内村庄、滇池流域内村庄）为第二区，其他村庄统一划入第三区。

重点建设村落经济发展水平较高、基础设施较好，人口集中，具有重要示范、辐射、引领意义，作为实施计划的第一区，无可置疑；至于实施计划的第二区，饮用水水源地保护区内村庄以及滇池流域内村庄，这些村庄环境敏感度较高，但较第一区的村庄基础设施差，治理任务艰巨、时期长，从“轻重缓急”角度出发，较第一区属于“轻、缓”范畴。第三区为山区村，较前两区属于“不具备条件“的村庄。

因此，分区实施的计划仍是以划归为重点建设村的村庄为主，逐步向饮用水源地保护区内村庄、滇池流域、山区村推进。

## 7.4分步实施计划

从“轻重缓急”角度出发，村庄生活污水治理需求是有不同程度差别的，在实施过程中，按照历史经验，投入资金以中央及各级政府资金为主，资金能力大小和资金使用期限会有变化；而在整个规划期内，村庄也会持续发展、变化。因此，晋宁区农村生活污水治理的分步实施，主要从以下三方面考虑，尽可能减少推翻性、大规模变更性重复建设的不必要投入，特别是在村内生活污水收集端需要避免不必要的重复投入。

首先，资金筹措的数额和整合的可能性及情况，如资金少且使用时间期限限制紧的情况下，以纳管和小连片治理为主；如资金足或使用时间期限限制松的情况下，以大连片治理为主。

其次，村庄也随着地方扶贫政策的推进、社会经济发展而不断更新，特别是随着新房建设，村庄户内卫生设施齐全率会逐年升高，小连片需要逐渐向大连片推进，即具体的村庄生活污水治理工程措施，需要分步实施。

最后，随着农村生活污水治理规划的推进，对于“具备条件”的标准也会发生变化，原定具备条件的村庄，其所具备的条件会变的更高，原定不具备条件的村庄，也可能具备条件，与之对应的污水治理工程措施需要改进或建设。

## 7.5实施计划安排

根据分期、分类、分区、分步实施计划分析，总体实施计划安排以分期实施为基础，综合参考分类、分区、分步实施的客观需求，晋宁区总体实施计划分为近、中、远期三个阶段，其中近期计划实施8个自然村，工程预算资金791.14万元，包括县城郊区、乡镇周边村庄；传统村、美丽乡村；移民搬迁安置点；中心村等四种类型村庄；中期计划实施113个自然村，工程预算资金10362.55万元，以治理生态敏感村为重点；远期计划实施21个自然村，工程预算资金748.20万元，以治理山区村为主。详细实施计划见表6.5-1∽6.5-5。

## 7.6中期年度实施计划

从以上对晋宁区农村生活污水治理规划特点分析，晋宁区需要重点整治的村庄为113个，占自然村总数22.87%，是整个规划能否达到预期目标的关键所在，因此，中期实施计划任务重、压力大，能否筹集到资金是关键。

为使有限的资金，发挥最大的效果，中期年度计划拟根据自然村权重偏高、高权重分布的行政村为单位，分到中期的5个年度中，高权重优先、低权重段滞后，详见表6.5-4。

表6.5-1晋宁县农村生活污水治理实施计划（近期2020年）

| 乡镇/行政村/自然村 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 宝峰街道 | 169.74 |
| 清水河村委会 | 169.74 |
| 清水河 | 169.74 |
| 二街镇 | 17.21 |
| 肖家村委会 | 17.21 |
| 螃蟹河 | 17.21 |
| 晋城镇 | 176.27 |
| 安乐村委会 | 40.36 |
| 大河尾 | 40.36 |
| 孙家坝村委会 | 6.53 |
| 土家村 | 6.53 |
| 新街村委会 | 129.38 |
| 牛王寺 | 129.38 |
| 昆阳街道办事处 | 427.91 |
| 回龙村委会 | 316.34 |
| 回龙村 | 108.02 |
| 麦地村 | 208.32 |
| 瓦窑村委会 | 111.58 |
| 袁家营 | 111.58 |
| 总计 | 791.14 |

表6.5-2晋宁县农村生活污水治理实施计划（中期2021）

| 乡镇/行政村/自然村 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 宝峰街道 | 607.46 |
| 海龙村委会 | 217.41 |
| 海龙 | 217.41 |
| 韩家营村委会 | 150.42 |
| 八街子 | 150.42 |
| 酸水塘村委会 | 142.11 |
| 酸水塘上村 | 142.11 |
| 中和铺村委会 | 97.53 |
| 上大村 | 97.53 |
| 晋城镇 | 1215.71 |
| 富有村委会 | 663.70 |
| 大村 | 663.70 |
| 广济村委会 | 479.47 |
| 大村 | 479.47 |
| 永和村委会 | 72.54 |
| 西大营 | 72.54 |
| 昆阳街道办事处 | 195.19 |
| 大新村委会 | 195.19 |
| 大新城村 | 195.19 |
| 总计 | 2018.36 |

表6.5-3晋宁县农村生活污水治理实施计划（中期2022）

| 乡镇/行政村/自然村 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 宝峰街道 | 338.13 |
| 韩家营村委会 | 263.38 |
| 韩家营 | 133.14 |
| 任家营 | 130.24 |
| 前卫村委会 | 29.96 |
| 大麦地 | 29.96 |
| 小河口村委会 | 44.80 |
| 陈家竹园 | 44.80 |
| 晋城镇 | 458.93 |
| 安乐村委会 | 227.70 |
| 杨家河 | 227.70 |
| 富有村委会 | 66.44 |
| 小梨园 | 66.44 |
| 三槐村委会 | 164.79 |
| 三槐 | 164.79 |
| 昆阳街道办事处 | 118.30 |
| 安企村委会 | 118.30 |
| 老王坝河 | 118.30 |
| 六街镇 | 481.49 |
| 干海村委会 | 184.16 |
| 长地兴村 | 184.16 |
| 青菜村委会 | 266.29 |
| 小湾山村 | 266.29 |
| 新寨村委会 | 31.04 |
| 堰塘村 | 31.04 |
| 上蒜镇 | 425.59 |
| 下石美村委会 | 425.59 |
| 下石美村 | 425.59 |
| 双河彝族乡 | 254.89 |
| 干河村委会 | 106.10 |
| 干河村 | 106.10 |
| 荒川村委会 | 148.79 |
| 瑶冲村 | 148.79 |
| 总计 | 2077.34 |

表6.5-4晋宁县农村生活污水治理实施计划（中期2023）

| 乡镇/行政村/自然村 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 宝峰街道 | 285.64 |
| 小河口村委会 | 240.99 |
| 艾家庄 | 43.28 |
| 鸡房 | 193.72 |
| 老弯山 | 4.00 |
| 中和铺村委会 | 44.64 |
| 中和铺小营 | 44.64 |
| 晋城镇 | 1073.92 |
| 沙堤村委会 | 419.60 |
| 马家河上村 | 124.24 |
| 马家河下村 | 120.08 |
| 余家沟下村 | 112.96 |
| 张家村 | 62.32 |
| 孙家坝村委会 | 335.32 |
| 孙家坝 | 98.19 |
| 湾村 | 86.19 |
| 雅房 | 150.94 |
| 文河村委会 | 74.32 |
| 上郑家湾 | 74.32 |
| 小海村委会 | 53.85 |
| 梁家营 | 53.85 |
| 新庄村委会 | 190.84 |
| 河湾 | 83.81 |
| 王家坝 | 107.03 |
| 昆阳街道办事处 | 389.56 |
| 大新村委会 | 224.83 |
| 凤仪村 | 83.81 |
| 里和村 | 70.26 |
| 小新城村 | 70.76 |
| 乌龙村委会 | 77.36 |
| 小乌龙 | 77.36 |
| 余家海村委会 | 87.37 |
| 余家海村 | 87.37 |
| 双河彝族乡 | 273.68 |
| 荒川村委会 | 153.64 |
| 撇坡村 | 102.62 |
| 新桥村 | 51.02 |
| 双河村委会 | 120.04 |
| 石槽河村 | 120.04 |
| 总计 | 2022.80 |

表6.5-4晋宁县农村生活污水治理实施计划（中期2024）

| 乡镇/行政村/自然村 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 宝峰街道 | 207.72 |
| 昌家营村委会 | 207.72 |
| 昌家营 | 161.10 |
| 迎香村 | 46.62 |
| 二街镇 | 183.53 |
| 甸头村委会 | 72.44 |
| 甸头村 | 35.38 |
| 东冲村 | 37.06 |
| 鲁黑村委会 | 38.64 |
| 甘海孜 | 38.64 |
| 朱家村委会 | 72.44 |
| 顺民村 | 72.44 |
| 晋城镇 | 578.27 |
| 关岭村委会 | 50.49 |
| 麻丽园 | 50.49 |
| 广济村委会 | 46.30 |
| 三季桥 | 46.30 |
| 宋家营村委会 | 11.90 |
| 新房子 | 11.90 |
| 孙家坝村委会 | 121.21 |
| 马家村 | 74.91 |
| 钱家塘 | 46.30 |
| 熊家村 | 0.00 |
| 文河村委会 | 199.29 |
| 观音寺 | 74.91 |
| 孙家嘴 | 42.94 |
| 下郑家湾 | 81.44 |
| 永和村委会 | 149.09 |
| 将家村 | 34.54 |
| 任家村 | 49.65 |
| 田家村 | 32.02 |
| 袁家村 | 32.86 |
| 昆阳街道办事处 | 33.70 |
| 大新村委会 | 33.70 |
| 洪家村 | 33.70 |
| 六街镇 | 115.49 |
| 大营村委会 | 80.50 |
| 大营村 | 80.50 |
| 青菜村委会 | 1.25 |
| 菜仔塘村 | 1.25 |
| 王家湾村委会 | 33.74 |
| 杨建村 | 33.74 |
| 上蒜镇 | 3.00 |
| 柳坝村委会 | 0.00 |
| 黄梨山村 | 0.00 |
| 竹园村委会 | 3.00 |
| 双深沟村 | 3.00 |
| 双河彝族乡 | 280.16 |
| 老江河村委会 | 131.37 |
| 法古甸村 | 131.37 |
| 双河村委会 | 148.79 |
| 椿树营村 | 69.60 |
| 新庄村 | 79.19 |
| 夕阳彝族乡 | 523.57 |
| 打黑村委会 | 102.22 |
| 白马龙村 | 100.21 |
| 打黑新村 | 2.01 |
| 绿溪村委会 | 120.89 |
| 天井村 | 120.89 |
| 木鲊村委会 | 63.21 |
| 一组 | 63.21 |
| 田房村委会 | 102.94 |
| 大摆衣 | 102.94 |
| 夕阳村委会 | 134.32 |
| 鲁企祖 | 134.32 |
| 总计 | 1925.45 |

表6.5-4晋宁县农村生活污水治理实施计划（中期2025）

| 乡镇/行政村/自然村 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 宝峰街道 | 199.87 |
| 酸水塘村委会 | 105.24 |
| 酸水塘下村 | 105.24 |
| 中和铺村委会 | 94.63 |
| 下大村 | 94.63 |
| 晋城镇 | 218.86 |
| 新街村委会 | 64.82 |
| 吕家坝 | 64.82 |
| 永和村委会 | 154.04 |
| 东大营 | 64.23 |
| 吕家营 | 89.81 |
| 昆阳街道办事处 | 42.10 |
| 大新村委会 | 42.10 |
| 湾河村 | 42.10 |
| 六街镇 | 185.52 |
| 六街村委会 | 97.43 |
| 一街子 | 97.43 |
| 龙王塘村委会 | 29.36 |
| 大沟箐村 | 29.36 |
| 王家湾村委会 | 58.73 |
| 大柳树村 | 58.73 |
| 双河彝族乡 | 206.97 |
| 干河村委会 | 119.17 |
| 鱼塘村 | 119.17 |
| 双河村委会 | 87.80 |
| 下庄河村 | 87.80 |
| 夕阳彝族乡 | 1465.28 |
| 保安村委会 | 158.20 |
| 田心 | 34.54 |
| 下保安 | 77.36 |
| 杨家村 | 46.30 |
| 高梁地村委会 | 97.63 |
| 高粱地村 | 57.21 |
| 小石板河村 | 40.42 |
| 绿溪村委会 | 261.46 |
| 大风口村 | 61.41 |
| 大绿溪村 | 100.02 |
| 绿溪新村 | 100.02 |
| 木杵榔村委会 | 119.46 |
| 果木 | 45.46 |
| 木杵榔村 | 74.00 |
| 木鲊村委会 | 182.79 |
| 把火山组 | 49.65 |
| 二组 | 66.57 |
| 三组 | 66.57 |
| 田房村委会 | 122.81 |
| 马鞍 | 46.30 |
| 田房 | 76.52 |
| 夕阳村委会 | 212.76 |
| 小绿溪 | 72.32 |
| 丫租 | 50.49 |
| 张安村 | 89.95 |
| 新山村委会 | 310.18 |
| 大夕阳 | 55.53 |
| 法多 | 77.36 |
| 旧村 | 46.08 |
| 小山村 | 57.21 |
| 小夕阳 | 74.00 |
| 总计 | 2318.61 |

表6.5-5晋宁县农村生活污水治理实施计划（远期）

| 乡镇/行政村/自然村 | 总投资（万元） |
| --- | --- |
| 二街镇 | 95.40 |
| 鲁黑村委会 | 95.40 |
| 王家庄 | 59.73 |
| 杨柳箐 | 35.68 |
| 晋城镇 | 213.25 |
| 十里村委会 | 61.41 |
| 大江 | 61.41 |
| 孙家坝村委会 | 72.32 |
| 孙家院 | 72.32 |
| 新街村委会 | 76.52 |
| 郑家营 | 76.52 |
| 盐井村委会 | 3.00 |
| 斗地冲 | 3.00 |
| 六街镇 | 103.11 |
| 干海村委会 | 72.44 |
| 兴旺村 | 72.44 |
| 龙王塘村委会 | 30.67 |
| 西中营村 | 30.67 |
| 上蒜镇 | 0.00 |
| 洗澡塘村委会 | 0.00 |
| 西平坝村 | 0.00 |
| 双河彝族乡 | 336.44 |
| 干河村委会 | 62.63 |
| 料草坝村 | 62.63 |
| 新房子村 | 0.00 |
| 荒川村委会 | 149.53 |
| 海孜营村 | 52.18 |
| 后山坡村 | 46.95 |
| 小荒川村 | 50.40 |
| 老江河村委会 | 124.28 |
| 大村 | 37.35 |
| 双河厂村 | 28.65 |
| 小村 | 58.28 |
| 夕阳彝族乡 | 0.00 |
| 打黑村委会 | 0.00 |
| 杨柳河村 | 0.00 |
| 绿溪村委会 | 0.00 |
| 水井村 | 0.00 |
| 木杵榔村委会 | 0.00 |
| 小木杵榔村 | 0.00 |
| 夕阳村委会 | 0.00 |
| 山背后 | 0.00 |
| 总计 | 748.20 |

第八章目标可达性分析

## 8.1规划实施基础条件分析

（1）农村生活污水治理基础需求

晋宁区坚定不移地实施工业强县战略，以工业经济为龙头，以农业经济为基础，以第三产业为活力，着力推动以磷资源开采及磷化工产业、装备制造及金属冶炼产业、商贸物流及传统服务产业、文化旅游产业为主的四大产业集聚发展，全力将晋宁区建成昆明市经济发展最快的县区之一。农村生活污水的治理是对全区旅游业的正向促进，改善农村生活污水处理效果不仅是改善农村生活环境，更是实现乡村旅游助推乡村振兴的重要手段之一。从这样热切的基础需求出发，本次规划有了深厚的群众基础与根本需求。

（2）农村生活污水治理实际情况

根据现场调研和资料收集，现有污水处理设施的自然村352个自然村，自然村覆盖率为71.3%，其中有147个自然村污水处理设施处于被占用、废弃、需修缮状态，因此需要改造。现有正常运行的自然村数有205个，从原污水设施的建设和运行情况来看，本次规划具有一定治理基础，同时对以后规划建设的新建和改扩建村庄污水设施具有一定的指导意义，对存在问题本规划将引以为鉴，加强运维措施，保障规划村庄实现生活污水的有效治理。

（3）相关环保治理工程建设

结合晋宁区生态环境专项整治行动、农村改厕工程等工作的推进，进一步提升晋宁区农村生活污水治理创造条件和基础。针对有条件纳管的村庄遵循“应纳尽纳”原则，配套建设收集管网和泵站将污水收集进入市政污水处理厂。加强与农村户厕改厕工程有效衔接，有效实现农村生活污水治理。从这些环保工程建设的力度和速度上看，晋宁区正扎实稳步的推进农村人居环境改善，是本规划建设的坚实基础。

## 8.2规划目标合理性分析

（1）治理村庄数及覆盖率和收益农户数及覆盖率

近期至2020年：规划建设农村生活污水治理的村庄数8个自然村，结合现有并无需改造的自然村352个，共360个自然村，自然村覆盖率≥72.8%；规划建设农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户共1333户，结合原有现有污水治理设施覆盖的农户61888户，农户数共63221户，农户受益率≥79.8%；根据晋宁区2020年农村生活污水治理项目安排，晋宁区有8个自然村纳入治理计划，目前正在前期编制实施方案阶段，项目由晋宁区农业与农村局申报农村人居环境总之项目资金。因此近期目标是可以实现的。

中期至2025年：规划建设农村生活污水治理的村庄数新增113个自然村，结合现有并无需改造的自然村352个，至规划中期末（2025年）共473个自然村，自然村覆盖率≥95.7%；规划建设农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户新增13504户，结合原有现有污水治理设施覆盖的农户61888户，至规划中期末（2025年）共76725户，农户受益率≥96.6%；平均每年安排23个自然村，按照晋宁区平均算下来每年基本安排6个行政村左右，根据晋宁区往年农村村庄环境综合整治、人居环境整治以及住建部门投入农村污水建设等工程建设情况，中期目标是可以实现的。

远期至2030年：规划建设农村生活污水治理的村庄数新增21个自然村，结合现有并无需改造的自然村352个，至规划远期末（2030 年）共494个自然村，自然村覆盖率100%；规划建设农村生活污水治理设施所覆盖区域内的农户新增969户，结合原有现有污水治理设施覆盖的农户61888户，至规划远期末（2035 年）农户数共77694户，农户受益率≥98.1%；随着农村生活污水的持续推进，国家对农村生活污水治理的加大，未来农村生活污水治理将会全面开展，而晋宁区规划在远期的大部分村庄位于山区半山区，实际治理以人口较多和集中村庄为主，其余自然村污水量小，大部分时间基本没有污水流出村外，同时周边没有环境敏感点，环境容量也大，只需要将这部分村庄的生活污水得到有效管控就能实现治理的成效，因此本规划治理远期目标是能实现的。

（3）污水治理率和生活污水有效管控率

结合晋宁区2020年计划申报治理的村庄数，至规划近期（2020年），全区农村生活污水治理率≥72.8%，近期目标是可以实现的。

结合晋宁区全区农村农户改厕工程，中期以重点村庄治理为主，较为分散型的村庄治理计划放在远期，至规划中期末（2025年）有效管控率达1.4%；结合中期规划新建和改造的治理村庄，至规划中期末（2025年），全县污水治理率≥95.7%，该目标是可以实现的。

远期规划期有5年，规划期内主要治理较为分散的村庄为主，其中大部分村庄位于山区半山区，周边环境容量较大，不存在敏感点，有部分污水量较少的村庄以管控为主。规划期内生活污水有效管控率新增1.4%，至规划远期末（2030 年）≥2.8%。结合远期规划新建和改造的治理村庄，至规划远期末（2030年），全县污水治理率达100%，该目标是可以实现的。

# 第九章保障措施

## 9.1组织保障

加强组织领导，切实推进农村生活污水治理工作展开。制定完善各项责任制，实行一级抓一级，层层抓落实。发挥政府统一协调和政策导向作用，建立起以城带乡、以工补农的机制。晋宁县人居办从相关部门抽调和社会招聘组成专门工作班子，晋宁县生态环境局主要负责做好年度建设计划安排、运维管理、检查监督和考核验收等工作，做好郊区村、中心村、重点村建设中的污水处理项目；晋宁县住建局要负责做好农村环境整治等工程项目的组织实施，对全区农村污水处理项目处理实效进行监督监测；晋宁县发改局负责做好农村生活污水处理项目的立项工作；晋宁县财政局负责相关资金的整合和做好项目资金的保障工作。各乡镇（街道办事处）是农村生活污水处理工程项目的主体，成立专门领导组织，根据本地资源、环境和生态特点，制定切实可行的实施方案，积极稳妥地组织实施。

## 9.2资金保障

由于晋宁县农民居住分散，加之山区半山区特殊的地理环境，导致农村生活污水治理成本相对较高。各级财政应加大对乡镇（街道办事处）污水处理设施建设的扶持力度，设立农村污水处理专项资金，建设及运维资金纳入年度财政预算，并积极申请省、市相关经费补助。在区财政承担部分基础上，剩余根据各乡镇（街道办事处）工作开展情况进行绩效考核，实行以奖代补，既有效地化解了镇村的资金压力，又提高了工作的积极性和主动性。各级各部门要简化审批手续、降低规费标准、开辟绿色通道、优化服务质量，凡涉及农村生活污水治理工程建设收费的项目，要能免则免、能减则减。对于一部分村级经济薄弱的村，各级财政应每年根据实施计划安排专项补助的基础上，要通过与部门、企业或社团的结对，或通过盘活村里有关资源等方法，多方筹资解决。鼓励引导和支持企业、社会团体、个人等社会力量，积极拓宽融资渠道，通过投资、捐助、认建等形式，建立政府、社会和群众多元投入机制，参与农村生活污水处理设施建设与改造。

## 9.3技术保障

为保质保量的完成工程任务，邀请新农村建设、环境工程、工程设计和施工监理等方面的专家，建设治水专家团队，结合晋宁县农村生活污水治理的特殊性，进行技术把关和咨询服务，强化对第三方服务企业指导，形成农村生活污水治理新模式。坚持“走出去”与“请进来”相结合。组织人员到先进地区学习，通过看现场、听讲课、寻找差距与不足；邀请各地先进乡镇、村等分享经验，为晋宁县农村生活污水治理工程“问诊把脉”，针对性地进行培训和辅导。

## 9.4监管保障

切实加强水环境污染防治的执法监管。公开民主监督，实行“五公开”制度，认真把握农村生活污水处理设施运维管理的关键环节，进一步完善管理标准、日常制度、考核评价体系等，倒逼抓好运维管理。切实对晋宁县各乡镇（街道办事处）、运维公司进行考核，定期总结运维报告，变被动应对为主动预控，变局部关注为系统监控，既提高工作效率，又延长设备的使用寿命，使得污水处理设施长期、效、稳定运行。完善在线监管机制，开展日常环境检查机制，现场考核运维管理水平、出水水质、数字化维护管理水平以及社会评价，考核结果将作为运维资金奖补的结算依据。

组织开展农村生活污水污染源减排核查政及技术研究，开展污染源减排核算体系和减排核算试点，申报国家分散型生活污水处理设施污染源减排认可。发挥镇、村基层组织作用，入村、入户、入心宣传农村污水治理的重要意义。借助网络、电视、广播、报纸及学校等机构，对污水处理体系建设的社会效益、经济效益进行了大力的宣传，引导居民对水污染治理的重要性有进一步的认识，营造绿色环保的良好社会氛围。发动公众参与，调动村民参与生活污水治理工程建设和设施运维管理、监督的积极性，争取群众的支持，提高全社会的参与和责任意识。开展多种有关饮水安全的宣传活动，大力宣传水资源保护的思想，提高居民对水污染危害的危机认识，从源头保护水资源。

第十章各部门意见及回复