建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：     昆明然遐医院       
建设单位（盖章）：  昆明然遐医院   

编制日期：2021年10月           

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	昆明然遐医院

	项目代码
	2020-530115-83-03-060345

	建设单位联系人
	韦声昆
	联系方式
	13888963567

	建设地点
	云南省（自治区）昆明市晋宁区（县）昆阳街道（乡）安居家园B区综合楼（具体地址）

	地理坐标
	（25度39分16.44秒，102度34分37.34秒）

	国民经济

行业类别
	社区卫生服务中心（站）（Q8421）
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 108 医院 841；专科疾病防治（所、站）8432；妇幼保院（所、站）8433；急救中心（站）服务 8434；采供血机构服务 8435；基层医疗卫生服务 842-其他（住院床位20张以下的除外）；

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）


	备案
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	2020-530115-83-03-060345

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	24.9

	环保投资占比（%）
	2.49
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：      
	用地（用海）

面积（m2）
	租用昆明市昆阳街道办事处安居家园小区B区综合楼规划为社区医疗用房的3000m²面积，不新增占地。

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无 

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

本项目为社区卫生服务站建设，根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录(2019年本)》中的相关规定，本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》中鼓励类中第三十七条“卫生健康”中的第5项“医疗卫生服务设施建设”类项目，符合国家产业政策。

另外，项目已在云南省投资项目在线审批监管平台网上进行备案，《投资项目备案证》项目代码：2020-530115-83-03-060345（详见附件2）。

因此，项目符合地方现行的产业政策。

2、与《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日施行）符合性分析

（1）相关内容

根据《云南省滇池保护条例》（2018年11月29日施行），滇池保护范围是以滇池水体为主的整个滇池流域，涉及五华、盘龙、官渡、西山、呈贡、晋宁、嵩明7个县（区）2920平方公里的区域。滇池保护范围分为下列一、二、三保护区和城镇饮用水源保护区：

①一级保护区，指滇池水域以及保护界桩向外水平延伸100米以内的区域，但保护界桩在环湖路（不含水体上的桥梁）以外的，以环湖路以内的路缘线为界；

②二级保护区，指一级保护区以外至滇池面山以内的城市规划确定的禁止建设区和限制建设区，以及主要入湖河道两侧沿地表向外水平延伸50米以内的区域；

③保护区，指一、二级保护区以外，滇池流域分水岭以内的区域。

（2）符合性分析

本项目距滇池主要入湖河道中河1.2km，不在禁止建设区和限制建设区内，查阅《云南滇池保护条例》和分级保护范围（附图6），本项目位于滇池保护区的三级保护区，项目建设范围不涉及城镇饮用水源保护区。根据《云南省滇池保护条例》第五十三条，其相符性分析详见下表。
表1-1  与《云南省滇池保护条例》符合性分析

云南省滇池保护条例

项目情况

相符性

保护区内禁止下列行为

第四十九条：

不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。

本项目属于社区综合医疗服务机构，不涉及条例中严禁建设的项目。
符合

第五十三条：

①向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

项目选址于昆阳街道办事处安居家园B区综合楼，位于现有安居家园规划的社区医疗用房范围内；食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园小区化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政管网；其他医疗废水预处理后经自建的污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后依托小区污水管网、总排口排入市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理；固体废弃物按照评价要求得到合理处置；本项目不涉及河道中清洗行为 项目医疗废物预处理后委托有资质单位定期清运处置，污水处理设施污泥清掏前用石灰等进行消毒处理，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后委托有资质单位定期清掏处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，做到100%固废处置率。
符合

②在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；

固体废弃物按照评价要求得到合理处置；本项目不涉及河道中清洗行为，本项目 检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托有资质单位清运处置，项目医疗废物预处理后委托有资质单位定期清运处置，污水处理设施污泥清掏前用石灰等进行消毒处理，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后委托有资质单位定期清掏处置；生活垃圾委托当地环卫部门定期清运，做到100%固废处置率 
符合

③盗伐、滥伐林木或-者其他破坏与保护水源有关的植被的行为；

④毁林开垦或者违法占用林地资源；

⑤猎捕野生动物；

⑥在禁止开垦区内开垦土地；

项目不涉及林木采伐及其他破坏保护水源有关的植被的行为。
符合

⑦新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园小区化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政管网；其他医疗废水预处理后经自建的污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后依托小区污水管网、总排口排入市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理，项目污水不直接排入河道和滇池 。

符合

综上所述，本项目符合《云南省滇池保护条例》相关规定。

3、与“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）的要求，“三线一单”主要指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。

本项目“三线一单”符合性分析见下表。

表1-2  “三线一单”符合性分析

序号

具体要求

本项目情况

符合性分析

1
生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。

本项目租用昆明市昆阳街道办事处安居家园小区B区综合楼规划为社区医疗用房的占地范围内，不新增占地，不涉及占用生态保护红线，即不在《生态保护红线》确定的生态红线范围之内。

符合

2
环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。

本项目检验废液用封闭式污物桶分类收集后委托有资质单位清运处置，食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园小区化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政管网；其他医疗废水预处理后经自建的污水处理设施处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后依托小区污水管网、总排口排入市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理。
符合

3
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。

本项目租用昆明市昆阳街道办事处安居家园小区B区综合楼规划为社区医疗用房的占地范围内，不新增占地；用水均由市政管网供给；能源主要为电、天然气，为清洁能源；本项目所在区域资源可满足本项目的需求。
符合

4
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

根据云南省国资委关于印发《云南省省属企业投资监督管理办法（试行）》和《云南省省属企业投资项目负面清单（实行）》的通知，项目不属于所列“负面清单”，项目符合国家现行的产业政策，与规划不冲突。
符合

根据上表，经过与生态保护红线、环境质量底线、资源利用上限和环境准入负面清单（“三线一单”）进行对照，本项目符合相关要求。

4、与《昆明市医疗废物管理规定》符合性分析

本项目与《昆明市医疗废物管理规定》符合性分析如下表1-3。
表 1-3  与《昆明市医疗废物管理规定》对照分析

序号
《昆明市医疗废物管理规定》要求

项目情况

相符性

1
第七条 医疗卫生机构和医疗废物集中处置单位，应当确定医疗废物管理第三责任人，明确专门机构或者配备专兼职人员负责医疗项目由医生负责医疗废物管理工作，建立管理台帐，转运过程中实行转移联单制废物的管理工作，并建立登记制度。
项目由医生负责医疗废物管理工作，建立管理台帐，转运过程中实行转移联单制度。
符合
2
第十一条 医疗卫生机构委托医疗废物集中处置单位处置医疗废物，应当签订医疗废物处置协议。
要求项目应与具有医疗废物处置资质的单位签订医疗废物处置协议。
符合
3
第十二条 医疗卫生机构在每次转移医疗废物时，应当与医疗废物集中处置单位办理交运手续，填写医疗废物转移联单，并各自保存五年。
项目每次进行医疗废物转移时均要求填写转移联单。
符合
5、与《医疗废物管理条例》对照分析

表 1-4  与《医疗废物管理条例》对照分析

序号
《医疗废物管理条例》要求
项目情况
相符性
1
第十六条 医疗卫生机构应当及时收集本单位产生的医疗废物，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。

医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。
项目内医疗废物随产随收，并按损伤性废物、感染性废物用专用容器分类收集，并且收集容器设有明显标志。
符合
2
第十七条 医疗卫生机构应当建立医疗废物的暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过 2 天。医疗废物的暂时贮存设施、设备，应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。

医疗废物的暂时贮存设施、设备应当定期消毒和清洁。
项目内设置有独立医疗废物暂存间及暂存设施，医疗废物密闭保存，并定期进行消毒和清洁，设置有明显的警示标识，远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并由处置单位签定合同定期清运。
符合
6、选址合理性分析
本项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处安居家园B区综合楼，建筑面积3000m²，经装修、改造后开设昆明然遐医院。

项目运营过程产生的污染物主要为废水、废气、设备噪声及固废，经采取相应措施后，各类污染物均可做到达标排放或得到妥善处置，对周围环境影响较小。据实地调查，距离本项目最近的保护目标为项目周边的安居家园小区，位于项目区上风向。项目所在区域人口较为密集，无大型污染源，周边以住宅小区为主，有完善的商业配套设施，外环境不会对项目产生较大的影响。项目评价范围内无国家、省、县划定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区以及区域生态保护红线，项目与周边环境相容。因此，可看出本项目所从事的生产活动能与周围环境功能相容，项目的建设不会改变当地环境功能。
7、布局合理性分析

（1）平面布局合理性分析

项目根据就诊方便及房屋构造的特点，将一层设置为预防接种室、餐厅、营养食堂、留观室、疫苗储藏室、储藏室、公卫办公室、档案室、外科、内科、中医疗室、收费室、 口腔科、会议室、妇科、中医科、西药房、中药房、睡输室、输液区、检验室、看片室、操作室、心电图B超科、X光室、医疗固废室、治疗室、护士站、公共卫生间2间、抢救室、中心供氧室、医生办公室；二层设置为病房23间分别携带有卫生间、中医理疗室、心理疏导室、助浴室、库房、治疗室、护士站、行政办公室、院长办公室、公共卫生间2间、总经理办公室携带卫生间、医生办公室、护士值班室、财务室。总体来说，项目内各层功能分布明确，总体布设疏密有序，便于患者就医。项目北侧、西侧、南侧均设置有出入口，方便人流出入，项目内布局基本合理。

（2）环保设施布局合理性分析

项目环保设施主要有食堂油烟净化器、隔油池、污水处理设施、医疗废物暂存间、专用医疗废物收集桶、专用泔水收集桶、垃圾收集桶等。

项目事故池、污水处理设施布置于项目北侧绿化带内，为地埋式，处于项目侧风向，与周边安居家园住宅小区有一定的距离；本项目不再新建化粪池，依托安居家园位于项目南侧绿化带内容积为500m³的化粪设池；事故池、污水处理设施主体部分密闭设置，且污水处理站产生的废气经活性炭吸附后排放，减轻事故池、污水处理设施异味对项目和周边环境的影响，在严格执行有关环保措施，严格管理的情况下，事故池、污水处理设施对项目自身和安居家园的影响较小，事故池、污水处理设选址的环境总体较为合理。

项目食堂设置于一层南侧，厨房内安装集气罩和油烟净化器，产生的油烟经集气罩收集、油烟净化器处理后，通过内置烟道于楼顶1.5m高的排气筒排放，排气筒与最近建筑物隔15m；隔油池设置于食堂外，不设置于厨房内，便于收集食堂污水；泔水收集桶设置于食堂内，便于收集食堂、餐厅产生的剩饭菜。医院内的生活垃圾定期由环卫部门清运处理，做到日产日清，垃圾收集桶采用带盖式的封闭垃圾桶，垃圾恶臭不会大量逸散到空气中，减轻恶臭对院内环境及周边大气的影响。

项目医疗废物暂存间设于一层储藏室北侧，设置为封闭式独立房间，与门诊、住院病房、食堂有一定距离，避免了医疗固废与门诊、病房之间的交叉感染。建立的医疗废物暂存贮存设施应做到以下几点：严密的封闭措施，设施明显的医疗废物警示标识和“禁止吸烟、饮食”的警示标识，贮存地仅收集本医院的医疗垃圾，不对公众开放。医疗废物转交出去后，对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；对于医疗固废，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。医疗固废暂存间对项目自身和周边环境影响较小。整体而言，布置合理。
综上所述，该社区服务站功能布局合理，不会相互影响，环保设施布置相对合理，能有效的收集废水、医疗废物，能有效处理相关污染物的同时降低了对自身及周围环境的影响，整体而言，布置合理。详见附图4-1、4-2。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

1.1项目由来

昆明然遐医院拟建于昆明市晋宁区昆阳街道办事处安居家园B区综合楼，综合楼建设面积为5209 m²，其中3000m²规划为用途为社区医疗用房，其余为物业管理用房。项目的建设主要完善安居家园小区所在片区的医疗服务，计划设置40张住院床位，20张输液床位。本项目的建设用房由安居家园开发主体无偿移交给晋宁区卫生健康局，由晋宁区卫生健康局负责引入社会资本方（韦声昆）进行小区高端社区医院建设及后续管理。（安居家园社区医疗用房移交表详见附件3。）本项目已于2020年9月10日取得了投资项目备案证(项目代码2020-530115-83-03-060345)(附件2)。

本项目位于的安居家园小区（办理环保手续时称“安企居住区”）已于2011年取得了环评批复，昆环保复【2011】530号（详见附件4），并于2016年5月6日取得《晋宁县安企居住区建设项目（一期工程）竣工环境保护验收申请》的批复，昆环保复【2016】126号（详见附件5），经调查，本次选址的安居家园B区综合楼在晋宁县安企居住区建设项目（一期工程）验收范围内。

依据《中华人民共和国环境保护法》和国务院682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》，项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行），“四十九、卫生”中第84中其他（住院床位20张以下的除外）的医院，编制环境影响报告表，20张床位以下的编制环境影响登记表。项目设置40张住院床位，20张输液床位，故本项目应编制环境影响报告表。

为此，昆明然遐医院医院(以下简称“建设单位”)委托江西景瑞祥环保科技有限公司(以下简称“环评单位”)为该项目编制环境影响报告表(委托书见附件1)。环评单位接受委托后，开展了现场踏勘、资料的收集和整理工作。在掌握了充分的资料数据基础上，对有关环境现状和可能产生的环境影响进行分析，根据国家建设项目环境管理的有关规定，按照环境影响评价有关技术规范，编制完成《昆明然遐医院环境影响报告表》，供建设单位上报环保行政主管部门审批，为今后环境保护主管部门提供科学、有效的环境管理依据。

1.2项目基本情况

项目名称：昆明然遐医院；

建设单位：昆明然遐医院；

建设地点及四至：项目位于昆明市昆阳街道办事处安居家园小区B区综合楼。地理坐标：东经102°34′37.34″，北纬24°39′16.44″。根据现场踏勘，本项目为1栋2层的社区用房，项目北面、南面、西面紧邻安居家园居民住宅楼，西北面约110m处为晋宁区昆阳第三小学，约232m处为安企村，西面约198m出为回龙村。项目周边环境卫星示意图见附图2所示。建设项目地理位置图详见附图1。

建设性质：新建；

总投资：项目总投资1000万元，其中环保投24.9万，占总投资的2.49%。

建设规模及内容：建设项目租用位于昆明市昆阳街道办事处安居家园小区B区综合楼，建设面积为5209 m²，其中3000m²规划用途为社区医疗用房，其余为物业管理用房。昆明然遐医院主要是为安居家园片区做医疗服务，主要建设有中医科、中医理疗科、妇科、口腔科、外科、内科、检验室、预防接种室、心电图、B超科、X放射室等；在项目北侧设置有自建污水处理设施一套。项目建设内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，具体建设内容详见表2-1。本项目一层、二层平面布置图见附图4-1、4-2所示。

表2-1   项目工程内容组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容及功能

备注

主体工程

社区医疗用房

建筑面积3000m²，共二层

一层建筑面积为1500m²，主要设有中医科（不涉及煎药服务）、中医理疗科（不涉及煎药服务）、妇科（不接受生产病人）、口腔科（1张牙椅、补牙、口腔溃疡、牙齿疼痛）、外科（不做手术）、内科、检验室、预防接种室（注射疫苗）心电图、B超科（做心电、腹部、心脏等检查）、X放射室、医生办公室、中心供氧室、高压室、抢救室（主要进行药物过敏反应等常规项目的抢救，不涉及手术抢救）、治疗室、睡输室、输液区、中药房、西药房、操作室、看片室、会议室、档案室、公卫办公室、疫苗储藏室、留观室、收费室、储藏室、公共卫生间等。

门诊量平均16人次/d，设置有输液床位20张。

二层建筑面积为1500m²，主要设置有住院病房、医生办公室、治疗室、财务室、护士值班室、院长办公室、总经理办公室、行政办公室、助浴室（帮助病人洗浴等）、库房、中医理疗室（不涉及煎药服务）、心里疏导室、公共卫生间等。

设置有23间住院病房，主要为单人间和双人间。

辅助工程

食堂、餐厅

设置于项目一层南侧，建筑面积为89m²，主要进行食物烹饪，为医务人员和住院病人提供就餐场所。

/

公用工程

给水

由市政管网通过安居家园自来水管网供给。

/

排水
项目排水采用雨污分流制。

(1)雨水：雨水经雨水管道收集后，依托安居家园的雨水管网和雨水排口，排入周边市政雨水管。
(2)污水：根据晋宁县安企居住区建设项目（一期工程）竣工环境保护验收报告，安居家园小区废水经化粪池处理后进入中水处理站处理，处理达标后回用于小区绿化灌溉，多余污水排入市政管网最终进入晋宁县污水处理厂处理。因此，本项目污水拟采取的排水方案如下：

项目食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园小区化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政管网；检验科废水添加碱性试剂调节pH值后与门诊废水、口腔科废水、病房废水一起排入自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，依托小区污水管网、总排口排入市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理（管网布置图详见附图3所示）。
/
供电

由市政供电电网供给。

/

环保工程

废水治理

雨污分流

项目实行雨污分流的排水体制，分别设置雨水管和污水管。

/
隔油池
项目厨房应配套设置1个隔油池，但不能设置于厨房内，环评要求隔油池容积应不小于0.3m³。建设单位应委托具有环境工程设计、施工资质的单位，对其进行设计、施工。

/
事故池

在污水处理设施西侧设置一座容积为30m²的事故池，用于收集暂存污水处设施发生事故时非正常情况下排放的废水。

/

污水处理设施
根据建设单位提供的资料，建设单位拟设置1套污水处理设施处理项目内产生的污水，处理规模为10t/d，采用“格栅池+调节池+生化系统+絮凝沉淀池+消毒池+脱氯池”工艺处理。根据工程分析，项目最大废水产生量为9.392m³/d，可保证医疗废水的处理效果及处理量。

/
废气治理

油烟净化器和集气罩
项目食堂设置于餐厅的东侧区域，共设有1个厨房区域，厨房油烟废气经集气罩收集、油烟净化器净化处理，油烟净化器净化效率≥60%，风机风量不小于3000m³/h。
/

内置烟道和排气筒
环评要求餐厅设置内置排烟管道，从厨房通向餐厅楼顶。本项目厨房油烟经油烟净化器净化处置后，通过内置烟道于餐厅楼顶1.5m高空排放。
/

固体废弃物治理

医疗废物暂存间和医疗固废收集桶
项目于一层储藏室东侧设置1间5m²的医疗废物暂存间，每个科室、诊疗室等设置1个医疗固废收集桶，收集的医疗固废存放至医疗废物暂存间后委托有资质的单位清运处理。医疗医疗废物暂存间需进行密闭隔离、防渗措施，门口设置医疗废物警示标识。
/

生活垃圾桶
项目区内布置若干个垃圾桶，垃圾分类收集，可回收的外售处理，不可回收的统一收集后由环卫部门及时清运。

/
泔水桶
项目应于一层厨房设置2个泔水桶用于收集餐厨垃圾。

/
依托工程

雨污管网

项目的排水依托安居家园内已配套建设的雨污管网，项目区内只需要做到雨污分流即可。

/
化粪池
本项目不在新建化粪池，食堂废水依托安居家园已建容积为500m³的化粪池，位于项目南侧约50m处。

/
总排口
本项目不在新建污水排口，依托安居家园已建好的污水总排口，位于项目东南侧。

/
1.3主要医疗器械、药品

根据建设单位提供的资料，项目主要使用的医疗器械、药品见表2-2、2-3。

表2-2  项目主要的药物及医疗用品消耗一览表

项目

名称

年用量

最大储存量

医疗器械

一次性空针、输液管

30万套

1200套

一次性床单

720张

60张

一次性手套

5475双

1000双

主要药品

青霉素针液

3650支

300支

头孢曲松钠

5475支

100支

注射用头孢他啶

4500支

400支

注射用乳糖酸阿奇霉素

1000支

100支

阿莫西林

356盒

50盒

林可霉素

730盒

30盒

10%、5%葡萄糖注射液

7300瓶

300瓶

维生素C注射液

3650盒

600盒

维生素B1注射液

730盒

30盒

西药

4000批

300批

中成药

1300批

100批

中成药

1300批

100批

酒精

50kg

10kg

消毒剂（次氯酸钠）

20kg

10kg

部分材料理化性质：
次氯酸钠：氯酸钠化学式为NaClO2，相对分子质量74.44。微黄色溶液，有似氯气的气味。相对密度（水=1）1.10，熔点-6℃。本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具有致敏性，不稳定，见光分解。经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的氯气有可能引起中毒。

表2-3  检验科主要药品试剂用量一览表

序号

类别

试剂名称

用途

级别与规格

年用量（瓶）

处置方法/最终去向

1

试剂

磷酸氢二钾

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
暂存于为废暂存间，交由有资质单位处理。
2

磷酸二氢钾

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
3

磷酸氢二钠

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
4

氢氧化钠

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
5

氯化钠

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
6

柠檬酸钠

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
7

蹦酸

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
8

EDTA

配制缓冲液

AR500g/瓶

15
9

培养基

琼脂

制备培养基

BR100g/瓶

20
10

谷氨酰胺

制备培养基

BR100g/瓶

20
11

葡萄糖

制备培养基

BR500g/瓶

15
12

LB肉汤

制备培养基

BR100g/瓶

20
13

TRIS液

制备培养基

BR500g/瓶

20
14

Hank,s液

制备培养基

BR100g/瓶

20
15

琼脂糖

电泳

BR100g/瓶

15
16

溴化乙啶

电泳

BR1g/瓶

15
17

酚红

制备培养基

BR10g/瓶

15
18

溴酚兰

制备培养基

BR10g/瓶

15
19

β巯基乙醇

提取核酸

AR100g/瓶

15
1.4主要医疗设备

项目一层X放射室设置有X光机，涉及辐射，根据《射线装置分类》医用诊疗X射线装置未能被豁免，本次环评不包括辐射类污染源的评价，辐射影响评价按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版，2021年1月1日起施行）中的有关规定另行办理相应的环保手续，按照相关要求进行建设。根据建设单位提供的资料，项目主要使用的医疗设备见表2-4。

表2-4  主要设备一览表

序号

设备名称

型号

数量

所用科室

1

心电图机

1台

心电图、B超科

2

生化分析仪

/

1台

检验室

3

尿液分析仪

/

1台

4

血凝仪

/

1套

5

粪便分析仪

/

1台

6

三维彩超

/

1套

妇科

7

数字化X射线成像系统（DR）

SONTU100-Polaris50
1套

X放射室

8

全数字彩色多普勒超声诊断系统
CHISON iVis 30
1套

心电图、B超科

2、劳动定员及工作制度

本项目建成后每天门诊流量约16人次，共配置医护人员36人，行政办公人员6人，后勤人员4人，年工作300天，每天8小时。项目内设置食堂为医护人员及住院患者提供一日三餐，不设置员工宿舍。

3、 施工进度计划

根据建设单位提供的资料，项目在2021年1月底开工，2021年3月竣工，施工时间为3个月。

4、平面布置

项目一层设置有预防接种室、餐厅、营养食堂、留观室、疫苗储藏室、储藏室、公卫办公室、档案室、外科、内科、中医疗室、收费室、 口腔科、会议室、妇科、中医科、西药房、中药房、睡输室、输液区、检验室、看片室、操作室、心电图B超科、X光室、医疗固废室、治疗室、护士站、公共卫生间2间、抢救室、中心供氧室、医生办公室；二层设置有23间病房（带有卫生间）、中医理疗室、心理疏导室、助浴室、库房、治疗室、护士站、行政办公室、院长办公室、公共卫生间2间、总经理办公室携带卫生间、医生办公室、护士值班室、财务室。项目北侧、西侧、南侧均设置有出入口；医疗废物暂存间设于一层储藏室东侧出入口旁。项目区域平面布置图详见附图4-1、4-2所示。
5、环保工程

项目总投资1000万元，其中环保投资24.9万元，占总投资2.49%。具体环保投资见下表。

表2-5   环保投资一览表

时间区段
项目
环保措施
规模
投资（万元）
施工期
大气防治措施
洒水降尘和设置围挡，场地清扫
/
1.0
噪声防治措施
施工厂界设置围挡
/
0.4
固废防治措施
建筑垃圾收集清运，施工人员垃圾收集
/
1.0
运营期
废水
废水收集管网
/
3.0
检验科废水收集桶
1个，容积为20L
0.1
隔油池
1个，容积不小于0.3m³
0.3
污水处理设施
1套，处理规模10m³/d
10.0
废气
集气罩、油烟净化器、排烟管道
1套，油烟净化器净化效率≥60%、风机风量不小于3000m³/h。
1.5
噪声
抽风机、水泵设置消音、隔声间
/
1.0
固体废物
生活垃圾收集桶
若干
0.5
食堂泔水收集桶
2个
0.1
医疗废物收集桶
若干
1.0
医疗废物暂存间
1间，面积约为5m2
5.0
6、水平衡分析

经统计（见四、主要环境影响和保护措施-运营期环境影响和保护措施-废水），项目新鲜水用水量约为11.74m³/d，3522m³/a；废水总产生量为9.392m³/d，2817.6m³/a。项目用排水情况见表2-6所示，水量平衡图见图2-1所示。

表2-6  项目排水情况统计表

类别

用水定额

规模

用水量

废水量

备注

m³/d

m³/a

m³/d

m³/a

门诊废水

20L/人.d

16人次/d

0.32

96

0.256

76.8

检验科废水添加碱性试剂调节pH值后与门诊废水、口腔科废水、病房废水一起进入自建污水处理设施处理。

病房废水

300L/(床.d) 

32床/d

9.6

2880

7.68

2304

检验科废水

10L/人次.d

20人次/d

0.2

60

0.16

48

口腔科废水

10L/人.d

6人次/d

0.06

18

0.048

14.4

小计

10.18

3054

8.144

2443.2

/

食堂废水

20L/(人.d)

78人/d

1.56

468

1.248

374.4

经隔油池预处理后，依托小区化粪池处理。

总计

11.74

3522

9.392

2817.6

/

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-1 项目水量平衡图   单位：m³/d

废水污染物产生及排放总量核算 ：

项目食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园的化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政污水管网，最终进入晋宁县污水处理厂处理。检验科特殊医疗废水加碱性试剂调节pH值后与门诊废水、病房废水、口腔科废水一起排入自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后，依托小区的污水管网、总排口排入周边市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理。

类比同类项目，本项目门诊、病房、检验科废水、口腔科中各污染物浓度为CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L、NH3-N45mg/L、总磷12mg/L、粪大肠菌群数达到15000个/L。项目各科室医疗污水产排源强见表2-7。

表2-7  项目医疗污水产排源强

名称

水量

污染物浓度（mg/L）

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

粪大肠菌群数

处理前

污染物浓度

/

350

200

150

45

12

15000

年产生量(t/a)
2443.2
0.855
0.489

0.366

0.110

0.029

/

处理后

污染物浓度

/

200

120

60

25

7

5000

年排放量(t/a)
2443.2
0.489

0.293

0.147

0.061

0.017

≤5000

处理消减量(t/a)
/

0.366

0.196

0.219

0.049

0.012

/

去除率（%）

/

42.81%

40.08%

59.84%

44.55%

41.38%

/

类比同类项目，本项目食堂废水中各污染物浓度为CODcr500mg/L、SS450mg/L、动植物油120mg/L、总磷10mg/L、NH3-N35mg/L。项目食堂污水产排源强见表2-8。

表2-8  项目食堂污水产排源强

名称

水量

污染物浓度（mg/L）
CODcr
SS
氨氮
总磷
动植物油
处理前

污染物浓度

/

500

450

35

10

120

年产生量(t/a)

374.4

0.187

0.168

0.013

0.004

0.045

处理后

污染物浓度

/

400

350

30

8

30

年排放量(t/a)

374.4

0.150

0.131

0.011

0.003

0.011

处理消减量(t/a)

/

0.037

0.037

0.002

0.001

0.034

去除率（%）
/

19.79%
22.02%
15.38%
25%
75.56%


	工艺流程和产排污环节
	项目工艺流程简述：
项目的实施主要分为施工期和运营期两个阶段，因此本环评主要针对项目的施工期及运营期两个阶段分别进行分析。

1、施工期

（1）施工工艺流程
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-2 施工阶段程序及其产污节点示意图
（2）施工期主要污染物产生及排放情况

①废水

本项目施工期不在项目区设施工营地，由于项目仅进行简单的装修、改造、设备安装等，工期不长，工程量较小，施工人员不在施工现场食宿，施工人员依托周边公共卫生间，施工期无生活污水产生。 

②废气

项目施工期主要对安居家园配套建设的社区服务用房内部进行简单装修、改造、设备安装，内部施工过程为封闭施工，装修过程中所产生的废气、粉尘和异味主要集中在室内。施工期所产生的空气污染物主要为焊接废气、粉尘和刷漆过程中产生的油漆异味，属无组织排放，由于工程量较小，施工期不长，产生量很小。

③噪声

项目施工主要为人力施工，施工机械使用较少，噪声一般为间隙性噪声，噪声强度均在85～90dB(A)之间，施工期各施工机械噪声如表2-9所示。

表2-9   施工机械噪声强度

设备名称

噪声级dB(A)

电焊机

85

电钻

90

切割机

90

抛光机

85

④固体废弃物

项目施工期固体废弃物主要为建筑垃圾和生活垃圾。

建筑垃圾主要有边角废料、废弃包装袋及装修废材料。主要产生于水电工阶段穿管、布线，泥瓦工阶段修补、水泥沙浆抹面、刷腻子粉、贴地砖，木工阶段的墙面装饰，漆工阶段及设备安装工序。建筑垃圾产生量较少，目前拟采取措施为：将建筑垃圾进行简单分类，能够回收利用的进行回收利用，不能回收利用的运至指定地点妥善处置。

施工期施工人员不在现场食宿，生活垃圾的产生量不大。现场平均每天约有10人施工，施工人员生活垃圾产生量按0.2kg/d计算，则施工人员生活垃圾产生量约为2kg/d，项目施工期约为3个月，则施工期生活垃圾产生量为0.18t。施工期生活垃圾拟集中收集后，委托当地环卫部门清运。

根据调查及现场踏勘，安居家园社区服务用房没有任何环保遗留问题。

2、运营期

（1）运营期产污流程


图2-3 运营期产污环节图



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处安居家园B区综合楼，综合楼建设面积为5209 m²，其中3000m²规划为用途为社区医疗用房，其余为物业管理用房。安居家园小区已于2011年进行了《晋宁县安企居住区建设项目环境影响报告书》的编写并取得了环评批复，昆环保复【2011】530号（详见附件4）；于2016年取得了《晋宁县安企居住区建设项目（一期工程）竣工环境保护验收申请》的批复，昆环保复【2016】126号（详见附件5）。

根据以上批复，本项目为安居家园已配套建设的社区服务用房，社区服务用房建成后一直闲置，本项目将社区服务用房装修、改造后用于开设社区医院，无环保遗留问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、声环境、生态环境等）

1、环境空气质量现状

（1）区域环境空气质量达标分析
项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处安居家园B区综合楼。本项目大气环境评价为三级，评价区域大气环境功能区划为二类区，环境空气质量执行GB3095-2012《环境空气质量标准》中二级标准。

根据昆明市生态环境局发布的《2019年生态环境状况公报》，2019年昆明市所辖晋宁区的二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物、细颗粒物年均浓度均达到三级标准。因此，本项目所在区域为达标区。

（2）其它污染物
本项目涉及的污染物主要为氨、硫化氢。
为了解本项目特征污染因子质量现状，建设单位委托云南省核工业二0九地质大队于2020年7月15日～2020年7月21日连续7天对项目所在区域环境空气中的氨、硫化氢的现状监测结果来对本项目所在区域大气环境质量现状特征因子进行评价（监测报告详见附件6）。

①污染物监测点位基本情况

污染物监测点位基本信息见表3-1。

表3-1   污染物监测点位基本信息表

监测点名称

监测点坐标/m

监测因子

监测时段

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

A1

278477.076

2751650.441

氨、硫化氢

2020.07.15-2020.07.21

东北

30

②评价方法

评价因子同监测因子。评价方法采用单因子指数法，公式如下：

Pi＝Ci/Si
Pi——某污染物的质量浓度占标率；

Ci——某污染物的监测值，mg/m3；

Si——某污染物的评价标准，mg/m3。

Pi>1时，说明某污染物现状浓度超标，当Pi≤1时，某污染物现状浓度达标。

③监测结果统计

污染物环境质量现状见表3-2。
表3-2   其他污染物环境质量现状（监测结果）表

监测点名称

坐标（m）

污染物

平均时

评价标准(µg/m³) 

监测浓度范围(µg/m³) 

最大浓度占标率%

超标率%

达标情况

X

Y

厂界下风向（A1）

254798.737

2728899.251

氨

1小时平均时

200

10~20

0.01

0

达标

硫化氢

1小时平均时

10

ND

0

0

达标

根据上表补充监测结果分析，项目区氨、硫化氢1小时浓度低于《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的环境空气质量标准。

综上，项目所在区域为达标区，所涉及的其他污染物环境质量现状也能达到环境质量标准限值要求，环境空气质量良好。

2、地表水环境质量现状

项目区主要地表水体为中河和滇池外海。根据《云南省地表水水功能区划(2010—2020)》，滇池外海水体功能划分为饮用二级、一般鱼类保护、游泳区，执行《地表水环境质量标准》(GB383 8-2002)中Ⅲ类标准；中河水体功能划分为一般鱼类保护、农业用水，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。

根据昆明市生态环境局发布的《2019年度昆明市生态环境状况公报》，滇池全湖整体水质类别Ⅳ类，综合营养状态指数为59.5，营养状态为轻度富营养。与2018年相比水质保持不变；中河位于中河入湖口断面的水质类别为Ⅳ类，与2018年相比水质显著减轻。

因此，项目评价范围内的入滇河流中河、滇池水体达不到功能区划水质要求，超标的原因主要为入滇河流沿线部分未纳入城市规划的城中村污水排入河道，导致水体受到污染。

3、声环境质量现状

项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处安居家园B区综合楼，项目所在区域声环境功能区划为2类区，环境噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

为了解项目拟建区域的声环境质量现状，本次环评期间，建设单位委托云南省核工业二0九地质大队对项目四周厂界声环境的进行现状监测（检测报告详见附件5），项目厂界噪声现状监测统计结果详见表3-3。

表3-3  声环境现状监测统计结果

监测点

时段

监测值Leq

标准值

评价

2020.07.15

2020.07.21

项目厂界

项目东

昼间

54.5

54.4

60

达标

夜间

43.8

44.6

50

达标

项目南

昼间

51.6

51.8

60

达标

夜间

41.2

41.5

50

达标

项目西

昼间

51.5

51.2

60

达标

夜间

41.5

41.5

50

达标
项目北

昼间

53.7

54.2

60

达标

夜间

43.1

44.1

50

达标

从监测结果可知，项目厂界四周昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的二类区标准要求。

因此，评价认为本项目各侧区域噪声环境质量现状较好。

4、生态环境质量现状

根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。

本项目所在区域内为已建成区，项目内没有生态环境保护目标，不需要进行生态现状调查。

5、电磁辐射现状评价

根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。

本项目属于社区医院建设项目，不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，不需要对电磁辐射现状开展监测与评价。

6、土壤、地下水环境质量现状监测与评价

根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。

本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，所以不需要开展土壤、地下水环境质量现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《关于印发<建设项目环境影响报告表>内容、格式及编制技术指南的通知》（环办环评〔2020〕33号），大气环境保护目标范围为厂界外500米范围内，保护对象为自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等；声环境保护目标范围为厂界外50米范围内；地下水环境保护目标范围为厂界外500内。

本项目建设用地现状为已建成区，没有生态环境保护目标。

本项目附近地下水没有集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，没有地下水环境保护目标。

本项目附近主要大气环境、声环境保护目标及水环境保护目标见表3-4。

表3-4   项目大气、声、地表水保护目标一览表

保护目标名称

UTM坐标

保护对象

保护内容

方位

相对厂界距离（m）

环境功能区

X

Y

大气环境保护目标
安居家园
254759.676
2728594.680
居民
约2096户，4000人
东、南、北
紧邻
环境空气质量标准《GB3095-2012》二级标准

晋宁区昆阳第三小学

254765.019

2728866.569

居民

师生约500人

西北

110
安企村

254466.007
2729078.418
居民

约371户，1113人

东南

232
回龙村

255051.539
2728884.975
居民

约527户，1491人

东
198
声环境保护目标

安居家园

254759.676

2728594.680

居民

约2096户，4000人

东、南、北
紧邻
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
地表水环境保护目标
中河

/

/

河流

东北

1200
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准
滇池外海

/

/

湖泊

东北

4800


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水

运营期：项目食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园小区的化粪池处理、中水站处理达标后，回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政管网；检验科废水添加碱性试剂调节pH值后与门诊废水、口腔科废水、病房废水一起排入自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后，依托安居家园小区的污水管网、总排口排入周边市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理。由于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中未对氨氮、总磷做出规定，氨氮、总磷排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。标准值见表3-5和3-6。

表3-5  医疗机构水污染物排放标准

序号

控制项目

预处理标准

1

粪大肠菌群数（MPN/L）

5000

2

pH（无量纲）

6-9

3

化学需氧量（CODcr）浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

250

250

4

生化需氧量（BOD5）浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

100

100

5

悬浮物（SS）浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）

60

60

6

总余氯1）2（mg/L）

2～8

7

动植物油（mg/L）

100

8

氨氮（mg/L）

45

9

总磷（mg/L）

8

注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2～8mg/L；

2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

表3-6 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 A级标准  

标准类别

氨氮mg/L
总磷（以P计）mg/L 

A级

≤45

≤8.0

2、废气

施工期：无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表3-7相关标准。

表3-7   大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）

污染物

无组织排放监控浓度限制

颗粒物

1.0

运营期：

（1）污水处理站废气
本项目污水处理设施设置为地埋式，挥发出的废气主要通过通过1m高的排气口排出，排放的废气污染物主要为H2S、NH3等恶臭气体，项目污水处理站周边臭气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关规定，标准值见表3-8。

表3-8  污水处理站周边大气污染物最高允许浓度

序号

控制项目

单位

标准值

1

臭气浓度

无量纲

10

2

氨

(mg/m3)

1.0

3

硫化氢

(mg/m3)

0.03

（2）油烟废气

项目内设置食堂，拟设2个灶眼。食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中的小型饮食单位标准。标准值见表3-9。
表3-9  饮食油烟排放标准

规模

小型
最高允许排放浓度（mg/m³）
2.0
净化设施最低去除效率（％）
60
3、噪声排放标准

施工期：噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011），具体标准限值见表3-10。

表3-10  建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523－2011） 单位dB(A)

昼间

夜间

70

55

运营期：噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。具体标准值见表3-11。
表3-11  工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 单位：dB(A)

类别

适合区域

时段

昼间

夜间

3类

项目各侧厂界

65

55

4、固体废弃物

项目运营过程中所产生的一般固体废物存放执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）；医疗废弃物存储严格执行《医疗废弃物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421--2008）；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18957-2001）及《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物管理条例》中的有关规定。
污水处理设施产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表4的医疗机构污泥控制标准。标准详见表3-12。

表3-12  医疗机构污泥控制指标

医疗机构名称

粪大肠群数（PMN/g）

肠道致病菌

肠道病毒

蛔虫卵死亡率（%）

综合医疗机和其他医疗机构
≤100
-

-

>95


	总量

控制

指标
	1、总量控制制度

根据环保部印发的《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197 号），国发[2016]65 号《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，实行重点污染物排放总量控制制度。本项目所需替代的主要污染物排放总量指标，需按照国家或地方污染物排放标准（行业最高2、总量控制对象
结合污染物排放总量控制要求以及本项目污染物具体排放特征情况，确定总量控制因子包括：水污染物 COD、氨氮，特征污染物总磷。

3、总量核算

本项目排水为医疗废水、生活污水，外排污水产生量为2817.6t/a。由工程分析可知，本项目污染物预测排放量：COD 0.693t/a，氨氮0.072t/a，总磷0.02 t/a（允许排水量）予以核定。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工废气污染防治措施

（1）根据《云南省人民政府关于印发云南省打赢蓝天保卫战三年行动实施方案的通知》（云政发[2018]44号），加强扬尘综合治理，严格施工扬尘监管。建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”；

（2）施工场地定期洒水，以有效防止扬尘，在风速大于四级风速气象条件下加大洒水量及洒水频次；

（3）施工建筑材料定点堆放，在大风天气对散料堆场采用水喷淋防尘，并用蓬布遮盖建筑材料，尽量按量购进建筑材料，避免在场内长时间堆放；

（4）施工场地清理阶段做到先洒水，后清扫，施工后期建筑垃圾及时清理；

（5）在施工中合理组织施工，缩短施工时间，尽量减少施工污染。

2、施工噪声防治措施
（1）选用低噪声设备，施工设备定期进行维护保养，避免因设备故障产生高噪声的现象，同时对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械；

（2）合理布局施工设备，在不影响施工的情况下将噪声设备尽量不集中安排；固定的机械设备尽量入棚操作，对高噪声且固定设备加装减震垫；

（3）合理布置施工作业面和安排施工时间，禁止昼间12:00～14:30及夜间22:00～次日6:00进行施工，因特殊需要必须进行施工的，提前向环保部门提出申请，并在附近受影响区域张贴安民告示；应严格执行建筑施工噪声申报登记制度，要求在工程开工15日内向所在区相关部门提出申报，填写《建筑施工场地噪声管理审批表》经批准后方可开工；

（4）加强对施工人员的管理，做到文明施工，施工过程搬运物件，必须轻拿轻放，严禁抛掷物件而造成噪声；

（5）工过程所需块材等建筑材料尽量采用定尺定料，减少现场切割。

3、固体废物防治措施

（1）建筑垃圾在施工现场内统一分类收集，不能回收的运至指定点进行合理处置，建筑垃圾禁止与生活垃圾混合处置，杜绝乱堆乱倒，禁止随意丢弃。

（2）施工人员产生的生活垃圾收集后委托当地环卫部门定期清运处置。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	项目运营期对环境产生的影响主要有废水、废气、噪声、固体废物。

根据建设单位提供的资料，本项目建设后门诊量平均每天16人次，共配置医护人员36人，行政办公人员6人，后勤人员4人，年工作300天，每天8小时，住院病房有专业的4名医护人员三班制轮流值班。项目内设置食堂为医护人员及住院患者提供一日三餐，不设置员工宿舍。

1、废水

1.1废水污染源源强产生及排放

项目床单、被子、病服清洗均委托外部清洗机构，不在项目区内进行清洗。项目运营期间产生废水主要为：门诊废水、病房废水、检验室废水、口腔科废水、食堂污水。

项目不设置传染科，不涉及传染性废水排放；X光室采用先进的X射线数字成像系统、彩色B超级，全自动电脑成像，不需要进行传统的洗片、定影，无洗印污水和重金属污水产生；医院检验项目为普通检验，不使用含铬、含氰药剂，不涉及含铬、含氰污水，检验过程中主要采用硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸化学清洗剂，会有少量酸性污水产生；医院口腔科主要针对牙齿进行校正等工作，不在项目区内制作假牙或模型等，委托外面牙科诊所制作，故口腔科运行过程中不会有重金属废水产生。
（1）门诊废水

根据建设单位提供的资料，本项目门诊量平均每天16人次。根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019），门诊用水按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），年工作300天，则综合门诊用水量为0.32m³/d，96m³/a；产污系数取80%，则废水产生量为0.256m³/d，76.8m³/a。经污水管网收集后，进入配套建设的污水处理设施进行处理。

（2）病房废水

本项目共设置床位数40张康养床位，根据实际运营情况病人入住率按80%计，则入住病人数为32人，每个住院病房内均配套独立卫生间和洗漱设施，根据《云南省地方标准—用水定额》（DB53/T168-2019），病房内带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）床位用水按300L/床位·d计，则住院部病房用水量为9.6m³/d，2880m³/a；产污系数取80%，则废水产生量为7.68m³/d，2304m³/a。废水经污水管网收集后，进入配套建设的污水处理设施进行处理。

（3）检验科废水

项目设有检验科，检验科属于特殊科室，检验科主要采用硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸化学清洗剂，产生的废水主要为酸性废水，不使用含铬、含氰药剂，不会产生含氰、含铬等重金属废水，；根据建设单位提供的资料，检验科化验人数平均每天20人次，检验科用水按10L/人次·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则化验室用水量约为0.2m³/d，60m³/a；产污系数取80%，则废水产生量为0.16m³/d，48m³/a。在检验室外设置一个20L的酸性废水收集桶收集，收集后的废水添加性试剂调节pH至7-8后，进入配套建设的污水处理设施进行处理。

（4）口腔科废水

本项目运营后，口腔科主要针对牙齿进行校正等工作，不在项目区内制作假牙或模型等，委托外面牙科诊所制作，故口腔科运行过程中不会有重金属废水产生。根据建设单位提供的资料，口腔科每天就诊人次为6人次，用水量按照10L/人·d计，则用水量约为0.06m³/d，18 m³/a；产污系数取80%，则废水产生量0.048m³/d，14.4m³/a。废水经污水管网收集后，进入配套建设的污水处理设施进行处理。

（5）食堂废水

本项目在一层东侧单独设置食堂，食堂用水单独进行核算。项目食堂每天为医护人员及患者提供三餐，根据建设单位提供的资料，医护人员为46人，病房入住率按80%计，病人人数为32人，因此就餐人员约78人，根据类比，用水量取20L/人·d计，则项目食堂内用水量为1.56m³/d，468m³/a；产污系数取80%，则含油的食堂废水产生量为1.248m³/d，374.4m³/a。该部分废水经隔油池处理后，依托安居家园化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政管网，最终进入晋宁县污水处理厂处理。

项目建成并投入运营后，新鲜水用水量约为11.74m³/d，3522m³/a；废水总产生量为9.392m³/d，2817.6m³/a。项目用排水情况见表2-1所示，水量平衡图见图2-1所示。

类比同类项目，本项目门诊、病房、检验科废水、口腔科中各污染物浓度为CODcr350mg/L、BOD5200mg/L、SS150mg/L、NH3-N45mg/L、总磷12mg/L、粪大肠菌群数达到15000个/L，项目各科室医疗污水产排源强见表4-1。本项目食堂废水中各污染物浓度为CODcr500mg/L、SS450mg/L、动植物油120mg/L、总磷10mg/L、NH3-N35mg/L，项目食堂污水产排源强见表4-2。

表4-1  项目医疗污水产排源强

名称

水量

污染物浓度（mg/L）

CODcr

BOD5
SS

氨氮

总磷

粪大肠菌群数

处理前

污染物浓度

/

350

200

150

45

12

15000

年产生量(t/a)
2443.2
0.855
0.489

0.366

0.110

0.029

/

处理后

污染物浓度

/

200

120

60

25

7

5000

年排放量(t/a)
2443.2
0.489

0.293

0.147

0.061

0.017

≤5000

处理消减量(t/a)
/

0.366

0.196

0.219

0.049

0.012

/

去除率（%）

/

42.81%

40.08%

59.84%

44.55%

41.38%

/

表4-2  项目食堂污水产排源强

名称

水量

污染物浓度（mg/L）
CODcr
SS
氨氮
总磷
动植物油
处理前

污染物浓度

/

500

450

35

10

120

年产生量(t/a)

374.4

0.187

0.168

0.013

0.004

0.045

处理后

污染物浓度

/

400

350

30

8

30

年排放量(t/a)

374.4

0.150

0.131

0.011

0.003

0.011

处理消减量(t/a)

/

0.037

0.037

0.002

0.001

0.034

去除率（%）
/

19.79%
22.02%
15.38%
25%
75.56%
1.2排水方案

项目排水采用雨污分流制，雨水经雨水管道收集后，依托安居家园的雨水管网和雨水排口，排入周边市政雨水管。

项目食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园的化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政污水管网，检验科废水加碱性试剂调节pH值后与门诊废水、病房废水、口腔科废水一起排入自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值后，依托小区的污水管网、总排口排入周边市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理。




	
	表4-3  项目污水类别、污染物种类、污水排放去向及污染防治设施表
产排污环节
污染源
污染物
污染物产生
治理措施
污染物排放
排放时间（h）
核算方法
产生
废水量（t/a）
产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）
治理工艺
处理
能力
效率（%）
是否可行技术
核算方法
排放
废水量（t/a）
处理后浓度（mg/L）
处理后污染物量（t/a）
门诊、病房、检验科、口腔科
自建污水处理设施DW001
CODcr
类比法
2443.2
350
0.855
格栅+调节池+生化系统+絮凝沉淀+消毒池+脱氯池
10

m³/d
/
是
类比法
2443.2
200 
0.489
0
BOD5
200
0.489
/

120
0.293
SS
150
0.366
/

60
0.147
氨氮
45
0.110
/

25
0.061
总磷
12

0.029
/

7

0.017
粪大肠菌群数
15000
/

/

55000
≤5000

食堂
CODcr
类比法
374.4
500
0.187
隔油池、化粪池、中水站（CASS工艺）
/
是
类比法
0
400
0.150
0
SS
450
0.168
/

350
0.131
氨氮
35
0.013
/

30
0.011
总磷
10
0.004
/

8

0.003
动植物油

120
0.045
/

30
0.011
表4-4  项目自建污水处理设施出水口基本情况及监测一览表

排放口基本情况
排放去向
执行标准
监测要求
编号及名称
类别
地理坐标
监测点位
监测因子
监测频次
E
N
自建污水处理设施DW001
/
102°34′46.40″

24°39′5.98″

晋宁县污水处理厂

《《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

自建污水处理设施DW001
CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群
每半年监测1次。



	
	1.3废水预处理设施的处理效果分析

（1）特殊废水收集容器
本项目设置有检验科，属于特殊科室，检验科药剂主要为硝酸、盐酸、过氯酸、三氯乙酸，不使用含铬、含氰药剂，不涉及含铬、含氰污水，产生的废水主要为酸性废水。根据工程分析，检验科废水量产生为0.17m³/d，本次环评提出，在检验科外设置一个20L的酸性废水收集桶，其容积能够满足检验科废水储存要求，设置合理可行。检验科废水经收集桶收集并加氢氧化钠等中和至pH7-8后，进入污水处理设施处理。

（2）隔油池
项目食堂厨房应配套设置1个地埋式隔油池，根据工程分析，食堂含油废水产生量为1.248m³/d。

根据中华人民共和国国家环境保护标准HJ554-2010《饮食业环境保护技术规范》，隔油池设计符合下列规定：

①含油污水的水力停留时间不宜小于0.5h；

②池内水流流速不宜大于0.005m/s；

③池内分格宜取两档三格；

④人工除油的隔油池内存油部分的容积不得小于该池有效容积的25％，隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

隔油池有效容积计算：V=Q×60×t

Q=污水设计最大秒流量(m³/s)。项目含油废水6小时全部经过隔油池计算，其最大秒流量为0.00006 m³/s。

V=隔油池的有效容积，单位m³；

t=含油水在池内的停留时间，单位min，本项目取60min。

根据上述规定计算，食堂隔油池有效容积应不小于0.3m³。应委有资质单位进行设计施工，确保隔油效果。

（3）污水处理设施可行性分析
根据建设单位提供的资料，项目污水处理设施已委托云南省工业废水光催化处理工程技术研究中心进行设计，本项目进入污水处理设施的的污水量为8.144m³/d，污水处理设施处理规模应不小于9.5t/d，才能够接纳本项目产生的污水量，建设单位委托云南省工业废水光催化处理工程技术研究中心设计的污水处理设施的处理规模为10t/d，处理设施满足本项目的污水处理需求。

本项目的污水处理设施处理工艺本环评推荐采用“格栅+调节池+生化系统+絮凝沉淀+消毒池+脱氯池”处理工艺，用于处理医疗废水，其主要作用是去除水中的有机物质，具有除磷脱氮的能力，操作简单。消毒采用次氯酸钠进行消毒杀菌，次氯酸钠消毒接触时间大于1h，脱氯池出口总余氯控制在2-8mg/L，可达到最佳的杀菌效果。

综合类比同类项目相关资料，采用该工艺处理医疗废水出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，项目废水处理工艺流程如图4-1所示。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1   污水处理设施工艺流程图

医疗废水经格栅除去飘浮和大颗粒悬浮杂质后进入污水调节池，调节池中污水由提升泵提升进入生化系统，进行生化处理，使废水或固体废物与微生物混合接触，利用微生物体内的生物化学作用分解废水中的有机物和某些无机毒物（如氰化物、硫化物等），使不稳定的有机物和无机毒物转化为无毒物质，降低水体中的COD，NH3-N等污染物；经过生化处理后的污水进入沉降池，污水在沉降池中经过絮凝沉降，部分可溶盐和有机物，沉降后污水进入前段处理设备，进一步去除未沉降固体；经过絮凝沉淀后的污水进入消毒池，在消毒池中投入次氯酸钠进行消毒处理，消毒后的污水在进入脱氯池脱氯，使脱氯池出口总余氯控制在2-8mg/L，达到最佳的杀菌效果，从脱氯池排出的水质可达到排放标准。沉淀池产生的沉淀污泥通过气提方式输送至污泥池，污泥在污泥池中浓缩沉降并消化，上清液回流至调节池与原废水一并重新处理。浓缩污泥定期委托有资质的单位清运处理。

根据建设单位提供的污水处理设施设计资料，项目污水产排源强如下表所示。

表4-5     污水处理设施进出水质对比

项目

产生浓度

污水处理设施出水浓度

医疗废水预处理标准

CODcr(mg/L)

350

200

≤250

BOD5(mg/L)

200

120

≤100

总磷(mg/L)

12

7

≤8

氨氮(mg/L)

45

25

≤45

SS(mg/L)

150

60

≤60

动植物油(mg/L)

20

12

≤100

粪大肠菌群数(个/L)

15000

5000

≤5000

综上所述，项目产生的医疗废水经“格栅+调节池+生化系统+絮凝沉淀+消毒池+脱氯池”处理工艺处理后，出水水质可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准要求。项目污水处理设施规模、水质及排放要求等选取适合的工艺参数，可确保医院医疗废水水质稳定达标排放。
1.4污水依托配套化粪池、中水站处理的可行性分析

（1）依托配套化粪池的可行性分析

根据建设单位提供的资料，安居家园已配套设置化粪池，位于项目南侧，容积为500m³。经查阅晋宁县安企居住区建设项目（一期工程）竣工环境保护验收报告和实际情况，该化粪池主要接纳安居家园小区B1-B15栋的废水，约有1680户，废水量约为473.09m³/d。根据工程分析，项目食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园小区化粪池处理。项目食堂共产生废水量为1.248m³/d，废水水质简单不会影响化粪池的处理效果。因此，该化粪池可容纳安居家园小区B1-B15栋和本项目产生的全部废水，并且完全满足废水在化粪池中停留时间12-24h，可保证废水的处理效果及处理量。因此，本项目的废水依托配套化粪池处理是可行的。

（2）依托配套中水站的可行性分析

①规模可行性

项目食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园的化粪池、中水站再处理达标后回用于小区绿化和道路浇洒，回用不完的通过安居家园排口排入周边市政污水管网，最终进入晋宁县污水处理厂处理。
根据建设单位提供的资料，安居家园已配套设置中水处理站，位于项目东南面，距离420m，处理规模为800m³/d。本项目将依安居家园的中水处理站处理项目产生的废水。根据工程分析，本项目食堂共产生废水量为1.248m³/d，因此，安居家园中水处理站处理规模可满足处理能力要求。

②工艺可行性与可靠性

根据建设单位提供的资料，安居家园小区中水处理站采用改良SBR工艺，即CASS工艺。具体工艺流程见图4-2。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-2   安居家园小区中水站污水处理设施工艺流程图
类比同类项目，该工艺能满足污水处理排放要求，出水可靠，抗冲击负荷能力强、能耗较低、污泥产量少，能够保证出水水质。工艺流程简单，运营管理方便。

安居家园中水处理站处理工艺较为成熟，项目食堂废水经隔油池预处理后，依托安居家园化粪池、中水处理站再处理后能够达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)(绿化、道路清扫)标准中的标准限值或《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准。
综上所述，本项目食堂废水依托安居家园中水处理站处理达标后回用于项目绿化、道路浇洒是可行的。

1.5项目污水进入晋宁县污水处理厂处理的可行与可靠性分析

（1）晋宁县污水处理厂概况

晋宁县污水处理厂位于晋宁县昆阳镇永乐大街北段，中河以东，项目总建设规模为3万m³/d，一期工程建设规模为1.5万m³/d及配套管网4.4公里，项目纳污面积8.9平方公里，服务人口3万人，处理工艺采用奥贝尔氧化沟。目前晋宁县污水处理厂运营正常，出水水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)(表1)一级A标准，年削减污染物约化学需氧量720吨、总氮91吨、总磷1吨、氨氮126吨、污泥490吨（干污泥），污水处理率达到97%。

（2）项目污水进入晋宁县污水处理厂的可行性和可靠性分析

本项目门诊、病房、检验科、口腔科废水中各污染物浓度为CODcr350mg/L、BOD5 200mg/L、SS150mg/L、NH3-N45mg/L、总磷12mg/L、粪大肠菌群数达到15000个/L。项目检验科废水加入碱性试剂调节pH值后与门诊、病房、口腔科一起排入自建污水处理设施处理，外排废水水质约为：CODcr200mg/L、BOD5 120mg/L、SS60mg/L、NH3-N25mg/L、总磷7mg/L、粪大肠菌群数≤5000个/L。外排废水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。

项目食堂含油废水中各污染物浓度为CODcr500mg/L、SS450mg/L、NH3-N35mg/L、总磷10mg/L、动植物油120mg/L。项目食堂含油废水经隔油池预处理后，依托安居家园小区化粪池、中水站处理，处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托总排口排入市政管网；检验科废水添加碱性试剂调节pH值后与门诊废水、口腔科废水、病房废水一起排入自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，依托小区污水管网、总排口排入市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理（管网布置图详见附图3所示）。外排水水质约为：CODcr400mg/L、SS350mg/L、NH3-N30mg/L、总磷8mg/L、动植物油30mg/L。外排水水质能满足晋宁县污水处理厂对进水水质要求。

本项目污水排放量最大9.392m³/d，晋宁县污水处理厂总建设规模为3万m³/d，一期工程建设规模为1.5万m³/d及配套管网4.4公里，项目纳污面积8.9平方公里。本项目规模较小，废水量较少，故本项目的污水排入晋宁县污水处理厂，从水质和水量分析都不会对晋宁县污水处理厂造成不利影响。

综上，从污水处理厂处理能力、污水水质分析，本项目外排污水进入晋宁县污水处理厂处理是可行和可靠的。

1.6对周边地表水体的影响分析

项目食堂废水主要污染物为CODcr、BOD5 、SS、氨氮、总磷、动植物油经隔油池预处理后，依托小区的化粪池、中水处理站处理达标后回用于小区绿化浇洒或依托污水总排口排入市政污水管；医疗废水主要污染物为CODcr、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群经自建污水处理设施处理后的排放浓度低于《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准要求，污水处理后可达到晋宁县污水处理厂进水水质要求，污水可排入晋宁县污水处理厂处理，晋宁县污水处理厂污水排放可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，处理后的尾水排入滇池。对其水体影响不大，不会改变滇池水环境功能，对滇池水质、水量的影响不大。

2、废气

2.1废气污染源源强产生及排放

项目运营期的废气主要为诊室、病房使用消毒水等散发的刺激性气味，垃圾桶、医疗废物暂存间、污水处理设施产生的恶臭，以及食堂产生的油烟废气。

（1）恶臭气体

考虑本项目规模较小，项目诊室、病房使用消毒水等散发的刺激性气味，通过开窗通风等措施可快速消除；垃圾桶内的垃圾能做到日产日清；医疗废物暂存间为临时贮存间，贮存时间短，定期交由有资质单位进行清运处置，产生的恶臭少，呈无组织排放。

项目恶臭主要产生于污水处理设施运行过程，其运行过程中，由于伴随微生物、原生动物、菌胶团等生物的新陈代谢而产生恶臭污染物，成分含H2S、NH3、甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等等10余种成分，主要成份为NH3和H2S，其它污染物影响相对较小，可不予以考虑。

NH3和H2S产生量根据美国EPA（环境保护署）对污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每去除1g的BOD5可产生0.0031g的NH3、0.00012g的H2S进行估算，根据工程分析，污水处理设施对BOD5去除量为0.232t/a。

为有效控制污水处理设施恶臭气体排放对医院内外环境的影响，项目将污水处理设施设置成地埋式，并采取加盖措施，留有一处通气口，透气口处设置活性炭对污水处理设施产生的恶臭气体进行除臭。通过以上措施能确保污水处理站废气达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3：污水处理站周边大气污染物最高允许浓度。臭气的去除率可达80%，剩余20%外排。

污水处理站产生的恶臭通过透气口以无组织形式排放，则NH3和H2S的产排情况见下表所示。

表4-6  项目恶臭污染物排放源强

污染物

排放参数

产生量（t/a）

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

NH3
0.0031

0.00072

0.000144

0.00006

H2S

0.00012

0.00003

0.000006

0.0000025

（2）食堂油烟废气

项目拟在一层东侧设置食堂，能源为电能，属清洁能源，不产生燃烧废气。为医护人员及患者提供就餐服务，就餐人数约78人，食堂在烹饪过程中会产生少量的油烟，按平衡膳食推荐，以每人每天食用30g食用油进行估算，则耗油量约为2.34kg/d，即0.702t/a。根据类比调查，不同的烹饪情况，油烟废气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经过估算，项目产生油烟量约为0.066kg/d，即0.0198t/a，产生浓度为2.78mg/m³。由于医院食堂提供早、中、晚三餐，因此日高峰期取6h，则高峰期油烟中含油量为11g/h。
根据《饮食业油烟排放标准（试行）》(GB18483-2001)表1规模划分，项目食堂为小型饮食单位，基本灶头数为2个，每个灶头上方设置排气罩，并设置排烟管道，油烟废气经排气罩收集后统一引入排烟管道，最终引至食堂楼顶1.5m高的烟囱排放。净化效率按60%计算，则油烟排放量为0.02kg/d，即0.006t/a，排放浓度为1.11mg/m³，能达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中最高排放允许浓度2.0mg/m³的要求。环评要求油烟净化器风机风量不低于3000m³/h。

项目运营期产生的废气主要为污水处理设施废气。项目废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表见下。
表4-7  项目废气产生环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施表
污染物产生设施
废气产污环节
污染物种类
排放形式
无组织废气控制措施
污染物排放量（t/a）
排放口类型
执行标准
污水处理设施
污水处理
NH3
无组织
污水处理设施地埋式设置
0.00072
/
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准
H2S
0.00003
表4-8  项目污水处理设施废气监测一览表

排放形式
监测点位

监测指标

监测频次
无组织
污水处理设施周界
氨气、硫化氢、臭气浓度
1次/季度
2.2废气污染治理措施的可行性分析

参照类似行业的污染防治可性技术指南、排污许可技术规范，本项目污水处理设施产生的氨、硫化氢、臭气浓度采取加盖措施、设置活性炭除臭后，无组织扩散到大气环境中是可行的。

2.3项目排放废气对周围环境影响分析
项目所在区域大气环境质量现状根据引用的数据和现状监测数据可知，大气环境质量现状是达标的；项目位于安居家园小区内，与周边住户相隔有一定的距离，项目诊室、病房使用消毒水等散发刺激性气味，通过开窗通风等措施可快速消除，经空气稀释扩散后对空气环境影响较小；垃圾桶内的垃圾能做到日产日清，通过及时清运可减轻对环境的不利影响；医疗废物暂存间为临时贮存间，贮存时间短，定期交由有资质单位进行清运处置，产生的恶臭少，呈无组织排放，故垃圾桶、医疗废物暂存间产生的恶臭量较小，经大气自然扩散后对环境影响很小；其次项目污水处理设通过采取加盖措施、设置活性炭、自然稀释扩散后对周围大气环境影响较小。

食堂油烟废气经集气罩收集、油烟净化器净化处理后，通过内置排烟管道于食堂楼顶1.5m高空排放，对周边环境影响不大。

3、噪声
3.1噪声源强
项目投入运营后噪声源主要为人为活动噪声、水泵噪声、风机和油烟净化器运行噪声。

表4-9   噪声源强表    单位：dB(A)

序号

噪声源

声压级

位置

1

水泵

95

污水处理设施

2

油烟机净化器
80

食堂

3

人为活动噪声

65

诊室、 病房

3.2噪声对周围环境的影响分析
项目运营后医护和病人交谈会产生人群的喧闹声，其噪声声生源声功率级较低，源强较小，通过加强管理，设置禁止喧哗等指示牌及合理引导来加以控制，人群活动噪声对外界影响轻微。
项目设备噪声主要来源于水泵、风机和油烟净化器的运行噪声，属于间歇性噪声。污水处理设施设置成封闭的地埋式，并对污水处理设施的水泵设置单独的隔声间，则污水处理设施设备噪声经隔声间隔声、绿化带隔声和距离衰减后，对外环境及本项目患者影响不大；风机和油烟净化器安装在厨房内并加设隔声箱，设备运行时禁止打开厨房临周边环境一侧的门窗，通过墙体隔声、距离衰减等措施处理，对周围环境影响较小。

3.3监测计划
表4-10   噪声监测一览表

监测点位

监测因子
监测频率

厂界东、南、西、北侧

等效A声级
1次/季度
4、固体废弃物
4.1固体废弃物产排情况
本项目运营时产生的固体废弃物主要包括医疗废物、污水处理设施污泥、生活垃圾、食堂泔水，隔油池油污。

（1）医疗废物

根据《国家危险废物名录》医疗废物属于危险废物，《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，具体内容详见下表所示。

表4-11  项目医疗废物及分类情况一览表

类别

特  征

废物名称

感染性废物

携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品，一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。

3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

4、各种废弃的医学标本。

5、废弃的血液、血清。

6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。

病理性废物

诊疗过程中产生的人体废弃物和医学实验动物尸体等。 

1、手术及其他诊疗过程中产生的废弃的人体组织、器官等。

2、医学实验动物的组织、尸体。

3、病理切片后废弃的人体组织、病理腊块等。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1、医用针头、缝合针。

2、各类医用锐器，包括：解剖刀、手术刀、备皮刀、手术锯等。

3、载玻片、玻璃试管；玻璃安瓿等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等；

2、废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，包括：致癌性药物，如硫唑嘌呤、三苯氧氨、硫替派等；可疑致癌性药物，如：顺铂、丝裂霉素、阿霉素、苯巴比妥等；免疫抑制剂。
3、废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性废弃的化学物品。

1、医学影像室、化验室废弃的化学试剂；

2、废弃的过氧乙酸、戊二醛的化学消毒剂；

3、废弃的汞血压计、汞温度计。

根据上述类别，本项目产生医废主要有：

①感染性废物（危废编号：HW01医疗废物；废物代码：831-001-01），如使用过的棉球、棉签及病人产生的生活垃圾等。根据建设单位提供的资料，感染性废物产生的量约为0.5t/a。

②损伤性废物（危废编号：HW01医疗废物；废物代码：831-002-01），如使用过的针头、医用锐器等。根据建设单位提供的资料，损伤性废物产生的量约为2t/a。

③药物性废物（危废编号：HW01废药物、药品；废物代码：831-005-01），如过期、淘汰、变质或则被污染的废气药品以及废检验试剂。根据建设单位提供的资料，药物性废物（含废检验试剂）产生的量约为1t/a。

以上医疗废物均暂存于医疗废物暂存间，统一委托有资质单位进行清运处置。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要由病人和医院员工产生。医院员工和住院病人生活垃圾产生量按0.5kg/人.d计算，门诊病人按0.2kg/人.d计算。

本项目共有员工46人，住院病人按照80%计算为32人，门诊病人16人次，则整个项目生活垃圾产生量为42.2kg/d，12.66t/a。生活垃圾集中收集后，委托当地环卫部门定期清运。

（3）食堂泔水、隔油池油污

项目设置食堂每天为医护人员及患者提供三餐约78人，泔水产生量按0.2kg/人.d计算，则食堂泔水产生量为15.6kg/d，4.68t/a。

据中国食用油信息网介绍，我国2000年食用油的消费总量约为1200万t，废油脂按消费总量10%计算，产生120万t的废油脂。项目食用油量为2.34kg/d，0.702t/a，油污产生量按用油量的10%计算，则产生量为0.0702t/a。

食堂泔水、隔油池油污委托有资质单位定期清掏、清运。

（4）污水处理设施污泥

污水处理设施污泥产生量一般按每立方米污水产泥0.1kg（含水量98%）计算，本项目污水产生量为9.392m³/d，2817.6m³/a。则污泥产生量为0.939kg/d，0.282t/a。

（5）固体废弃物产排量汇总

项目产生固体废物中医疗废物、污泥均属于危险废物，应按照危险废物相关规范进行管理，项目固体废物种类和处理方式详见表4-12所示。

表4-12  项目固体废弃物种类和处理方式表
序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

主要成分

处理措施

污染防治措施

1

感染性废物

HW01

831-001-01

0.5

使用过的棉球、棉签等

分类收集包装，进入危废 暂存间。
交由有资质单位处置。

2

损伤性废物

HW01

831-002-01

2

使用过的针头、医用锐器等

3

药物性废物

HW01

831-005-01

1

如过期、淘汰、变质或者被污染的废气的药品以及废检验试剂

4

污水处理设施污泥

HW01

831-001-01

0.282

污泥

消毒

5

生活垃圾

/

/

12.66

生活垃圾

/

委托当地环卫部门清运

6

食堂泔水

/

/

4.68

泔水

/

委托有资质单位清运

7

隔油池油污

/

/

0.0702

油污

/

8

合计

/

/

21.1922

/

/

/

4.2固体废弃物环境影响分析
（1）一般固体废物的影响分析

一般固废有生活垃圾和食堂泔水及隔油池油污。生活垃圾产生量为12.66t/a，集中收集于垃圾桶内，委托环卫部门定期清运处置。食堂泔水产生量为4.68t/a。隔油池油污产生量为0.0702t/a。按照《昆明市餐厨废弃物管理办法》（昆明市政府令第109号）相关要求，项目运营期厨房产生的隔油池油污及餐厨垃圾委托有资质单位清掏处置，对周围环境影响较小。

（2）医疗废物的影响分析

1）医疗废物

本项目医疗废物主要包括：①感染性废物，包括使用过的棉球、棉签及病人产生的生活垃圾等；②损伤性废物，包括使用过的针头、医用锐器等；③药物性废物，包括过期、淘汰、变质或则被污染的废气药品以及废检验试剂等，产生量为3.5t/a。根据《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》及昆明市相关规定，拟在一层治疗室北侧设置1间面积为5m²的医疗废物暂存间；同时，按照《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》，设置1套医疗废物分类收集容器。各科室根据医疗废物的类别，将医疗废物分类收集于相应容器内，分别标识后暂存于医疗废物暂存间，定期交有资质的单位进行清运处置。

建设单位应与有资质的单位签订医疗废物处置协议，协议应明确有资质的单位按照有关规定转运、处置医疗废物，并在此过程中妥善管理，不得产生二次污染。今后运营过程中建设单位应按照危险废物转移联单制度填写转移联单，对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。医疗废物严禁混入生活垃圾。

2）污泥

项目污水处理设施污泥产生量约为0.282t/a。按照《国家危险废物名录》（2016年版），污水处理设施污泥属于“名录”所列的HW01类危险废物。本评价要求，将污水处理设施产生的污泥采用生石灰消毒满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求后，委托环卫部门进行清运处置；设置1个符合规范的危险废物收集容器，暂存于医疗废物暂存间，委托有资质的单位清运处置。

建设单位委托有资质的单位对项目危险废物清运处置，协议明确有资质的单位将按照有关规定转运、处置危险废物，并在此过程中妥善管理，不得产生二次污染。今后运营过程中建设单位应按照危险废物转移联单制度填写转移联单，对危险废物进行登记，登记内容应当包括危险废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目，登记资料至少保存3年。危险废物严禁混入生活垃圾。

综上所述，项目运营期各种固体废弃物均得到了妥善处置、不外排，对环境影响不大。

5、环境风险评价分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括认为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。
5.1环境风险评价工作等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，评价工作等级划分见下表。

表4-13   环境风险评价工作等级一览表

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），可通过计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在导则附录中对应临界量的比值Q，来判定项目环境风险潜势。当单元内只涉及一种危险物质时，则计算该物质的总量与其临界量的比值Q；当单元内涉及多种危险物质时，则按下式计算：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+qn/Qn
式中：q1、q2，qn——每种危险物质实际存在量，t。
Q1，Q2，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
根据《建设项目环境风险评估技术导则》（HJ169-2018）附录 B、《危险化学品目录（2018）》以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）查询，医用酒精的临界量为5t，最大储存量为0.01t，计算Q＜1，不构成重大危险源，项目环境风险潜势为Ⅰ，因此对项目环境风险评价做简单分析。

5.2 生产过程风险识别

本项目主要为药库存在环境风险，识别如下表所示：

表4-14   生产过程风险源识别
危险目标

事故类型

事故引发可能原因及后果

措施

药库

泄露

存储过程中消毒剂、酒精可能会发生泄露可能污染地下水，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等。

储存液体危险品必须严实包装，储存场地硬化、储存场地选择室内。

危废暂存间

泄露

医疗废物在收集、贮存、运送过程中发生泄露可能污染地下水、土壤。

加强和完善危险废物的收集、暂存、交接等环节的管理，对危险废物的处理设置专人责任负责制。

污水处理设施

泄露

医疗废水在处理过程中事故状态下发生泄露可能污染地下水和土壤，或污水未经处理排入河道，污染周边地表水。

加强和完善污水处理设施的管理，定期对污水处理设施进行检修，杜绝污水未经处理外排。

5.3 源项分析

风险事故类型为火灾、爆炸和泄露三种。结合本项目的工程特征，潜在的风险事故为医疗废水处理设施事故状态下的排污；医疗废物在收集、贮存、运送过程中发生泄露；酒精、消毒剂在储存过程中发生泄露。

5.4风险防范措施及应急要求

（1）建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范。

（2）项目酒精、次氯酸钠储存位置为医院药库，因此药库内需配备泡沫灭火器等消防设施；并且需保持阴凉、通风、禁止放置热源，禁止明火，禁止存放碱类。

（3）要加强对医疗废物（感染性废物、损伤性废物、药物性废物、药物性废物（含废检验试剂））的巡回检查，每日的巡回检查应做详细记录，发现问题额应及时上报，并做到及时防范。

（4）及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分别至于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或则密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标志和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标示的规定。医疗废物的暗示贮存设施应当远离医疗区和人员活动区。医疗废物的暂时贮存设施应当定期消毒和清洁。

（5）加强对污水处理设备的管理、检修，定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭污水处理设施总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。污水处理设备出现故障或检修时，将废水暂存事故应急池内，并且立即关闭医院污水处理设备排污口，防止污水未经处理就排至城镇污水管网。

建设单位严格按照国家有关规范标准的要求进行监控和管理，认真落实本次环评提出的对策措施，在采取以上风险防范措施后，环境风险可降至接受水平。

5.5环境风险分析结论

本项目涉及的危险物质为消毒液（内含次氯酸钠），环境风险类型为医疗废水处理设施事故状态下的排污；医疗废物在收集、贮存、运送过程发生泄漏；酒精、消毒剂在储存过程发生泄漏。在采取有效的防泄漏后，本项目的环境风险可控。

表4-15   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
昆明然遐医院
建设地点
云南省

昆明市

晋宁区

昆阳街道办事处安居家园B区综合楼

地理坐标

经度

102°34′37.34″

纬度

24°39′16.44″

主要危险物质及分布

主要危险物质为消毒剂（内含次氯酸钠）。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）

医疗废水污水处理设施事故状态下的排污；医疗废物在收集、贮存、运送过程中 发生泄露；酒精、消毒剂在储存过程中发生泄露。

风险防范措施要求

（1）建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范。

（2）项目酒精、次氯酸钠储存位置为医院药库，因此药库内需配备泡沫灭火器等消防设施；并且需保持阴凉、通风、禁止放置热源，禁止明火，禁止存放碱类。

（3）要加强对医疗废物（感染性废物、损伤性废物、药物性废物、药物性废物（含废检验试剂））的巡回检查，每日的巡回检查应做详细记录，发现问题额应及时上报，并做到及时防范。

（4）及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分别至于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或则密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标志和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标示的规定。医疗废物的暗示贮存设施应当远离医疗区和人员活动区。医疗废物的暂时贮存设施应当定期消毒和清洁。

（5）加强对污水处理设备的管理、检修，定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭污水处理设施总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。污水处理设备出现故障或检修时，将废水暂存事故应急池内，并且立即关闭医院污水处理设备排污口，防止污水未经处理就排至城镇污水管网。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：根据项目 Q 值计算，判定环境风险潜势为 I，项目环境风险为简单分析。

6、本项目与排污许可制度的衔接

本项目与排污许可制度的衔接为贯彻落实《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《环境保护部关于印发〈“十三五”环境影响评价改革实施方案〉的通知》（环环评〔2016〕95号），推进环境质量改善，现就做好建设项目环境影响评价制度与排污许可制有机衔接。建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015年1月1日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。建设项目无证排污或不按证排污的，建设单位不得出具该项目验收合格的意见，验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报。排污许可证执行报告、台账记录以及自行监测执行情况等应作为开展建设项目环境影响后评价的重要依据。

对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于“四十九、卫生84-，医院841，床位 100 张以下的综合医院 8411”，属于排污许可分类管理中登记管理，项目应在取得环评批复后，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表，登记基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息。



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	污水处理设施
	臭气浓度、
NH3、H2S

	污水处理设施设置为地埋式、周边布置绿化带吸附、大气扩散。
	《医疗机构水污染排放标》（GB18466-2005）表3中相关标准。

	
	消毒水
	刺激性气味
	加强开窗通风。
	/

	
	垃圾桶、医疗废物暂存间
	恶臭
	日产日清、自然扩散、绿化带吸附。
	/

	
	食堂厨房
	油烟废气
	集气罩、油烟净化器、内置烟道、排烟管道。
	《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟排放浓度≤2.0(mg/m³)要求。

	地表水环境
	污水处理设施排水口
	CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群
	 检验科废水添加碱性试剂调节pH值后与门诊废水、口腔科废水、病房废水一起排入自建污水处理设施处理，处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，依托小区污水管网、总排口排入市政污水管，最终进入晋宁县污水处理厂处理。
	《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）（表2）中预处理标准。

	声环境
	医护人员及病患
	社会生活噪声
	①设备安装时安装减震垫。

②设备均于室内使用。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准：Leq昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

	
	水泵、风机等设备
	设备噪声
	
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	医疗废物
	感染性、损

伤性废物
	委托有资质单位处置。
	妥善处置率100%

	
	
	病理性废物
	
	

	
	医护人员及病患
	生活垃圾
	委托环卫部门清运。
	

	
	污水处理设施
	污泥
	污泥经投加石灰作为消毒剂进行消毒，消毒后的污泥达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）中医疗机构污泥控制标准后，委托有资质单位定期清运处置 。
	

	
	食堂
	隔油池油污、泔水
	委托有资质单位处理。
	

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	（1）建设单位必须制定比较完善的环境安全管理规章制度，应从制度上对环境风险予以防范。

（2）项目酒精、次氯酸钠储存位置为医院药库，因此药库内需配备泡沫灭火器等消防设施；并且需保持阴凉、通风、禁止放置热源，禁止明火，禁止存放碱类。

（3）要加强对医疗废物（感染性废物、损伤性废物、药物性废物、药物性废物（含废检验试剂））的巡回检查，每日的巡回检查应做详细记录，发现问题额应及时上报，并做到及时防范。

（4）及时收集本项目产生的医疗废物，并按照类别分别至于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或则密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标志和警示说明。医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标示的规定。医疗废物的暗示贮存设施应当远离医疗区和人员活动区。医疗废物的暂时贮存设施应当定期消毒和清洁。

（5）加强对污水处理设备的管理、检修，定期强化培训管理及操作人员，提高他们处理突发事件的能力，如快速准确关闭污水处理设施总排口阀门，迅速安全启动强化消毒程序，快速报告等。污水处理设备出现故障或检修时，将废水暂存事故应急池内，并且立即关闭医院污水处理设备排污口，防止污水未经处理就排至城镇污水管网。

	其他环境

管理要求
	1、环境监测计划

为了便于建设项目环境管理，项目监测计划见下表所示。

表5-1  项目污水处理设施废气监测一览表

排放形式
监测点位

监测指标

监测频次
无组织
污水处理设施周界
氨气、硫化氢、臭气浓度
1次/季度
表5-2  项目污水处理设施出水口基本情况及监测一览表
排放口基本情况
排放去向
执行标准
监测要求
编号及名称
类别
地理坐标
监测点位
监测因子
监测频次
E
N
自建污水处理设施DW001
/
102°34′46.40″

24°39′5.98″

晋宁县污水处理厂

《《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准

自建污水处理设施DW001
CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群
每半年监测1次。
表5-3   噪声监测一览表

监测点位

监测因子
监测频率

厂界东、南、西、北侧

等效A声级
1次/季度
2、 环保竣工验收

表5-4  环保设施竣工验收一览表

序号

污染源项

主要污染物

治理措施

规模

验收标准

验收监测点

废水

食堂废水

CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油、

隔油池

1个，容积不小于0.3m³

/

/

医疗废水

CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数

检验科废水收集桶

1个，容积不小于20L。

达《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）（表2）中预处理标准。

污水处理设施出口

污水处理设施

1套，处理规模为10m³/d

废气

食堂

油烟废气

集气罩、油烟净化器、内置烟道、排烟管道

1根排气筒，排气口高于厨房楼顶1.5m

达《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中油烟排放浓度≤2.0(mg/m³)要求。
食堂排气口

污水处理设施

NH3、H2S

地埋式、活性炭吸附、大气扩散、绿化带吸附

/

达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中相关标准。

污水处理设施周界

固体废弃物

食堂

隔油池油污、泔水

委托有资质单位处理。

/

处置率100%，处置方案及去向合理。

/

医护人员 及病患
一般生活垃圾

委托环卫部门及时清运。

/

医疗废物
感染性、损

伤性废物
统一收集于医疗固废暂存间，委托具有医疗固废处置资质单位清运处理。

/

病理性废物
污水处理设施

污泥

委托有资质单位清运处理。

/

噪声

医护人员及病患
社会生活噪声
墙体隔声、吸声，设置消声器、隔声间 

/

达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准：Leq昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。

项目厂界

水泵、风机等设备
设备噪声



六、结论
	综上所述，本项目符合国家和地方的产业政策和环保法规的要求。项目严格落实本报告提出的各项污染防治措施和相关规定，严格执行“三同时”制度，产生的污染物经处理后可达标排放，对周围水环境、大气环境、声环境、生态环境的影响较小，环境风险可控。从环境保护角度分析，本项目建设运行是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	CODcr
	/
	/
	/
	0.639t/a
	/
	0.639t/a
	/

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.489t/a
	/
	0.489t/a
	/

	
	SS
	/
	/
	/
	0.278t/a
	/
	0.278t/a
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.072t/a
	/
	0.072t/a
	/

	
	总磷
	/
	/
	/
	0.020t/a
	/
	0.020t/a
	/

	
	动植物油
	/
	/
	/
	0.011t/a
	/
	0.011t/a
	/

	一般固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	12.66t/a
	/
	12.66t/a
	/

	
	泔水
	/
	/
	/
	4.68t/a
	/
	4.68t/a
	/

	
	隔油池油污
	/
	/
	/
	0.0702t/a
	/
	0.0702t/a
	/

	危险废物
	医疗废物
	/
	/
	/
	3.5t/a
	/
	3.5t/a
	/

	
	污水处理设施污泥
	/
	/
	/
	0.282t/a
	/
	0.282t/a
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

门诊用水





病房用水





检验室用水





口腔科用水





食堂用水





0.32





自建污水处理设施





依托化粪池





晋宁县污水处理厂





隔油池





9.6





0.2





1.56





0.06





0.064





0.256





0.04








1.92





0.012





7.68





1.248





0.312





0.16





0.048





1.248





8.144





市政给水11.38





图例：    �   损失        排水     





依托小区污水管网





中水站





总排口





收集桶





装修工程





设备安装





工程验收





噪声、粉尘、装修废气、废弃装修材料





噪声、粉尘、废弃包装材料





废气





污水处理设施





废水





噪声





固废





病房、诊室、消毒水、垃圾桶、医疗废物暂存间等





食堂





门诊





病房





检验室





口腔科





食堂





污水处理设施





诊室、病房





食堂





各科室





污水处理设施





医护、病人





食堂





医院





恶臭





加强通风，无组织排放





恶臭





活性炭吸附，排气口外排





油烟





油烟净化器





排气口排放





门诊废水





病房废水





检验室废水





口腔科废水





食堂废水





污水处理设施





依托小区污水管网





总排口





晋宁县污水处理厂





隔油池





依托小区化粪池





中水站





水泵噪声





人为活动噪声





油烟净化器





墙体隔音、消声器、吸声、隔声间、地埋式





医疗废物





收集桶





医疗废物暂存间





污泥





委托具有医疗固废处置资质单位清运处置。





一般生活垃圾





委托环卫部门处理





隔油池油污、泔水





委托有资质单位处理





格栅池





调节池





生化系统





絮凝沉淀池





消毒池





达标排放





医疗废水





脱氯池





污水





格栅沉砂





调节池





中间水池





CASS反应池





鼓风机





混凝沉淀池





过滤系统





消毒池





清水池





污泥池





污泥脱水机





泥饼外运





回用绿化








PAGE  

[image: image6.emf] 

