建设项目环境影响报告表

（污染影响类）
（报批稿）

项目名称：  晋宁慈康精神病医院扩建项目      

建设单位（盖章）：晋宁慈康精神病医院        

编制日期：2021年11月                       
中华人民共和国生态环境部制

目录

1

一、建设项目基本情况

5

二、建设项目工程分析

18

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

24

四、主要环境影响和保护措施

50

五、环境保护措施监督检查清单

52

六、结论

 
附件：

附件1   评审意见及修改对照表
附件2   医疗执业许可证

附件3   昆明市生态环境局晋宁分局整改通知书

附件4-1  原项目环评批复

附件4-2  原项目竣工验收意见

附件4-3  污水站在线监测-联网传输稳定性测试报告
附件4-4  排污许可证
附件5   晋宁区水务（滇池管理）局排水意见（原项目）
附件6   辐射安全许可证

附件7-1  医废处置协议

附件7-2  转移联单
附件8   油烟净化器产品认证

附件9-1  竣工验收监测报告（云众测检20180570，本项目引用）

附件9-2  现状监测报告（No:HWHB202108012001）
附件10  送审前公示截图

附件11  环评合同
附件12  环评委托书

 附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目区域水系图

附图3  项目周边环境关系图

附图4  项目总平面布置图

附图5  声环境质量现状监测点位图
附图6  项目在滇池保护区的位置
一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	晋宁慈康精神病医院扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位

联系人
	黄福枢
	联系方式
	18977693308

	建设地点
	 昆明 市 晋宁 区 昆阳街道办事处 汉营村委会三家村

	地理坐标
	（102度32分59.862秒，24度42分16.918秒）

	国民经济

行业类别
	[Q8415]专科医院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生 108专科疾病防治院（所、站）中的“其他”

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批

（核准/

备案）部门
	/
	项目审批（核准/

备案）文号
	/

	总投资

（万元）
	50
	环保投资（万元）
	14.3

	环保投资占比（%）
	28.6
	施工工期
	/

	是否开工建设
	(否

(是：已建设完成并运营；建设单位于2021年7月9日收到《昆明市生态环境局晋宁分局限期整改通知书》，要求尽快补办环评手续，本次即为完善环评手续。 
	用地面积（m2）
	0

	专项评价设置情况
	表1-1 项目专项评价判定表

专项评价类比

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目。

项目不排放含有毒有害污染物的废气。

否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂。

项目为专科医院项目，废水不属于工业废水；项目废水经自建的污水处理站处理后排入市政污水管，最终排入古城水质净化厂；
否

环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。

项目涉及的危险物质存储量未超过临界量。

否

生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

项目用水由市政供水管网提供，不直接从河道取水。

否

海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目。

项目不向海洋排放污染物。

否

注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。

2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。

3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C.

由上表可知，项目不设置专章评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	项目与所在地“三线一单”符合性分析如下：

（1）生态红线 
本项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处汉营村委会三家村，项目用地为建设用地，故本次扩建不新增用地，不在生态红线保护红线范围内，符合生态红线保护要求。

（2）环境质量底线

1）大气环境

本项目位于晋宁区昆阳街道办事处汉营村委会三家村，属于环境空气二类区，根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市环境质量状况公报》：2020年，各县(市)区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宣良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善;晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。因此，晋宁属于达标区。
2）地表水

项目区附近地表水体为古城河，位于项目南侧，距离约1000m。古城河为滇池入湖河流，东侧4.6km的滇池外海，根据《云南省水功能区划（2014版）》：古城河（源头—入滇池口）水体功能为农业、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》未具体给出古城河环境质量，参照《2019年度昆明市生态环境状况公报》，古城河（源头—入滇池口）水质达到Ⅲ类水标准。 

3）声环境

根据本次现状监测报告（No:HWHB202108012001，详见附件），项目厂界及周边声环境保护目标均可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

4）小结

综上，项目所在地环境质量良好，本项目运营时会产生一定的污染物，但在采取了相应的污染防治措施后，各类污染物均达标排放，不会对周围环境造成不良影响，不会改变区域环境功能区质量要求，不会降低周围环境质量，能够保持区域环境功能区质量，符合区域环境质量控制的要求。故本项目的实施不会突破所在地环境质量底线。

（3）资源利用上线

资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。

本项目运营过程不使用燃煤、重油等高污染燃料，仅消耗一定量的电源、水等，且用量较少，不会对当地资源利用上线造成较大影响，且项目不占用农用地及未利用地，符合资源利用上线要求。

（4）生态环境准入清单

项目所在地暂无地方环境准入负面清单，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目中鼓励类第三十六项教育、文化、卫生、体育服务事业中的“医疗卫生服务设施建设”。本项目符合国家相关产业政策。因此本项目的建设符合环境准入清单。

综上所述，本项目建设符合“三线一单”要求。

（5）与《云南省滇池保护条例》相符性分析

根据《云南省滇池保护条例》滇池保护范围区划，本项目位于滇池三级保护区（详见附图6）。

《云南省滇池保护条例》第五十三条  三级保护区禁止下列行为：

（一）向河道、沟渠等水体倾倒固体废弃物，排放粪便、污水、废液及其他超过水污染物排放标准的污水、废水，或者在河道中清洗生产生活用具、车辆和其他可能污染水体的物品；

（二）在河道滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物，或者将其埋入集水区范围内的土壤中；
（七）新建、改建、扩建向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目以及污染环境、破坏生态平衡和自然景观的其他项目。

项目运营产生的医疗废物收集、医废暂存间暂存后，委托云南正晓环保投资有限公司清运、处置；废水经自建的隔油池、化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015表1A级标准后，通过市政管网排入古城水质净化厂。本项目为精神病专科医院，产生的污染物在采取有效措施后对环境影响较小，符合条例要求。
（6）产业政策和选址符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》(2019年本)，项目属于“第一类鼓励类三十七、卫生健康6、传染病、儿童、精神卫生专科医院和康复医院（中心）、护理院（中心、站）、安宁疗护中心、全科医疗设施建设与服务”。因此，项目符合相关国家及地方产业政策要求。


二、建设项目工程分析


项目总占地5962m2，总建筑面积4815m2，主要包括1栋住院楼、1栋门诊区及其他配套设施，设置内科（门诊）、精神科、医学检验科、医学影像科，设置床位68张，门诊实际平均每天就诊人数约15人。
	    原项目具体工程组成见表2-1。

表2-1  原项目工程组成一览表

项目

原建设内容与规模

建筑

面积

（m2）

本次扩建后
主体工程

住院楼

1层
病房、病人储物室、工娱疗室、厕所、病人浴室、护士站、医生办公室、急诊抢救室、档案室、探望室、心里咨询室、中医科门诊、内科门诊、精神科门诊、心电图B超室、脑电图、药房、库房等
813

①建筑沿用，保留病房及医生、护士值班室，其他的各辅助设施及办公用房房间功能变更为病房：办公调整至门诊楼；

②心电图B超、脑电图等调整至门诊楼一楼；

③浴室使用原职工浴室，住院楼内不设洗浴； 
2层
病房、工娱疗室、厕所、病人浴室、护士值班室、医生值班室、配剂室、院长办公室、财务办公室、设备控制室、后勤办公室、医务科、院办公室、理事长办公室、文艺活动室内
813

门诊区

1层
 放射科、化验室
500

①建筑沿用；原心电图B超、脑电图等调整至1楼影像科，与放射科统一布置；放射已取得昆明市生态环境局“辐射安全许可证”；

② 医院办公搬迁至此楼；

2~4层

康复住院部

1500

辅助工程

食堂
1间
住院楼东侧，厨房设置2个基准灶头，供患者及职工用餐
154

保留，沿用
浴室

1层

位于食堂东侧，供患者及职工淋浴。
120

保留，沿用
洗衣房
洗衣房、晾衣间

1间

被服清洗、晾晒

42

保留，沿用
消毒间

1间

医疗器械、被服消毒
28

保留，沿用
工娱及活动场

1层
位于住院楼东侧，供病人娱乐及活动

625

保留，沿用
公厕

1座

位于项目北侧，为水冲厕

20

保留，沿用
库房
1层
物资库、备用发电机

110

保留，沿用
2层

物资库

110

公用工程

给水

由市政给水管网供给，满足项目区用水要求。

保留，沿用
排水
①原项目排水系统采用雨污分流制。雨水通过雨水管网收集后排入周边沟渠；

②污水经化粪池、污水处理站预处理达标后，经市政管网排入古城水质净化厂。

污水站在原有基础上扩建至44m3/d;
供电

接市政供电电网。

保留，沿用
环保工程

废水

排水体制
雨污分流
保留，沿用
污水处理站
处理规模20m3 /d，采用“生化处理+消毒”
在原有基础上扩建至处理规模44m3/d；沿用原处理工艺
检验废液
收集后委托资质单位清运处置
保留，沿用
化粪池

共3个：公厕化粪池5m3、门诊楼化粪池10m3、住院楼化粪池10m3
保留，沿用
隔油池

1个，1m3
保留，沿用
废气

油烟净化器

1个，油烟经处理后排放

保留，沿用
噪声

隔声、减震

本项目沿用

固废

生活垃圾

分散设置若干个，生垃垃圾收集后委托环卫部门清运

保留，沿用
医疗废物

1间，5m2，地面硬化、紫外线消毒

保留，沿用
6、原项目主要原辅材料

原项目为精神病院，主要以药物治疗为主，输液治疗为辅，主要原辅料用量（药品及医疗用品）使用清单见下表：

表2-2  原项目医疗用品消耗情况一览表

序号

原辅料名称

年使用量
1

塑胶手套
500只
2
一次性尿便壶

15只

3
一次性输液器

720支

4
一次性注射器

1800支

5
输液瓶

4000支

6
棉花纱布类

10kg

7
消毒剂

25kg

8
各类药剂

100kg

7、原项目医疗设备
原项目主要设备详见表2-3。

表2-3  原项目主要设备一览表

序号

设备名称

设备型号

数量

（台/套）
备注
1
数字化医用X射线摄影系统
SONTU100-POLARIS50
1
①项目扩建后，原项目生产设备均保留并继续使用；
②辐射设备已另行单独办理“辐射安全许可证”，详见附件。 

2
数字式心电图机
ECG-903
1
3

B型超声诊断仪

WED-9608

1

4

脑电图仪

NCERP-P

1

5
尿液分析仪
URIT-180
1
6
血液分析仪
URIT-190系列
1
7
全自动生化分析仪
BS-200
1
8
音频电疗仪
YPD-3A
1
9
诱发电疗仪

NCERP-P
1
10
高温消毒锅

WS-280YDA
1
8、原项目劳动定员及工作制度
（1）劳动定员：原项目共有员工30人，在项目内用餐，但不在项目内住宿。 
（2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。
9、原项目平面布置

建设方租用云南磷化集团有限公司昆阳磷矿医院后，对原有建筑进行简易装修后使用；项目主要建筑包括1栋住院楼（2F）、1栋门诊楼（4F）及其他配套公辅设施，其中：门诊楼位于项目东侧入口处，住院楼位于项目西侧，项目中部主要为工娱及活动场、食堂及浴室。本次扩建仅对住院楼、门诊楼内的房间功能布局进行调整后增设床位，不新增建筑。

项目平面布局情况详见附图4。

二、扩建项目概况

1、项目名称：晋宁慈康精神病医院扩建项目

2、建设单位：晋宁慈康精神病医院有限公司

3、建设地点：昆明市晋宁区昆阳街道办事处汉营村委会三家村
4、建设性质：扩建

5、投资金额：50万元，其中环保投资14.3万元，环保投资占总投资的28.6%。
6、建设内容及规模：
本次扩建不新增占地，不增加建筑，主要是调整原住院楼功能布局后增设床位（将住院楼内原办公等房间调整为病房，办公等调整至门诊楼），并完善配套环保设施；本次扩建增加92张床位，门诊就诊增加5人，扩建后整个医院床位为160张，平均每天门诊就诊人数约20人，设置内科（门诊）、精神科、医学检验科、医学影像科等。项目已于2020年7月建成并运营。

 本项目具体工程组成见表2-4。

表2-4  扩建项目工程组成一览表
项目
建设内容与规模

备注
主体工程
住院

项目依托原住院楼，本次扩建只是把原住院楼内的办公用房等房间功能进行变更：办公搬迁至“门诊楼”后，空置的房间内装设病床，床位由68张增加至160张，不新增建筑。
①建筑沿用，保留病房及医生、护士值班室，其他的各辅助设施及办公用房房间功能变更为病房：办公调整至门诊楼；

②心电图B超、脑电图等调整至门诊楼一楼；

③浴室使用原职工浴室，住院楼内不设洗浴；
门诊
主要设置办公、门诊、化验、影像科等
①建筑沿用；原心电图B超、脑电图等调整至1楼影像科，与放射科统一布置；放射已取得昆明市生态环境局“辐射安全许可证”；

② 医院办公搬迁至此楼；
环保工程
污水处理站
本次扩建增加的废水进入原污水处理站，污水处理站处理规模由20m3/d扩建至44m3/d；
原有的保留，仅需扩建
事故池

拆除原有事故池，新增1个事故池，容积≥10m3；

新增
食堂

厨房设置2个基准灶头，供患者及职工用餐，油烟净化器、隔油池处理能力满足使用要求；
依托原有
浴室

位于食堂东侧，供患者及职工淋浴。
依托原有
洗衣房、

晾衣间

被服清洗、晾晒
依托原有
消毒间

高温消毒锅
依托原有
工娱及活动场

位于住院楼东侧，供病人娱乐及活动
依托原有
医废暂存间

1间，5m2，地面硬化、紫外线消毒

依托原有
2、项目主要原辅料用量

项目为精神病院增设床位进行扩建，本项目主要原辅材料见下表。
表2-5  扩建项目：医疗用品消耗情况一览表

序号

原辅料名称

年使用量
1

塑胶手套
1000只
2
一次性尿便壶

60只

3
一次性输液器

1500支

4
一次性注射器

1500支

5
输液瓶

7000瓶

6
棉花纱布类

25kg

7
消毒剂

150kg

8
各类药剂

200kg

4、本项目医疗设备
本项目仅增加床位，医疗设备均依托原项目，本次不新增医疗设备。

表2-6 扩建完成后项目主要生产设备一览表
序号

设备名称

设备型号

数量

（台/套）
备注
1
数字化医用X射线摄影系统
1
设备均沿用，

不新增；

2
数字式心电图机
ECG-903
1
3

B型超声诊断仪

WED-9608

1

4

脑电图仪

NCERP-P

1

5
尿液分析仪
URIT-180
1
6
血液分析仪
URIT-190系列
1
7
全自动生化分析仪
BS-200
1
8
音频电疗仪
YPD-3A
1
9
诱发电疗仪

NCERP-P
1
10
高温消毒锅

WS-280YDA
1
5、项目劳动定员及工作制度

（1）劳动定员：项目扩建增加34名员工，仅在项目内用餐，均不在项目内住宿。
（2）工作制度：每年工作365天，每天3班制，每班工作8小时。

6、项目平面布局

本次扩建不新增建筑，平面布局与原项目一致。

	

	工艺流程和产排污环节
	1、项目工艺流程

病人进入医院挂号后，进入候诊区等待就诊；根据诊断结果，部分病人依据医生建议拿药回家治疗，部分病人住院治疗，康复后出院。本项目主要接受有精神性疾病的患者进行康复治疗，不提供其他方面的疾病治疗服务，精神病患者住院期间若有其他疾病需要治疗，将由家属或工作人员负责送其他医院治疗。医院就医流程如图2-1所示.


[image: image1.emf]挂号 （ 门诊楼 ）

诊断 （ 门诊楼 ）

缴费 （ 门诊楼 ）

取药 、 基本治疗

（ 门诊楼 ）

住院 （ 住院楼 ）

治疗 （ 住院楼 ）

出院 离开


图2-1  患者就医流程图
2、产排污环节

项目运营期产生的污染物质主要有医院废水、生活垃圾、医疗废物及污水处理站水泵产生的噪声，营运期产污环节如下图2-2所示。


[image: image2.emf]交由当地环卫部门处置

项目自建污

水处理站

院区

医疗废物

医废暂存处

委托云南正晓环保投

资有限公司清运处置

生活垃圾

化粪池

医院室内消毒异味

市政管网

厨房

废水

垃圾桶收集

异味

异味

古城水质

净化厂

隔油池

消毒后交由有资质单位处置 。

污泥

医疗 、

生活废水


图2-2 项目运营期产污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	晋宁慈康精神病医院为民营企业，原项目于2017年2月委托云南湖泊环保科技有限公司编制《晋宁慈康精神病医院项目环境影响报告书》，并于2017年7月7日取得昆明市环境保护局“关于对《晋宁慈康精神病医院项目环境影响报告书》”的批复（昆环保复[2017]177号）。原项目于2017年8月动工建设、2017年11月竣工投入运营，2018年6月20日通过竣工环保验收。

一、与项目有关的原有污染源情况

原项目建成运营过程中污染物主要根据竣工验收报告及建设方提供数据进行核算分析：

1、废气

运营期产生的废气主要为异味、食堂油烟、汽车尾气、备用发电机废气。

①异味

异味主要是医院消毒水味道，化粪池、垃圾桶味道，以及医废暂存间异味。项目化粪池均为地埋式、有盖，一般垃圾委托环卫部门定期清运，在项目内储存时间短，异味经自然通风扩散；医疗固废按照规定进行分类收集、暂存在中转箱内，委托云南正晓环保投资有限公司进行清运处置，医废间采用紫外灯定期消毒，异味较小，通风扩散后影响较小。

根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.378t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为1.171kg/a，0.045kg/a。
根据建设方提供的竣工验收监测报告（云众测检20180570，详见附件），原项目无组织废气监测结果见下表：

表2-6  原项目无组织监测结果一览表单位：mg/m3

污染源

监测

项目

监测点位

监测结果

GB18466-2005

浓度限值

是否达标

无组织排放

甲烷
上风向：1#
未检出

1%

达标
下风向：2#
未检出
达标
下风向：3#
未检出
达标
下风向：4#
未检出

达标
臭气浓度
上风向：1#

＜10

10（无量纲）

达标
下风向：2#

＜10

达标
下风向：3#

＜10

达标
下风向：4#

＜10

达标
氯气
上风向：1#

0.03~0.05

0.1

达标
下风向：2#

0.06~0.09

达标
下风向：3#

0.06~0.08

达标
下风向：4#

0.06~0.09

达标
NH3
上风向：1#

0.1~0.24

1.0
达标

下风向：2#

0.22~0.28

达标

下风向：3#

0.19~0.26

达标

下风向：4#

0.17~0.23

达标

H2S
上风向：1#

0.007~0.011

0.03
达标

下风向：2#

0.012~0.016

达标

下风向：3#

0.015~0.018

达标

下风向：4#

0.013~0.019

达标

根据监测结果，污水处站无组织废气达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值限值要求。

 ②食堂油烟

项目厨房设有2个灶头，食堂产生的油烟经过满足国家要求规定的油烟净化装置处理，油烟净化器具有环保认证。

③汽车尾气

原项目分散设置露天停车位，分布在原项目内空地上，汽车启动和停放过程中产生尾气，废气中主要污染物为CO、HC、NOx等。

④备用发电机废气

备用发电机采用轻质汽油作为燃料，使用频率较低，烟气经大气扩散后无组织排放，对周围环境影响较小。
2、废水

（1）废水量

原项目用水主要包括住院部用水、门诊用水、办公用水、食堂用水及绿化用水，根据建设方提供资料：原项目实际运行总用水量约为：晴天19.025m3/d、雨天16.125m3/d，废水产生量为12.9m3/d，4708.5m3/a。原项目用水及废水产生情况详见下表。
表2-7   原项目用水及废水产生情况统计表

用水项目

日用水量

（m3/d）

年用水日(天)

年用水量

(m3/a)

日产废水量（m3/d）

年产废水量(m3/a)

处理去向

住院

用水

10
365
3650
8
2920
经化粪池、污水处理站处理达标后，经市政管网，最终排入古城水质净化厂。
门诊

用水

0.3
365
109.5
0.24
87.6
化验室
0.025
365
9.125
0.02
7.3
被服

清洗
2
365
730
1.6
584
食堂
3.8
365
1387
3.04
1109.6
经隔油池、污水处理站预处理达标后，经市政管网，最终排入古城水质净化厂。
绿化

用水

2.9（晴天）
210
609
—
—
绿化不产生废水
合计

晴天19.025；

雨天：16.125
—
6494.625
12.9
4708.5
— 

[image: image3.emf]住院

门诊

化验

10

化粪池

古城水质

净化厂

注 ：（） 内为雨天用水

污水处理站

市政管网

2

   

8

0.3

0.06

0.24

0.025

 

被服清洗

2

 

0.4

0.005

食堂

3.8

 

0.76

隔油池

绿化

2.9

 

2.9

3.04

预处理

0.02

1.6

3.04

19.025

（

16.125

）

市

政

供

水

管

网

12.9

12.9

12.9

单位 ：

m

3

/d

0.02

（

0

）


图2-3 原项目日水平衡图


[image: image4.emf]住院

门诊

化验

3650

化粪池

古城水质

净化厂

污水处理站

市政管网

730

   

2920

109.5

21.9

87.6

9.125

 

被服清洗

730

 

146

1.825

食堂

1387

 

277.4

隔油池

绿化

609

 

609

1109.6

预处理

7.3

584

1109.6

6494.625

市

政

供

水

管

网

4708.5

4708.5

4708.5

单位 ：

m

3

/a

7.3


图2-4  原项目年水量平衡图
废水处理工艺流程  

[image: image5.emf]废水 调节池

生化反应系统

(A

2

O)

沉淀

污泥

储泥池

委托资质单位清运处置

消毒

市政管道

古城水质净化厂

氯片

（ 三氯异氰酸 ）

絮凝剂

（ 聚合氯化铝 ）

石灰

  

图2-5 污水处理工艺流程图

污水处理工艺简介:

污水经隔栅拦去较大的悬浮物后经调节池进行水质、水量调节后进入生化系统（A2O 工艺）进行处理。

A2O生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合，菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在好氧段，硝化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮，通过生物硝化作用，转化成硝酸盐；在缺氧段，反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用，转化成氮气逸入到大气中，从而达到脱氮的目的；在厌氧段，聚磷菌释放磷，并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物；而在好氧段，聚磷菌超量吸收磷，并通过剩余污泥的排放，将磷除去。  

 消毒：医疗机构排放废水是一类以含病毒、细菌等病原体微生物为主要污染物的特殊废水，若不经过处理直接排放环境，势必会对受纳水体造成污染，对人类健康构成危害。项目采用含氯消毒剂三氯异氰尿酸消毒，三氯异氰尿酸是一种极强的氧化剂和氯化剂，它能进入生物体内，破坏蛋白酶，有很强的灭菌和漂白作用，常常用于医疗含菌污水的消毒处理。

栅渣、沉淀池沉渣和二段生活接解氧化池污泥投加生石灰进行消毒后委托有资质单位清掏处理。项目污水处理站处理工艺符合HJ2029-2013《医院污水处理工程技术规范》，根据表2-8，项目处理后的污染物排放浓度可以达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中排放标准，所以项目污水处理站采取工艺是可行的。

（3）水污染物产、排情况
根据建设方提供的竣工验收监测报告（云众测检20180570号，详见附件），原项目废水中污染物产生及排放情况（以2天监测的平均值进行计算）见表2-8。
表2-8  原项目水污染物：产生及排放情况一览表

项目

产生情况
排放情况
产生浓度

mg/L

产生量

t/a

排放浓度

mg/L

排放量

t/a

GB18466-2005表2预处理标准、

GB /T31962-2015表1A级
是否

达标
水量
/

4708.5
/

4708.5
/
/
pH
7.28~7.33

/

7.17~7.72

/

6~9
达标
 COD
235.5
1.109 
39.5
0.186 
250
达标
BOD5
96.6
0.455 
16.4
0.077 
100
达标
SS
140.5
0.662 
23.5
0.111 
60
达标
动植物油
4.62
0.022 
0.66
0.003 
20
达标
粪大肠菌群数 
29674 
1.4E+11
个/a
166.5
7.8E+8
个/a
5000MPN/L
达标
氨氮
7.705
0.036
0.9335
0.004
45
达标
总磷

10

0.047
8

0.038
8

达标

备注：总磷产生、排放浓度类比同类项目
根据监测结果，项目外排废水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）表1A级标准。
3、噪声

原项目内无大的噪声源，主要为患者产生的噪声、车辆运行噪声、水泵工作噪声。

根据监测结果：经距离衰减和建筑隔声后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声》（GB12348-2008）中2类标准要求，对周围环境影响小。

4、固体废物

 根据建设方提供资料，原项目固体废弃物产生、处置情况如下：

表2-9  固体废弃物产生、处置情况一览表

序号

固废名称

产生量（t/a） 

处理方式

1 

生活垃圾

14.5
环卫部门清运处置

2
医疗废物
0.78
委托云南正晓环保投资有限公司处置

3
污水处理站和化粪池污泥
0.95
消毒后委托资质单位清运处置
 总计

16.23
处置率100%

二、原项目目前采取的主要环保措施

原项目采取环保措施详见表2-10。
表2-10  项目主要环保措施

污染物

污染物的来源

处理措施

废气

异味

化粪池、消毒水、垃圾桶

自然扩散

油烟

食堂烹饪

油烟净化器处理后排放
汽车尾气

车辆

自然扩散

废水

生活废水

员工

项目内雨污分流；含油废水经隔油池预处理后，与其他废水一起进入化粪池、污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2预处理标准\《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）表1A级标准后，经市政管网排入古城水质净化厂。
医疗废水

医务人员、就诊人员

餐饮废水

食堂

噪声

人员噪声

医务人员、就诊人员

房屋阻隔，对周围环境影响小。

设备噪声
污水泵等噪声
固废

生活垃圾

医务人员、就诊人员

委托环卫部门处置。

医疗固废

化验室、门诊、病房

交由云南正晓环保投资有限公司进行清运处置。
污泥

化粪池、污水处理站
委托环卫部门清运。

与项目有关的原有污染物及主要环境问题 

根据2018年6月云南湖泊环保科技有限公司编制的《晋宁慈康精神病医院项目竣工环境保护验收监测报告》及验收组出具的《竣工环境保护验收意见》，原项目各项环保措施满足环评及其批复的要求，各项污染物做到达标排放，同意项目通过验收。同时，根据现场踏勘，项目废气、废水、噪声、固废等治理措施均正常运行。

根据昆明市生态环境局晋宁分局下发的“环境违法行为整改通知书要求”及现场踏勘，原有项目的主要环境问题及拟采取整改措施如下：
表2-11  原项目存在问题及整改措施

序号

原有项目的主要环境问题
整改措施
1
扩建部分未办理环评手续
本次环评即为完善扩建部分环评手续
2
医院未办理突发环境事件应急预案并备案
已委托第三方编制突发环境事件应急预案
3
医院废水流量在线监测未验收，未申领排污许可证
医院废水流量在线监测系统已通过验收，详见附件；

已申领排污许可证，详见附件；
4
加强辐射安全管理，积极组织辐射安全培训，确保辐射装置人员持证上岗

辐射设备已于2020年7月30日取得昆明市生态环境局核发的“辐射安全许可证”（详见附件），辐射装置人员持证上岗
5
规范收集、暂存、转移处置医疗危废，做好日常管理台账

医疗废物收集、暂存后，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置，有记录台账及转移联单；

6
做好医疗废水处理设施日常管理维护工作，确保运行正常，废水达标排放，并按排污许可证管理要求，做好自行监测、环境信息公开，并保存原始监测记录

医院专人负责污水站运营；

要求建设方按排污许可证管理要求，做好自行行监测；

7
原有污水处理站设计规模不满足扩建后全院污水处理量要求
扩建污水处理站，以满足废水处理要求

8
原事故池容积过小

拆除原事故池，并统筹考虑新建1个事故池




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状

（1）环境空气质量标准

项目区位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处汉营村委会三家村，属于环境空气二类区，项目区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

表3-1  环境空气质量标准

污染物名称

取值时间

二级标准浓度限值

总悬浮颗粒物

（TSP）

年平均

200μg/m3
24小时平均

300μg/m3
颗粒物

(粒径小于等于10μm)

年平均

70μg/m3
24小时平均

150μg/m3
颗粒物

(粒径小于等于2.5μm)

年平均

35μg/m3
24小时平均

75μg/m3
二氧化硫

（SO2）

年平均

60μg/m3
24小时平均

150μg/m3
1小时平均

500μg/m3
二氧化氮

（NO2）

年平均

40μg/m3
24小时平均

80μg/m3
1小时平均

200μg/m3
一氧化碳（CO）

24小时平均

4mg/m3
1小时平均

10mg/m3
臭氧（O3）

日最大8小时平均

160μg/m3
1小时平均

200μg/m3
（2）环境空气质量现状

根据昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》：2020年，各县（市）区环境空气质量总体保持良好，全年环境空气质量均达到二级标准，与2019年相比，石林县、富民县、寻甸县、嵩明县、安宁市、宜良县和禄劝县环境空气质量均有不同程度改善；晋宁区、东川区环境空气质量有所上升；阳宗海风景名胜区环境空气质量持平。2020年公报暂无数据，对照晋宁区监测站（站点编号：530122001）2019年1月1日-2019年12月30日共计12个月的监测资料如下：

表3‑2  区域空气质量现状评价（晋宁区2019年空气质量监测数据统计）
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m³）

（二级）浓度限值（μg/m³）

占标率%

达标

情况

SO2
年平均质量浓度

8

60

13.3

达标

NO2
15

40

37.5

达标

PM10
18

70

25.7

达标

PM2.5
10

35

25.5

达标

O3
93

/

/

/

CO

1.0（mg/m³）

/

/

/

SO2
24小时平均第98百分位数

23

150

15.3

达标

NO2
24小时平均第98百分位数

30

80

37.5

达标

PM10
24小时平均第95百分位数

60

150

40.0

达标

PM2.5
24小时平均第95百分位数

34

75

45.3

达标

O3
最大8小时平均第90百分位数

141

160

88.1

达标

CO

24小时平均第95百分位数

1.6（mg/m³）

4（mg/m³）

40.0

达标

由上表数据可知，2019年各污染物平均浓度优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，晋宁区环境空气质量2020年较2019年有所上升，属于达标区。
2、地表水环境质量现状

（1）地表水质量标准

项目区附近地表水体为古城河，位于项目南侧，距离约1000m。古城河为滇池入湖河流，东侧4.6km的滇池外海，根据《云南省水功能区划（2014版）》内容，古城河（源头—入滇池口）水体功能为农业、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类水，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

标准值见表3-3。

表3-3  地表水环境质量标准   单位：mg/L

序号
项目
Ⅲ类标准值
1

pH（无量纲）

6～9

2

DO≥

5

3

COD≤

20

4

BOD5≤
4

5

TP≤

0.2（湖、库0.05）
6

TN≤

1.0

7

NH3-N≤

1.0

8

粪大肠菌群（个/L）

10000

9

阴离子表面活性剂

0.2

（2）地表水环境质量现状

项目区最近地表水为项目南侧1000m古城河，昆明市生态环境局发布的《2020年度昆明市生态环境状况公报》未具体给出古城河环境质量，参照《2019年度昆明市生态环境状况公报》，古城河（源头—入滇池口）水质达到Ⅲ类水标准，较上年污染程度显著减轻。 

3、声环境质量现状

（1）声环境质量标准

本项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处汉营村委会三家村，根据现场踏勘，项目北侧厂界紧邻倚阳路（A16县道），项目厂界及周边敏感点执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类标准：
表3-4  声环境质量标准（GB3096-2008）   单位：dB（A）

声环境功能区类

时段

昼间

夜间

2类

60

50

（2）声环境质量现状

本次环评委托云南厚望环保科技有限公司于2021年8月12日、13日对项目区域及声环境保护目标处声环境质量现状进行了监测（No:HWHB202108012001，详见附件）。监测结果见表：

表3-5  声环境质量现状监测结果表     单位：Leq dB（A）

检测日期

检测地点

检测结果

标准值

达标情况

昼间

夜间

2021.8.12
N1：南侧

53
42
昼间≤60，

夜间≤50
达标

N2：西侧
53
42
达标

N3：北侧
56
47
达标

N4：东侧原昆阳磷矿医院
53
42
达标

N5：东侧晋宁五中
42
43
达标

2021.8.13
N1：南侧

52
42
达标

N2：西侧

53
42
达标

N3：北侧

58
48
达标

N4：东侧原昆阳磷矿医院
52
43
达标

N5：东侧晋宁五中
43
42
达标

由上表可知，项目区及项目声环境保护目标处声环境质量现状均满足《声环境质量标准》2类标准。

4、生态环境现状

根据现场踏勘，项目已建成并运营，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为次生植被和人工植被，植物种类较少，生物结构单一。项目区域及周边无国家、省、市（县）级保护动植物分布，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。

	环境

保护

目标
	项目环境保护目标情况见下表，项目周围环境保护目标见下表。

表3-6 主要环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标

规模

方位

距离

（m）

保护级别

大气

环境

晋宁五中

650人
东南侧
40
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
原昆阳磷矿医院职工住宅
55户，210人
东侧
12 
磷矿职工住宅区
80户，300人
北侧
190 
三家村

288户，1150人人
东侧
300 
声环境

晋宁五中
650人
东南侧
40
《声环质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

原昆阳磷矿医院职工住宅
55户，210人
东侧
12 
地表水

古城河
Ⅲ类地表水

南侧

1000
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准


	污染

物排

放控

制标

准
	（1）废气

①营运期污水处理大气污染物排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值，具体标准值见表3-7。
表3-7  医疗机构水污染物排放标准      单位：mg/m3
序号

项目

无组织排放

1

氨

1.0

2

硫化氢

0.03

3

臭气浓度（无量纲）

10

4

氯气

0.1

5

甲烷（处理站内最高体积浓度%）

1

②项目厨房设有2个灶头，根据昆明市《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021），规模属于Ⅰ型，参照执行《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值。标准值见表3-8。

表3-8  饮食业油烟排放标准

规模

Ⅰ型
基准灶头数

≥1，<6

油烟（mg/m3）

1.0

非甲烷总烃（mg/m3）

10.0

（2）废水

项目废水与处理达标后通过市政管网排入古城水质净化厂处理，外排废水执《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值”中预处理标准、氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB /T31962-2015）表1A级标准后，经市政管网排入古城水质净化厂。
废水排放标准值见下表。
表3-9   水污染物排放限值  单位：mg/L

序号

控制项目

预处理标准

执行标准
1

粪大肠菌群数

（MPN/L）

5000

《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）

表2预处理标准

2
pH

6-9

3
COD
250 
4
BOD5  
100

5
 SS 
60

6
动植物油
20
7
总氰化物
0.5
8
总汞
0.05

9
总砷

0.5

10
总镉

0.1

11
六价格

0.5

12
氨氮

≤45

《污水排入城镇下水道水质标准》

（GB/T 31962-2015）表1A标

13
总磷

≤8

（3）噪声
运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表3-10  项目噪声排放标准限值
类别

厂界

等效声级[dB(A)]

昼间

夜间

2类

项目厂界
60
50
（4）固体废弃物

1）营运期医院医疗废物排放执行国务院380号令《医疗废物管理条例》、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001（环保部2013年第36号修改版）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》HT421—2008。

2）营运期医院污水处理污泥（含栅渣、化粪池和污水处理站污泥）排放执行《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005表4综合医疗机构污泥控制标准:粪大肠菌群数≤100MPN/g、蛔虫卵死亡率>95%。

	总量

控制

指标
	根据本项目的排污特征，结合国家污染物排放总量控制原则，列出本项目建议执行的总量控制指标：

（1）废气

项目运营期废气主要是污水处理站和化粪池产生的异味。呈无组织排放，不设总量控制指标。

废水

根据工程分析及表4-23三本账核算表，扩建前、后污染物排放量对比见表3-11：

表3-11 扩建前、后水污染物排放量一览表 单位：t/a

污染物

原项目

①
本项目

②
以新带老

削减量

③
改建后

全厂排放量

④
排放增减量

⑤
废水

废水量 
4708.5
6560.51
0
11269.01
+6560.51
CODcr 
0.186
0.259
0
0.445
+0.259
氨氮 
0.004
0.006
0
0.01
+0.006
TP 
0.038
0.052
0
0.09
+0.052
备注：1、④=①+②-③，⑤=④-①；
2、“+”表示增加，“—”表示减少。
3、根据现行排污许可证要求，项目废水排口均为一般排放口，各污染物仅需要达标排放即可，不许可排放量。
本项目废水量6560.51m3/a，CODcr：0.259t/a、NH3-N：0.006t/a、TP ：0.052t/a。

项目区废水经过自建污水处理站处理达标后，排入古城水质净化厂，总量纳入古城水质净化厂，不占用区域总量指标。

    （3）固废
固体废物处理率100%。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	根据建设单位提供资料以及现场踏勘，本项目目前仅需完善环保设备，故本环评仅对环保设备安装过程进行简单分析：
（1）大气环境
①厂区采取洒水降尘。
②散装物料储存和运输过程中严加管理，采取洒水、篷布覆盖等措施。

（2）水环境
环保设施施工过程不产生生产废水。施工人员就餐、如厕依托原项目，废水经原有污水站处理后排入市政管网。
（3）声环境

①选用噪音低、振动小的设备，文明施工；

②原料选择在白天运输、装卸，夜间不施工。

（4）固废

①建筑垃圾进行分类，可回收利用部分回收利用，不可回收利用部分委托资质单位清运至指定地点妥善处置。
②生活垃圾

施工人员生活垃圾收集后，与原项目生活垃圾一起由环卫部门清运处置。

采取以上措施后，施工期污染物均得到有效处置，对周围环境产生影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、污染源核算

本项目营运期的环境影响因素及保护措施从废气、废水、噪声、固体废弃物等方面展开分析。本项目污染物产排根据项目实际结合《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）、《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018）采用类比法和估算法进行核算。

1、废气

（1）污染源排放情况

根据工程分析，项目大气污染物产排情况见表4-1。

表4-1  大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污

环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（kg/a）

排放速率（g/h）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1

污水处理站

氨

污水处理站密闭处理

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值

1.0

1.631
0.186
硫化氢

0.03

0.063
0.007
2

食堂

油烟

油烟净化器

《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）

1.0

10.40 
4.75
非甲烷

总烃

/

10

6.94
3.17
无组织排放总计（kg/a）

无组织排放总计

氨

1.631
硫化氢

0.063
油烟

10.40 
非甲烷总烃

6.94
（2）污染源核算

项目运营期主要产生的废气均为无组织废气，各污染物产排核算过程如下所示：

1）污水预处理设施异味

项目食堂废水经隔油池处理后同其他废水一起进入化粪池、污水处理站处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程将产生异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等。

根据美国EPA的研究调查，每处理1g的BOD5，可产生0.0031gNH3和0.00012gH2S。根据项目废水源强分析，经计算BOD5削减了0.526t/a，计算可得污水处理设施恶臭污染物NH3、H2S产生量分别为1.631kg/a，0.063kg/a。

本项目池体封闭，产生的少量恶臭废气经绿化吸收、大气扩散后排放。
2）消毒异味

为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用乙醇、次氯酸钠、84消毒液等消毒剂对楼道、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生；此外，项目对衣物、被服等进行洗涤消毒过程采用的优氯净、复合碘等消毒剂也会产生少量异味。医院消毒异味主要为消毒剂挥发产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。

3）汽车尾气

本项目产生的汽车尾气主要来自车辆进出项目时排放的废气。车辆在项目内行驶，在刹车、怠速及启动时会产生一定的汽车尾气，对区域环境空气有一定的影响。汽车废气中主要污染因子为CO、HC、NOX等。汽车废气的排放量与车型、车况和车辆数等有关。项目为专科医院，门诊人数很少，进出的车辆较少，故产生的汽车尾气较少，通过大气的扩散作用及周围绿化的吸收，对周围大气环境影响较小。
4）厨房油烟

本次扩建增加职工人数34人，增加床位数为92张，按负荷量为100%计，则项目用餐总人数约126人。

人均用油量以30g/d计，则本项目日耗油量为3.78kg，年耗油量为1.38t。据调查，不同的烹饪工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，油的平均挥发量为总耗油量的2%~3%，本次环评取2.5%，则项目油烟产生量为0.095kg/d，年产量约34.68kg/a。由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取6h，则油烟产生速率为15.84g/h。厨房配备1套排风量10000m3/h，净化效率70%的油烟净化器，则食堂油烟排放量为10.40kg/a。

根据《餐饮油烟中挥发性有机物风险评估》（王秀艳、高爽、周家岐等）中烹饪油烟VOCs排放因子为5.03g/kg，则食堂非甲烷总烃产生量为6.94kg/a，由于油烟净化器对非甲烷总烃基本无去除效果，故非甲烷总烃排放量为6.94kg/a。

综合分析，食堂烟油产生情况及排放情况合计如下：

表4-2 食堂油烟产生及排放情况汇总表

项目

产生量kg/a

产生速率g/h

产生浓度mg/m³

处理效率

排放浓度mg/m³

排放速率g/h

排放量kg/a

油烟

34.68
15.84 
1.58 
70%
0.48 
4.75 
10.40 
非甲烷总烃

6.94
3.17 
0.32 
/
0.32 
3.17 
6.94
本项目油烟处理后排放浓度为0.48mg/m³、非甲烷总烃排放浓度为0.32mg/m³，满足《餐饮业油烟污染物排放要求》（DB5301/T 50-2021）Ⅰ型标准限值，即油烟排放浓度≤1.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度≤10mg/m³，对周围环境影响不大。

（3）大气影响分析

项目产生的主要大气污染物为污水处理设施异味，异味主要成分一般有：硫化物、氨等，根据核算，氨产生量为1.674kg/a，硫化氢产生量0.065kg/a，产生量较少，排放的异味通过空气扩散及绿化吸收后，对周围的环境影响较小。

（4）监测计划

对本项目而言，环境监测主要是废气的监测，通过监测才能掌握治理设备行的状况，以便发现问题，及时解决问题。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废气监测要求，并结合项目实际，废气监测计划如下：
表4-3  废气监测点位、监测指标及最低监测频次一览表

无组织排放
行业类别

监测点位

监测指标

监测频次

医疗机构

厂界

氨、硫化氢、臭气浓度、氯气、甲烷

季度
2、废水

（1）项目用水

项目用水主要包括住院部用水、门诊用水、员工用水、食堂用水及绿化用水，产生废水主要为住院部废水、门诊废水、员工生活废水及食堂废水。

1）住院部用水

项目共增设92张住院床位，参考《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019），医院住院部病房内不带洗浴（含行政及医护人员、附属设施等综合用水）按150L/（床位·d）计，病床负荷量按100%计算，则用水量为13.8m3/d（5037m3/a），排污系数为0.8，则病房医疗废水为11.04m3/d（4029.6m3/a）。项目住院部废水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群等，产生的废水经化粪池预处理后进入项目自建污水处理站处理。
2）门诊用水

本次扩建门诊接诊量增加5人/d，参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168—2019）中，医疗用水量按20L/人·d计（含行政及医护人员、附属设施等综合用水），则项目门诊用水量0.1m3/d（36.5m3/a），排污系数为0.8，则门诊医疗废水为0.08m3/d（29.2m3/a），主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、粪大肠菌群等，产生的废水经化粪池预处理后进入项目自建污水处理站处理。

3）被服洗涤

病房床单、被套洗涤依托医院现有洗消设施，洗涤过程中会产生洗涤废水。项目病患流动性较小，被服清洗频率较一般综合性医院较小，类比现有医院运行情况，本项目洗涤用水量约3.5m3/d、1277.5t/a，产污系数取0.8，则洗涤增加污水量2.8m3/d、1022t/a，进入现有污水处理站。

4）检验用水

检验废液：项目内设置检验科，主要进行血常规检查、肝功能分析、肾功能分析、血糖检验、血脂检验等，主要采用触媒试剂，检验废液含有一定量的有机溶剂废液，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的 HW01 类危废（废物代码：831-004-01），根据建设单位提供资料，产生量约0.5L/d，0.183m3/a， 用专用容器密封收集后交由有危废处理资质单位处理处置。

检验废水：根据建设单位提供资料，检测化验用水量（仪器、器具的润洗液及洗涤废水）约为30L/d，10.95m3/a。污水排放系数按80%计，检验废水产生量0.024m3/d，8.67m3/a，排入化粪池，最终排入污水处理站处理。
    5）食堂用水

本项目增加员工34人，项目增加床位数为92张，按负荷量为100%计，则项目用餐总人数约126人。参照《云南省地方标准 用水定额》（DB53/T168-2019），食堂用水量按40L/人·d计，则用水量为5.04m3/d（1839.6m3/a），排污系数为0.8，则食堂废水为4.03m3/d（1470.95m3/a），经隔油池、化粪池处理后进入自建污水处理站处理，处理达标后排入市政污水管网，最终排入古城水质净化厂。
6）绿化用水
本项目不新增绿化面积，不重复计算绿化用水量。 
7）小结
综上，项目用水量为22.47m3/d、8201.55m3/a，废水产生量为17.974m3/d、6560.51m3/a，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、总磷、大肠菌群等。
表4-4  扩建项目：用水及废水产生情况统计表
废水来源

用水量

产污

系数

废水量

去向

m3/d

t/a

m3/d

t/a

住院 

13.8
5037
0.8

11.04
4029.6
经化粪池后进入自建污水处理站

门诊
0.1
36.5
0.8

0.08
29.2

被服洗涤
3.5
1277.5
0.8
2.8
1022
检验

用水
0.03
10.95
0.8

0.024
8.76
食堂

5.04
1839.6
0.8
4.03
1470.95
隔油池、化粪池后进入污水处理站，处理达标后经市政管网排入古城水质净化厂。

合计
22.47
8201.55
/
17.974
6560.51
达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准、氨氮、总磷达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918－2002）表1A标准后经市政管网排入古城水质净化厂。

[image: image6.emf]住院

门诊

化验

13.8

化粪池

古城水质

净化厂

污水处理站

市政管网

2.76

   

11.04

0.1

0.02

0.08

0.03

 

被服清洗

3.5

 

0.7

0.006

食堂

5.04

 

1.01

隔油池

4.03

预处理

0.024

2.8

4.03

22.47

市

政

供

水

管

网

17.974

17.974

17.974

单位 ：

m

3

/d

0.024


图4-1  扩建项目：日水量平衡图


[image: image7.emf]住院

门诊

化验

5037

化粪池

古城水质

净化厂

污水处理站

市政管网

1007.4

   

4029.6

36.5

7.3

29.2

10.95

 

被服清洗

1277.5

 

255.5

2.19

食堂

1839.6

 

368.65

隔油池

1470.95

预处理

8.76

1022

1470.95

8201.55

市

政

供

水

管

网

6560.51

6560.51

6560.51

单位 ：

m

3

/a

8.76


图4-1  扩建项目：年水量平衡图

项目废水排放情况

废水处理站进口、出口各类水污染物类比建设方提供的竣工验收监测报告（云众测检20180570号，详见附件），则废水处理站水污染物产生情况见下表：

表4-5 扩建项目：废水各污染物产、排情况

项目

产生情况
排放情况
产生浓度

mg/L

产生量

t/a

排放浓度

mg/L

排放量

t/a

GB18466-2005表2预处理标准、

GB /T31962-2015表1A级
是否

达标
水量
/

6560.51
/

6560.51
/
/
pH
7.28~7.33

/

7.17~7.72

/

6~9
达标
 COD
235.5

1.545
39.5

0.259 

250
达标
BOD5
96.6

0.634
16.4

0.108 

100
达标
SS
140.5

0.922
23.5

0.154 

60
达标
动植物油
4.62

0.030
0.66

0.004 

20
达标
粪大肠菌群数 
29674 
1.9E+11

个/a

166.5
1.1E+9

个/a

5000MPN/L
达标
氨氮
7.705
0.051
0.9335
0.006

45
达标
总磷

10

0.066
8

0.052
8

达标

表4-6  废水类别、污染物及污染治理信息表    
序号

废水类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口类型

编号

名称

工艺

1

综合废水
pH值、COD、BOD5、SS、

动植物油、粪大肠杆菌、

氨氮、

总磷等

经市政管网进入古城水质净化厂
连续排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放

1
隔油池、化粪池、污水处理站
隔油沉淀、生化处理+消毒工艺，可行技术
DW001
符合

一般排放口
表4-7  废水间接排放口基本情况表
序号
排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量/（万t/a）
排放

去向
排放规律
间接排放时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）

1
DW001
102°32′55.25″

24°42′28.22″

0.656051
古城水质净化厂
连续
—
古城水质净化厂
pH
6~9
COD
50
BOD5
10

SS
10
动植物油
1

氨氮
5(8)
总磷

0.5

表4-8  废水污染物执行标准

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准即其他按规定商定的排放协议

名称

浓度限值/（mg/L）

1

DW001
pH
《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准
6~9（无量纲）

2

COD
250

3

BOD5
100

4

SS
60

5

动植物油
20

6

粪大肠菌群数

5000个/L

7

氨氮
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1A级标准
45

8

TP
8

表4-9   扩建项目：废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）
日排放量（kg/d）
年排放量（t/a）
1
DW001
COD

39.5
0.710

0.259 

2
BOD5
16.4
0.295

0.108 

3
SS

23.5
0.422

0.154 

4
动植物油
0.66

0.012

0.004 

5
粪大肠菌群数

166.5（个/L）

3.0E+6（个/d）

1.1E+9（个/a）

6
氨氮
0.9335
0.017

0.006

7
总磷
8
0.144
0.052
扩建后全院水污染物核算
扩建完成后全院用水、排水情况见表4-10；全院水污染物产排情况见表4-11，全院水平衡见图4-3。

表4-10 扩建完成后全院：废水统计

用水项目

日用水量

（m3/d）

年用水量

(m3/a)

日废水量（m3/d）

年废水量(m3/a)

处理去向

住院

用水

23.8
8687
19.04
6949.6
经化粪池、污水处理站预处理达标后，经市政管网，最终排入古城水质净化厂。
门诊

用水

0.4
146
0.32
116.8
化验室
5.5
2007.5
4.4
1606
被服

清洗
0.055
20.075
0.044
16.06
食堂
8.84
3226.6
7.07
2580.55
经隔油池、污水处理站预处理达标后，经市政管网，最终排入古城水质净化厂。
绿化

用水

2.9（晴天）
609

—

—

绿化不产生废水
合计

晴天41.495；

雨天：38.595
14696.175
30.874

11269.01
处理达标后，经市政管网，最终排入古城水质净化厂。

[image: image8.emf]住院

门诊

化验

23.8

化粪池

古城水质

净化厂

污水处理站

市政管网

4.76

   

19.04

0.08

0.32

0.055

 

被服清洗

5.5

 

1.1

0.011

食堂

8.84

 

1.77

隔油池

7.07

预处理

0.044

4.4

7.07

41.495

市

政

供

水

管

网

30.874

30.874

30.874

单位 ：

m

3

/d

0.044

（

38.595

）

注 ：（） 内为雨天用水

绿化

2.9

 

2.9

（

0

）

0.4


图4-2 扩建后全院：日水平衡图


[image: image9.emf]住院

门诊

化验

8687

化粪池

古城水质

净化厂

污水处理站

市政管网

1737.4

   

6949.6

146

29.2

116.8

20.075

 

被服清洗

2007.5

 

317.95

4.015

食堂

3226.6

 

646.05

隔油池

2580.55

预处理

16.06

1606

2580.55

14696.175

市

政

供

水

管

网

11269.01

11269.01

11269.01

单位 ：

m

3

/a

16.06


图4-3 扩建后全院：年水平衡图

表4-11  扩建后全院：水污染物产生及排放情况
项目

产生情况
排放情况
产生浓度

mg/L

产生量

t/a

排放浓度

mg/L

排放量

t/a

GB18466-2005表2预处理标准、

GB /T31962-2015表1A级
是否

达标
水量
/

11269.01
/

11269.01
/
/
pH
7.28~7.33

/

7.17~7.72

/

6~9
达标
 COD
235.5

2.654

39.5

0.445

250
达标
BOD5
96.6

1.584

16.4

0.185

100
达标
SS
140.5

1.815

23.5

0.265

60
达标
动植物油
4.62

0.052

0.66

0.007

20
达标
粪大肠菌群数 
26974

（个/L）

3.3E+11（个/a）

166.5

（个/L）

1.88E+9

（个/a）

5000MPN/L
达标
氨氮
7.705

0.087

0.9335

0.01

45
达标
总磷

10

0.113

8

0.09

8

达标

 表4-12  扩建完成后全院：废水污染物排放信息表

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度（mg/L）
日排放量（kg/d）
年排放量（t/a）
1
DW001
COD

39.5
1.219 
0.445
2
BOD5
16.4
0.507 
0.185
3
SS

23.5
0.726 
0.265
4
动植物油
0.66

0.019 
0.007
5
粪大肠菌群数

166.5（个/L）

5.15E+6（个/d）

1.88E+9（个/a）
6
氨氮
0.9335
0.027 
0.01
7
总磷
8
0.247 
0.09
水环境影响分析

1）水环境影响评价工作等级的确定

根据以上分析，项目废水经自建污水处理站处理后排入市政污水管网，最终进入古城水质净化厂处理，不直接排放到外环境，根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）进行分析判定，项目水污染影响评价等级为三级B。
2）项目排水方案
项目废水经隔油池、化粪池预处理后进入污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准、氨氮、总磷达到《水排入城镇下水道水质标准》（GB 31962－2015）表1A级标准限值后排入市政污水管网处理后进入古城水质净化厂处理。
3）项目污水处理设施合理性分析
①隔油池

项目在厨房东侧设置1个隔油池，容积为1m3，根据工程分析计算，全院的食堂总废水量为7.07m3/d，由于食堂提供早、中、晚餐，因此日高峰期取6h，则废水排放量为1.18m3/h，隔油池停留时间为0.84h（50min），满足GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》4.9.3“含食用油污水在池内停留时间不得小于10min”的要求，即项目原有的隔油池满足扩建完成后全院的使用要求。
②化粪池：项目设有3个化粪池，总容积为25m3，根据工程分析，扩建后全院污水产生量为30.874m3/d，停留时间为17h，满足GB50015-2019《建筑给水排水设计标准》4.10.5“化粪池停留时间宜为12~24小时”的要求，即项目原有的化粪池满足扩建完成后全院的使用要求。

    ③污水处理站

    A.处理规模合理性

项目产生污水经隔油池、化粪池处理后进入自建的污水处理站处理。

满负荷运营情况下，全院的废水总产生量为30.874m3/d，安全系数取1.4，则项目污水处理站处理能力不小于44m3/d，根据建设单位核实，现有污水处理站的处理规模为20m3/d，故项目现有的污水处理站处理能力不能满足项目满负荷运营状态下的废水处理，本次环评要求扩建污水处理站，将其规模扩大至≥44m3/d。
B.处理工艺可行性

根据本项目实际运营情况，医院住院部污水处理工艺采用生化处理+消毒工艺，消毒使用氯片（三氯异氰尿酸）。污水处理工艺见下图：

废水处理工艺流程  

[image: image10.emf]废水 调节池

生化反应系统

(A

2

O)

沉淀

污泥

储泥池

委托资质单位清运处置

消毒

市政管道

古城水质净化厂

氯片

（ 三氯异氰酸 ）

絮凝剂

（ 聚合氯化铝 ）

石灰

  图4-5 污水处理工艺流程图

根据建设方提供的竣工验收监测报告（云众测检：20180570，详见附件），项目废水经污水处理站处理后，废水能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962－2015）表1A级标准限值，本次扩建项目废水水质与原项目类似，因此，扩建项目新增废水处理沿用原处理工艺是可行的；但因扩建后污水量增加，故需对污水站规模进行扩建以满足使用要求。
4）废水进入古城水质净化厂可行性分析

根据原项目昆明市晋宁区水务（滇池管理）局排水意见（详见附件）：本项目位于古城水质净化厂的服务范围内，全院废水经自建污水站预处理达标后，就近接入A16县道的二街工业园区青山片区污水管网，汇入环湖截污干管，干管接入古城水质净化厂。

古城水质净化厂位于晋宁区昆阳街道旧寨村委会坝埂村（昆明绕城高速）东侧，按远期2030年设计，分期实施，其中：一期工程已建设完成，污水处理能力1.5万m3/d，2016年12月通过昆明市环境保护局竣工验收。净化厂出水水质达到GB 18918－2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1A级标后，外排进晋宁恢厂湖滨湿地后入滇池。
根据昆明市滇池管理局发布的“昆明市城镇污水处理厂运营情况简报（2021年5月）”（http://dgj.km.gov.cn/c/2021-06-18/3980546.shtml）：古城水质净化厂2021年5月日均处理量0.62万m3/d，污水处理厂运行正常、稳定，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标。

本项目总废水量30.874m3/d，项目排放废水量约占古城水质净化厂污水处理厂总设计处理水量0.2%，古城水质净化厂现平均实际处理水量约0.62万m3/d，有能力接纳接纳本项目废水。
因此，项目废水预处理达标后进入古城水质净化厂是可行和可靠的。
 5）事故池
项目内无传染病科室，根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029--2013）中12.4.1要求：需设置事故池容积不小于日排放量的30%。
根据工程分析，本项目建成后，全院废水总量为30.874m3/d，事故池总容积≥30.874 ×30%=9.3m3，则本次需新建事故池容积≥10m3。
若项目污水处理站因机械设施或电力故障而造成污水处理站处理设施不能正常运行时，废水无法满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）排放标准要求，即进行事故排放，事故排放污染物质浓度即为污水中污染物质产生浓度。

项目废水发生事故排放时，CODcr、BOD5、SS、NH3-N 、大肠菌群数等污染物含量均增加，不满足环保要求。

所以本次评价提出项目内设置1个10m3的事故应急池，在污水处理设施不能正常运转或不能进行污水处理时，首先关闭设备与调节池之间的阀门，停止进水，设备内部的废水抽至事故应急池暂存，待污水处理设施正常运转时再将废水引进污水处理站进行处理，达标后外排。

为有效的减少项目事故发生的概率，环评要求建设单位还应采取以下事故预防措施：

①污水处理设备由专人负责管理，并要求污水处理站设计单位对其进行工艺、操作、管理等方面培训。

②管理人员必须熟悉污水处理全部工艺流程、各种设备性能、保养维修技术，严格执行操作规程和安全守则。

③管理人员经常检查设备的运转情况，对存在的隐患、故障和异常情况，及时排除，并做好登记，联系专业人员及时维修，确保设备正常运行。

④根据《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）制定应急预案并备案，并且每年组织至少1次的突发环境事件应急演练，并做好记录总结工作。

综上所述，在采取环评提出措施后，可杜绝项目污水处理设施故障时超标排放，日常加强设备的维护检修、运营管理，减小事故概率，项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

6）结论

综上所述，项目食堂废水经隔油处理后与其他废水一起进入项目自建的化粪池及污水处理站处理达标后进入市政污水管网，最终进入古城水质净化厂，废水不直接排入地表水，对周围水环境影响不大。

7）监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中废水监测要求，并结合项目实际，本项目自行监测计划如下：

表4-13   废水监测点位、监测指标及监测频次一览表

监测点位

监测指标

监测频次（间接排放）

污水处理站排放口（DW001）

流量

自动监测

pH值
12小时
化学需氧量、悬浮物
周

粪大肠菌群数
月

五日生化需氧量、动植物油、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂

季度

3、噪声

（1）噪声源强

本次扩建项目主要噪声源为污水处理扩建增设的水泵，其噪声源强及治理措施见下表。

表4-14  本项目主要设备噪声源强及治理措施一览表（dB(A)）

序号

噪声源

数量

（台/套）
单台设备源强

排放规律

治理措施

1
污水处理水泵
2
70

间断
设备减震，围墙隔声
叠加后
73
间断
设备减震，围墙隔声
（2）噪声影响预测
按照噪声源与距离的衰减预测计算，公式如下：

a、噪声衰减预测模式

噪声传播到受声点，受传播距离，空气吸收，阻挡物的反射与屏障等因素的影响而产生衰减。其预测模式如下：

LA（r）=LA（r0）－A            

A= Adiv+ Abar+Aatm+Agr+ Amisc            
式中：LA (r)－距声源r 处的A 声级，dB（A）；

LA (r0)－参考位置r0处的A声级，dB（A）；

A—倍频带衰减，dB；

Adiv－几何发散所引起的倍频带衰减，即距离所引起的衰减，无指向性点声源几何发散衰减的基本公式为：Adiv＝20 lg(r /r0)；

Abar－屏障物所引起的的倍频带衰减。

Aatm－空气吸收所引起的倍频带衰减，一般情况下可忽略不计。

Agr－地面效应所引起的倍频带衰减，本项目不考虑地面效应。

Amisc－其他多方面倍频带衰减，一般情况下的环境影响评价中，不考虑附加影响。

b、预测点的A声级叠加公式：

各受声点的声源叠加按下列公式计算：

[image: image11.png]I, :101g[i10”“’]




      
式中：LA——距声源r处的总A声级；

n——声源数量；

Li——第i个声源的A声级，dB（A）。

项目运营过程中，假设所有设备同时工作，各噪声源强叠加后作为点源计算，并以点源噪声衰减模式预测厂界周边的噪声值。
3）预测点

本次新增设备位于污水处理站，根据周围环境关系，与厂界的距离见表4-15。
表4-15 主要噪声设备距厂界距离

噪声源

距预测点距离/m

南厂界
西厂界
北厂界
原昆阳磷矿医院

职工住宅
晋宁五中
污水站水泵
85
160
32
52
124
4）厂界噪声预测结果

项目四周厂界噪声预测结果详见表4-16。

表4-16  厂界噪声预测结果  单位：dB（A）
厂界
贡献值
背景值
影响预测值
达标
情况
标准值
昼间
夜间
昼间
夜间
南厂界
34.4
53
42
53.1
42.7
达标
昼间≤60，

夜间≤50；
西厂界
28.9
53
42
53.1
42.2
达标
北厂界
42.9
58
48
58.1
49.2
达标
原昆阳磷矿医院职工住宅
38.7
42
43
43.7
44.4
达标
晋宁五中

31.1
43
43
43.3
43.3
达标

备注：背景值取表3-5声环境质量现状中的最大值；
由上表可以看出，厂界噪声值均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相应标准的要求。

5）对敏感点影响分析

对于周围的敏感点，最近的保护目标为东侧的原昆阳磷矿医院职工住宅及晋宁五中， 根据表4-16预测结果， 项目周边敏感目标昼、夜噪声均可达到《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类限值要求，本项目产生的噪声对敏感目标影响不大。
监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2018）及《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ1105-2020）中噪声监测要求，并结合项目实际，本项目自行监测计划如下：

表4-17   厂界噪声监测计划
监测点位

监测指标

监测频次 
厂界
LeqdB(A)
季度
4、固体废物

项目运营期固体废弃物主要包括医疗废弃物、生活垃圾以及污水处理设施污泥等。

（1）生活垃圾

医院日常生活垃圾来源于医院职工、门诊病患及住院病患。

医院职工：本项目增加员工34人，均不在项目内住宿，生活垃圾产生量按0.2kg/（人·d）计，则员工生活垃圾产生量为6.8kg/d，2.48t/a。

门诊患者：项目门诊患者增加5人/d，生活垃圾产生量按0.1kg/（人·d）计，则门诊患者生活垃圾产生量为0.5kg/d，0.18t/a。

住院病患：项目增设床位92张，每张床位生活垃圾产生量按0.5kg/（人·d）计，按照满负荷计算，则病患产生生活垃圾量为46kg/d，16.79t/a。

综上，项目内产生生活垃圾量为53.3kg/d，19.45t/a，生活垃圾统一分类收集后委托环卫部门清运。

（2）污水处理设施污泥

本次扩建项目新增废水量约为6560.51m3/a，污泥主要来源于SS和BOD5的去除。其中SS削减量为0.768t/a，BOD5消减量为0.526t/a，以每去除1kgBOD5产生污泥0.8kg计，则污泥产生量约为1.19t/a。采用投加石灰、漂白粉等药剂对污泥先进行消毒，委托有资质单位进行清掏处置。

（3）医疗废物

医疗废物主要由门诊、住院产生，类比原项目，医疗废物产生量约为2.9kg/d（1.06t/a）。

根据《国家危险废物名录》（2021），医疗废物属HW01类危险废物。《医疗废物分类目录》对医疗废物进行了分类，本项目已药物治疗为主，输液治疗为辅，不涉及手术治疗，故不产生病理性废物，主要医疗废物如下表所示。
表4-18   项目主要医疗废物分类

类别

特征

常见组分或者废物名称

感染性废物

携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。

1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：

—棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；

—一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；

—废弃的被服。

2、使用后的一次性使用医疗用品及一医疗器械视为感染性废物。
损伤

性废

物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器。

1、医用针头、缝合针。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。

1、废弃的一般性药品，如：抗生素、非处方类药品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品。

1、废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

2、废弃的汞温度计。

收集处置方式
收集方式：项目在护士站、门诊、药房等设有医废收集桶，一般感染性、药物性的医废首先放置在医废收集桶内，再由专人进行收集打包密封；化学性医废、损伤性医废采用专门的周转箱进行收集。

处置方式：本项目产生的医废暂存于医废暂存处，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。
综上，项目固废主要有生活垃圾、医疗废物、污泥、餐厨垃圾，具体情况见下表。
表4-19  项目固废产生量一览表

序号

固废名称

产生量（t/a） 

固废特征

处理方式

1 

生活垃圾

19.45

/ 

环卫部门清运处置

2 

污水处理站和化粪池污泥
1.19
危险废物

消毒后委托资质单位清运处置
3 

医疗废物

1.06
医疗废物

委托云南正晓环保投资有限公司处置

 总计

21.7
/

处置率100%

从上表可以看出，本项目产生的固废均得到合理有效处置，处置方式均可行，处理率达100%。
（5）环境管理要求

根据国家对医院废物处理处置的有关规范及要求，评价提出以下管理要求：

1）医疗废物暂时贮存库房的要求

①必须与生活垃圾存放地分开，有防雨淋的装置，地基高度应确保设施内不受雨洪冲击或浸泡；

②必须与医疗区和人员活动密集区隔开，方便医疗废物的装卸、装卸人员及运送车辆的出入；

③应有严密的封闭措施，设专人管理，避免非工作人员进出，以及防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施；

④地面和1米高的墙裙须进行防渗处理，地面有良好的排水性能，易于清洁和消毒，产生的废水应采用管道直接排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统，禁止将产生的废水直接排入外环境；

⑤库房外宜设有供水龙头，以供暂时贮存库房的清洗用；

⑥避免阳光直射库内，应有良好的照明设备和通风条件；

⑦库房内应张贴“禁止吸烟、饮食”的警示标识；

⑧应按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和卫生、环保部门制定的专用医疗废物警示标识要求，在库房外的明显处同时设置危险废物和医疗废物的警示标识。

2）卫生要求

医疗废物暂时贮存库房每天应在废物清运之后消毒冲洗，冲洗液应排入医疗卫生机构内的医疗废水消毒、处理系统。

3）暂时贮存时间

应防止医疗废物在暂时贮存库房中腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。 确实不能做到日产日清，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过48小时。

4）管理制度

应制定医疗废物暂时贮存管理的有关规章制度、工作程序及应急处理措施。暂时贮存库房应当接受卫生主管部门的监督检查。

本次评价要求医院方面要做好医院废弃物彻底的分类收集工作，不同类型的废弃物使用不同的容器收集，并贴上分类标签。只要该医院在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，防止带菌固废等混入生活垃圾中或随意丢弃，使病菌进入外环境，造成二次污染，则其产生的固废对外环境的影响较小。
5、地下水

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境评价工作等级的划分是由项目类别及地下水环境敏感程度确定，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目属“159、专科防治院（所、站）编制报告表的其他类项目”，属于地下水环境影响评价类别为Ⅳ类，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，故项目不开展地下水环境影响评价。

6、土壤

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A，项目为专科医院项目，属于“社会事业与服务业”，土壤环境影响评价类别为Ⅳ类，根据HJ964-2018中表4判定，项目不设评价等级，可不开展土壤环境影响评价。

7、生态

本项目位于昆明市晋宁区昆阳街道办事处汉营村委会三家村，周边人为活动活跃，已无原生植被存在，项目用地范围内无生态环境敏感目标分布。本次建设不新增用地，故项目建设对周边生态环境影响不大。
8、环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，计算本项目所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂区内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q：


[image: image12.wmf]n

n

2

2

1

1

q

q

q

Q

Q

Q

Q

+

¼

¼

+

+

=


式中：q1、q2、……qn——每种危险物质的最大存在量；

      Q1、Q2、……Qn——每种危险物质的临界量；

当Q<1时，该项目环境风险潜势为I；

当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q<10；10≤Q<100；Q≥100。

本项目污水站污水消毒使用三氯异氰尿酸，不属于中的HJ169-2018附录B中的风险物质。本项目涉及到风险分析的危险物质为酒精、氧气，结合HJ169-2018附录B，危险物质Q值如下：

表4-20  建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值

1

医疗废物

/

0.01
/

/

2

氧气

7782-44-7

120L

/

/

3

酒精

64-17-5

0.01
500

0.00002
项目Q值∑
0.00002
根据上表，项目Q值小于1，环境风险潜势为I。

（2）环境风险识别

①物质风险识别

项目风险物质识别见下表：
表4-21  项目危险物质理化性质及毒性特征一览表
名称

最大储量（t）

理化性质

危险特性

物质风险辨识

氧气

120L

分子式：O2；分子量：32；熔点：-218.8℃；沸点：-182.83℃；外观与性状：无色无臭气体；溶解性：溶于水、乙醇。
燃烧爆炸危险性  燃烧性：不会燃烧，但助燃；危险特性：是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成爆炸性的混合物。禁配物：易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。
/

酒精

0.01
分子式：C2H5O；分子量：46.07；相对密度（水=1）：0.79；蒸汽密度（空气=1）：1.59：沸点：78.3℃；饱和蒸气压（kPa）5.33（19℃）；与水混溶， 可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂；无色液体。

燃烧爆炸危险性  燃点（℃）：12；爆炸极限：爆炸上限%(V/V) ：19.0 ，爆炸下限%(V/V) ：3.3；本品易燃，具刺激性。其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。

燃烧、爆炸

②生产设施风险识别

项目所用氧气均从外部进行采购，使用钢瓶包装，故项目生产设施风险主要来自酒精、氧气使用过程及污水处理设施站运行过程。

本项目危险物质采用瓶装进行储存，酒精储存或使用过程中泄露如遇明火会引发火灾、爆炸，会对周边大气环境和人员生命安全产生影响和伤害。

项目采用雨污分流系统，保证污水能全部进行处置，污水收集、处理设施等均采用混凝土层进行防渗、防腐处理，并委托专业人士进行敷设，项目正常运行情况下对周围环境影响小。项目废水影响主要在污水处理发生故障时，会有超标污水排入市政管网。

（3）环境风险分析
项目污水处理站废水事故超标外排；医疗废物收集贮存过程中管理不善，与一般固体废弃物混装或散落污染院内环境等，对区域的空气、地表水、土壤及人群健康将造成影响；氧气、酒精存使用过程操作不当造成泄漏遇明火发生火灾、爆炸从而引起的次生环境污染等。

（4）环境风险防范措施及应急要求

①本次评价要求设置1个10m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。

②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行了防渗、防腐。

③定期对污水处理设施进行维护和检修。

④项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。

⑤项目医疗废物暂存处内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。

⑥氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。

⑦加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。

（5）环境风险分析结论

项目运营过程酒精、氧气存在一定的环境风险，企业在严格按照有关标准、规范及条例的要求，认真落实环境风险防范措施的前提下，并制定环境风险应急预案，报当地环保部门备案，可有效控制项目的环境风险。
表4-22  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

晋宁慈康精神病医院扩建项目

建设地点

（云南）省

（昆明）市

（晋宁 ）区

（ ）县

（ 昆阳街道办事处） 
地理坐标

经度

102°32′59.862″
纬度

24°42′16.918″
主要危险物质及分布

污水处理站、医废暂存间、氧气瓶、酒精瓶。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

泄漏，遇见明火会发生火灾、爆炸，对周围人员生命安全造成伤害，同时会对环境造成影响。
风险防范措施要求

①本次评价要求设置1个容积≥10m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。

②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行防渗、防腐。

③定期对污水处理设施进行维护和检修。

④项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。

⑤项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。

⑥氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。

⑦加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：无。

以新带老措施
（1）医院扩建后污水量增加，需扩建污水处理站以满足医院扩建后污水处理要求。
（2）事故池有效容积≥10m3；事故情况下的废水暂存于事故池中，及时检查事故原因，待排除事故之后，废水经处理后达标排放。 
三、污染物“三本帐”核算分析

项目扩建前、后，主要污染物的产生量和排放量变化见下表。

表4-23   项目“三本帐”核算一览表  单位：t/a

污染物

原项目

①
本项目

②
以新带老

削减量

③
改建后

全厂排放量

④
排放增减量

⑤
废水

废水量（t/a）

4708.5
6560.51
0
11269.01
+6560.51
CODcr（t/a）

0.186
0.259
0
0.445
+0.259
氨氮（t/a）

0.004
0.006
0
0.01
+0.006
TP（t/a）

0.038
0.052
0
0.09
+0.052
废气

氨（kg/a）
1.171
1.631
0
2.802
+1.631
硫化氢（kg/a）
0.045
0.063
0
0.108
+0.063
备注：1、④=①+②-③，⑤=④-①；
2、“+”表示增加，“—”表示减少。
3、根据现行排污许可证要求，项目废水排口、废气排口均为一般排放口，各污染物仅需要达标排放即可，不许可排放量。

4、根据建设方提供的竣工验收监测数据，各污染物均达标排放。
五、环保投资

项目总投资50万元，其中环保投资14.3万元，占总投资28.6%。环保投资见下表。

表4-24 项目环保投资估算一览表

项目

环境保护设施

数量

规模

投资（万元）

备注

废水

污水处理站
1座
扩建至处理规模≥44m3/d
10
环评新增
固废

垃圾桶
若干

——
0.1
已建成
医废废物收集桶

若干

——
0.2

已建成
风险防范：事故池
1个

扩建事故池容积≥10m3
4
环评新增

合计

/

14.3
/

四、环境保护竣工验收内容

项目建成后，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）要求开展自主环保验收。项目环境保护“三同时”竣工验收内容，见下表。
表4-25 环境保护竣工验收一览表
项目

污染物

名称

环保设施

验收标准

废气

氨、硫化氢、臭气

①生活垃圾日产日清，不在项目内长期堆积。

②对污水处理系统定期检查和维修，保证设备正常运行。定期消毒，周边进行绿化。

《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值

废水

pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷、粪大肠杆菌等

①已建：雨污分流系统；1个1m3的隔油池；3个化粪池，总容积25m3； 
②污水处理站：1座，扩建至处理规模≥44m3/d。
出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准；氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表lA等级标准。
固体废物

生活垃圾

垃圾桶收集后委托环卫部门处置。
处置率100%

医疗废物

委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。

污泥

委托有资质单位清掏处理。
噪声

厂房隔声、设备减震
厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

风险防范措施

1个容积≥10m3的事故池。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口

(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气 
	污水站无组织排放
	氨、硫化氢、臭气、甲烷、氯气
	对污水处理系统定期检查和维修，保证设备正常运行。定期消毒，周边进行绿化。
	《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005中表3标准值

	地表水 
	DW001
	pH、COD、BOD5、SS、动植物油、氨氮、总磷、粪大肠杆菌等
	①已建：雨污分流系统；1个1m3的隔油池；3个化粪池，总容积25m3； 
②污水处理站：1座，扩建至处理规模≥44m3/d。

③废水处理方式：食堂废水经隔油处理后同其他废水一起进入化粪池、污水处理站预处理达标后，经市政管网排入古城水质净化厂。
	出水达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）表2预处理标准；

氨氮、总磷达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表lA等级标准。

	声环境
	设备噪声
	产噪设备合理布局，设备基础减震、距离衰减。定期检查，维修设备，使设备处于良好的运行状态。
	厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

	电磁辐射
	—
	—
	—
	—

	固体废物
	①医疗废物：暂存于医废暂存处，委托云南正晓环保投资有限公司清运处置。

②生活垃圾：使用垃圾桶收集后委托环卫部门处置。

③污泥：项目污水处理系统（化粪池、污水站）产生的污泥含有致病菌，清掏前采用投加石灰、漂白粉等药剂先进行消毒，消毒后委托资质单位清掏处理。

综上，固废处置率100%。

	土壤及地下水

污染防治措施
	医废暂存间应进行防渗处理，采用厚度为200mm厚的水泥材料或其它防渗材料，确保渗透系数小于1.0×10-10cm/s，防止液体危废下渗污染地下水水质和土壤环境。

	生态保护措施
	项目用地范围内无生态环境敏感目标，项目运行后保证污染物的达标排放，基本对生态环境无较大影响。

	环境风险

防范措施
	①本次评价要求设置1个容积≥10m3的事故池，污水处理站故障时，首先关闭污水处理站出水阀门，停止排水，然后将污水处理设备内的污水抽至事故池暂存，设备检修好后再进行处理。
②化粪池、污水处理站等污水收集处理设施进行防渗、防腐。

③定期对污水处理设施进行维护和检修。

④项目医疗废物暂存间内设有专门的分类收集包装物、容器。

⑤项目医疗废物暂存间内应设置有截漏的裙角，利用地面与裙角之间所围建的容积对医疗废物暂存间内泄漏的物质进行收集。

⑥氧气瓶日常使用过程中加强维护保养，特别检查阀门口是否完好，有无泄漏情况，内压是否稳定等。

⑦加强管理，严禁将氧气瓶放置在有火源、高温、有易燃易爆物品处，氧气瓶旁严禁吸烟、使用火源。

	其他环境

管理要求
	1、加强生产管理和设备设施的日常维护及监控工作。

2、加强环保设施的维护检修，保障环保设施的处理效率。

3、建立、健全生产环保规章制度。

4、严格在岗人员操作管理。




六、结论
	本项目的建设符合国家产业政策，符合达标排放、总量控制和不降低当地环境功能的原则要求；环境影响预测分析结果表明，本项目建成后，对当地环境质量及主要关心点环境影响很小，符合国家法律法规要求。本项目在严格执行环境保护 “三同时”规定，严格进行环境管理，保证项目内的污水处理设施及其他环保设施的正常运行，污染物达标排放的条件下，对周围环境的影响较小。因此，本项目从环境保护角度论证，是可行的。



附表

建设项目污染物排放量汇总表   单位：t/a

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填

）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	NH3
	1.171×10-3
	——
	——
	1.631×10-3
	0
	2.802×10-3
	+1.631×10-3

	
	H2S
	4.5×10-5
	——
	——
	6.3×10-5
	0
	1.08×10-4
	+ 6.3×10-5

	废水
	废水量
	4708.5
	——
	——
	6560.51
	0
	11269.01
	 +6560.51

	
	化学需氧量
	0.186
	——
	——
	0.259
	0
	0.445
	+0.259

	
	氨氮
	0.004
	——
	——
	0.006
	0
	0.01
	+0.006

	
	总磷
	0.038
	——
	——
	0.052
	0
	0.09
	+0.052

	一般工业

固体废物
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——
	——

	危险废物
	医疗废物
	0.78
	——
	——
	1.06
	0
	1.84
	+1.06

	
	污泥
	0.95
	——
	——
	1.19
	——
	2.14
	+1.19


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

_1234567893.vsd

_1234567895.vsd

_1234567897.vsd

_1234567899.vsd

_1234567900.unknown

_1234567898.vsd

_1234567896.vsd

_1234567894.vsd

_1234567891.vsd

_1234567892.vsd

_1234567890.vsd
�

�

挂号（门诊楼）


诊断（门诊楼）�

缴费（门诊楼）�

取药、基本治疗
（门诊楼）�

住院（住院楼）�

治疗（住院楼）�

出院


离开



