- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：“包装装潢印刷、彩箱、彩盒加工销售”项目锅炉升级改造

建设单位（盖章）：昆明东佳装潢彩印包装有限公司

编制日期：               2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	9

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	23

四、主要环境影响和保护措施	28

五、环境保护措施监督检查清单	39

六、结论	40

附表：

附表1、建设项目污染物排放量汇总表；

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、项目周边关系图；

附图3、项目平面布置图

附图4、项目所在区域水系图；

附图5、两线三区对比图；

附件：

附件1、委托书；

附件2、项目投资备案证

附件3、营业执照；

附件4、原项目环评批复；

附件5、验收批复；

附件6、原项目验收意见；

附件7、原项目监测报告；

附件8、排污许可证；

附件9、技术咨询合同；

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | “包装装潢印刷、彩箱、彩盒加工销售”项目锅炉升级改造 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |
| 建设单位 联系人 |  | 联系方式 | 1 |
| 建设地点 | 云南省（自治区）昆明市晋宁区南门村大沟边 |  |  |
| 地理坐标 | （102度44分47.452秒，24度41分31.142秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业 |
| 建设性质 | £新建（迁建） R改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 晋宁区发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 09530122231094 |
| 总投资（万元） | 100 | 环保投资（万元） | 4 |
| 环保投资占比（%） | 4 | 施工工期 | 2023年8月至2023年10月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 250 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.产业政策符合性分析 （1）根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于项目不属于限制性及淘汰类行业，为允许类项目。 （2）经查对国家发展改革委、商务部以“发改经体[2018]1892号发布的《市场准入负面清单》（2018年版）”，本项目也不在《市场准入负面清单》（2018年版）之列，项目所采用的工艺设备也不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中明示的淘汰范畴； 项目建设符合国家及地方的相关产业政策。 2.选址合理性分析 本项目拟在原昆明东佳装潢彩印包装有限公司厂内将4吨/时燃煤锅炉改造成4吨/时天然气锅炉，不涉及新增用地，项目选址区及周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区保护范围；项目运营期废水、废气、噪声、固废均采取了有效的污染防治措施妥善处理，不会对环境造成大的影响，不会改变项目选址区域环境功能属性；选址环境可行。 3.与周围环境相容性分析 本项目不涉及新增用地，项目具有与周边环境相容的条件，且项目周边50m范围内无敏感点，项目各污染物经过环保措施处理后都能达标排放。因此项目在此入驻与周边环境相容。 4.与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（2022年12月29日）符合性 根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》，滇池保护范围通过“两线”分为三区。“三区”分别是生态保护核心区、生态保护缓冲区、绿色发展区。生态保护核心区是滇池岸线与湖滨生态红线之间区域，生态保护缓冲区是湖滨生态红线与湖泊生态黄线之间区域，绿色发展区是湖泊生态黄线与滇池流域分水线之间区域。通过本项目在滇池保护区位置图分析（见附图7），本项目距离滇池最近距离为7km，位于绿色发展区范围内。根据《滇池“三区”管控实施细则（试行）》（三）绿色发展区管控要求，其相符性分析详见下表1-1。 表1-1 与《滇池“三区”管控实施细则（试行）》符合性分析 《滇池“三区”管控实施细则（试行）》; 项目情况; 相符性. 绿色发展区管控要求; 远湖布局、离湖发展，科学划定城镇开发边界，优先安排从生态保护核心区和生态保护缓冲区迁出的建设需求。按照滇池保护需要，根据集约适度、绿色发展的原则，加快国土空间规划编制及管控。严禁滇池面山（指滇池最外层面山的山体，主要包括长虫山、一撮云、梁王山、文笔山、棋盘山等，具体范围以经批准的矢量图为准）区域连片房地产开发。; 项目距离滇池7km，位于绿色发展区域。本项目为锅炉改造项目，使用已建成的厂房建设。; 符合. 严格执行依法批准的国土空间规划明确的建设用地总规模，新增建设用地主要优先用于保障基础设施、公共服务设施等民生项目用地需求。科学发展资源条件优越，以及旅游、休闲、康养等发展潜力较大的绿色产业。不得建设不符合国家产业政策的造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、炼汞、电镀、化肥、农药、石棉、水泥、玻璃、冶金、火电以及其他严重污染环境的生产项目。禁止新建、改建、扩建直接向入湖河道排放氮、磷污染物的工业项目和严重污染环境、破坏生态的其他项目。; 项目为锅炉改造项目，属于允许类产品，符合国家产业要求。项目产生的生产废水进行回用，不外排。; 符合. 加快推进城镇污水处理厂扩容提标、雨污分流设施改造，加强农村生活污水治理与农村“厕所革命”有机衔接，积极推动农村生活污水、粪污无害化处理和资源化利用。加强垃圾收集、转运、处置等各类环境基础设施建设、运营和维护。2025年底前，完成流域内城镇雨污分流改造，城镇污水收集率达95%以上，农村生活污水收集处理率达75%以上，畜禽粪污综合利用率达90%以上，城市生活垃圾处理率达97%以上，实现农村生活垃圾分类投放、统一运输、集中处理。; 项目采用雨污分流，项目不新增员工，不产生生活污水，固废处置率达到100%。; 符合. 综上所述，本项目符合《滇池“三区”管控实施细则（试行）》的相关规定。 6.与“三线一单”控制要求符合性分析 根据《云南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（云政发〔2020〕29号），本项目与“三线一单”符合性分析见表1-2。 表1-3项目与“三线一单”符合性 内容; 项目情况; 符合性. 生态保护红线; 执行省人民政府发布的《云南省生态保护红线》，将未划入生态保护红线的自然保护地、饮用水水源保护区、重要湿地、基本草原、生态公益林、天然林等生态功能重要、生态环境敏感区域划为一般生态空间。; 项目不涉及生态保护红线范围内，符合要求。; 符合. 环境质量底线; 水环境质量底线：到2020年底，全省水环境质量总体良好。到2025年，纳入国家和省级考核的地表水监测断面水质优良率稳步提升，重点区域、流域水环境质量进一步改善，基本消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质巩固改善。到2035年，地表水体水质优良率全面提升，各监测断面水质达到水环境功能要求，消除劣Ⅴ类水体，集中式饮用水水源水质稳定达标。 大气环境质量底线：到2020年底，全省环境空气质量总体保持优良；到2025年，环境空气质量稳中向好，州市级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。到2035年，环境空气质量全面改善，州市级、县级城市环境空气质量稳定达到国家二级标准。 土壤环境风险防控底线：到2020年底，全省土壤环境质量总体保持稳定。到2025年，土壤环境风险防范体系进一步完善，受污染耕地安全利用率和污染地块安全利用率进一步提高。到2035年，土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。; 项目所在区域环境空气质量良好，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；项目附近二街河不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本项目大气污染物颗粒物（TSP）、氮氧化物、二氧化硫，均能达标排放；项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后回用于生产，不外排 ，不会改变项目所在区域环境质量功能，能够满足环境质量底线要求。; 符合. 资源利用上线; 水资源利用上线：到2020年底，全省年用水总量控制在214.6亿立方米以内。 土地资源利用上线：到2020年底，全省耕地保有量不低于584.53万公顷，基本农田保护面积不低于489.4万公顷，建设用地总规模控制在115.4万公顷以内。 能源利用上线：到2020年底，全省万元地区生产总值能耗较2015年下降14%，能源消费总量控制在国家下达目标以内，非化石能源消费量占能源消费总量比重达到42%。; 项目废水不外排；固废处理处置率为100%；项目使用电为能源，做到节能减排，环境效益明显；项目不新征土地，符合资源利用上线要求。; 符合. 生态环境准入清单; 生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，划定生态环境管控单元，制定生态环境准入清单。; 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目不属于限制类、淘汰类，为允许类。; 符合. 综上所述，项目不涉及生态保护红线，基本满足环境质量底线，符合资源利用上线，本项目与“三线一单”基本相符。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目概况 项目名称：“包装装潢印刷、彩箱、彩盒加工销售”项目锅炉升级改造 建设单位：昆明东佳装潢彩印包装有限公司 建设地点：云南省昆明市晋宁区南门村大沟边 建设性质：改建 项目总投资：100万元 占地面积：250平方米 建设内容：项目在原占地面积0.4亩，建筑面积250平方米的厂区内进行锅炉升级改造，拆除每小时供蒸汽4吨的燃煤锅炉一台，新安装每小时供蒸汽4吨的天然气锅炉锅炉一台及配套设施等，安装后，每小时供蒸汽4吨。 建设规模：4吨/时天然气锅炉 建设进度：项目拟于2023年8月开工建设，2023年10月竣工投产，目前尚未开工建设。 项目由来：2009年10月21日昆明东佳装潢彩印包装有限公司完成《昆明东佳装潢彩印包装有限公司包装装潢印刷、彩箱、彩盒加工销售建设项目环境影响报告表》并取得环评批复，晋环保复【2009】57号，于2020年8月4日取得了排污许可证，许可证编号：91530122757174491G001P，并于2011年6月15日完成竣工验收，竣工验收批复号晋环保验【2011】4号。根据企业业务发展需求，现将1.5万吨/年多功能磷矿浮选试剂生产装置建设项目锅炉升级改造，拆除每小时供蒸汽4吨的燃煤锅炉一台，新安装每小时供蒸汽4吨的天然气锅炉锅炉一台及配套设施等。 2.建设内容 本项目拟在原昆明东佳装潢彩印包装有限公司厂内将4吨/时燃煤锅炉改造成4吨/时天然气锅炉，并配套相关环保设施及辅助设施。 表2-1项目工程组成一览表 工程; 组成; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 锅炉; 位于昆明东佳装潢彩印包装有限公司东侧，依托现有锅炉房，面积为250m2，拆除原有1台4t/h燃煤锅炉并新建1台4t/h天然气锅炉。; 依托现有锅炉房，面积250m2. 天然气管道; 起点为南门村接管点，止于昆明东佳装潢彩印包装有限公司（锅炉房）; 新建. 辅助工程; 软水制备系统; 新建一套软水制备系统; 外购. 净水器; 一套，净水器，主要用于软水制备系统前端，对自来水进行净化预处理; 外购. 蓄水箱; 1个，容积为5m3，主要为锅炉供水; 外购. 循环泵; 2套，一用一备，作为锅炉循环水配套; 外购. 公用工程; 供水; 市政供水; 依托现有. 排水; 排水体制：雨污分流制。 雨水排放：项目占地范围内雨水主要为屋面雨水，通过屋面雨水管网收集后，接入厂区雨水沟渠，最终汇入园区雨水管网。 污水排放：项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。; 依托现有. 供电; 市政供电; 依托现有. 供气; 由华润燃气供给; 新建. 环保工程; 废气; 项目锅炉采用低氮燃烧技术，锅炉废气通过8米高排气筒排放。; 新建. 废水; 项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后回用于生产。; 新建. 噪声; 选用低噪声设备，采取隔声、基础减震等措施。; 新建. 固废; 废弃离子交换树脂由厂家定期进行更换并回收；燃气过滤器滤渣由燃气公司收集后交由环卫公司处理。; /. 3.主要设施设备 项目主要设施设备汇总见表2-2。 表2-2生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 备注. 1; 天然气蒸汽锅炉; 4t/h; 1套; 外购. 2; 软水制备系统; /; 1套; 外购. 3; 净水器; /; 1套; 外购. 4; 蓄水箱; 5m3; 1个; 外购. 5; 循环泵; /; 2套; 外购（一用一备）. 6; 鼓风机; 4950m3/h; 1台; 外购. 本次新增天然气蒸汽锅炉参数见下表。 表2-3本次技改天然气蒸汽锅炉技术参数表（单台） 序号; 设备参数; 单位; 数值. 1; 锅炉型号; /; CZI—2000G13S. 2; 额定蒸发量; t/h; 4.0. 3; 额定蒸汽压; MPa; 1.3. 4; 额定蒸汽温; ℃; 195. 5; 燃料消耗量; Nm3/h（天然气）; 301.3. 6; 送风机; /; 型式：单级涡轮式，风量：4950m3/h， 电机输出功率：7.0kW. 4.主要原辅材料及燃料 项目新建4t/h锅炉（2.8MW）采用天然气作为燃料，天然气热值为8000~8500大卡，取最小值8000大卡即33456KJ/m3，则燃料使用量为301.3m3/h。项目1年生产300天，锅炉每天工作约6小时，燃料年使用量为54.23万m3/a，主要原辅材料见表2-4。 表2-4项目原辅料使用一览表 序号; 物质名称; 单位; 年用量. 1; 天然气; 万m3/a; 54.23. 2; 自来水; t/a; 15135. 3; 电; kWh/a; 3000. 项目采用天然气作为燃料，天然气是一种洁净环保的优质能源，主要成分是甲烷，几乎不含硫、粉尘和其他有害物质，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性，高位热值为35.5MJ/m3（8500大卡），低位热值为33.4MJ/m3（8000大卡）其甲烷含量较高，不含硫，其成分见下表。 表2-5天然气主要成分 序号; 名称; 分子式; 含量（%）. 1; 甲烷; CH4; 99.07. 2; 乙烷; C2H6; 0.12. 3; 丙烷; C3H8; 0.03. 4; 异丁烷; I-C4H10; 0.01. 5; 壬烷以上重烷; C9H20+; 0.08. 6; 水; H2O; 0.01. 7; 二氧化碳; CO2; 0.50. 8; 氮气; N2; 0.18. 合计; 100. 5.总平面布置 项目不新增建设用地，新建天然气锅炉安装在原有燃煤锅炉房内，位于厂界东侧，总建筑面积为250m3，紧邻厂区大门，方便进出，布局合理。 6、辅助工程 项目辅助工程主要是净水器、软水制备系统、蓄水箱、循环泵和鼓风机。 净水器用于软水制备系统前端，对自来水进行预处理，去除自来水中去除自来水中各种可见物、悬浮物及杂质等。 软水制备系统用于去除水中的杂质（主要是钙镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等。 蓄水箱容积为5m3，主要为锅炉供水。 循环泵共2台，一用一备，作为锅炉循环水配套。鼓风机风量4950m3/h，作为锅炉的配套风机。 7.公用工程 （1）给水 本项目用水主要为1台锅炉生产用水，由市政供水管网供给。 （2）排水 排水体制：雨污分流制。 雨水排放：项目占地范围内雨水主要为屋面雨水，通过屋面雨水管网收集后，接入厂区雨水沟渠，最终汇入园区雨水管网。 污水排放：项目主要生产废水为软水制备系统废水和锅炉排污水收集后通过沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 8、劳动定员及生产制度 本项目1年生产300天，每天1班，每班6小时，锅炉操作员使用原燃煤锅炉操作工，不新增工作人员。 9.项目环保投资 项目总投资100万元，其中环保投资4万元，占总投资的4%；环保投资估算明细表见表2-6。 表2-6项目环保投资一览表 序号; 污染源; 环保措施名称; 投资（万元）. 1; 废气; 拆除原有湿式脱硫、多级旋风除尘环保设施，新增15m高排气筒及相关措施; 1. 2; 废水; 依托已有污水管道，软水制备系统废水和锅炉排污水收集后会用于生产，不外排; 0. 沉淀池10m3; 1. 3; 噪声; 采用基础减震、隔声等措施; 1. 4; 固废; 废弃离子交换树脂由厂家定期进行更换并回收；燃气过滤器滤渣由燃气公司收集后交由环卫公司处理; 0. 5; 环境保护管理; 包括台账管理、环保设施维护等; 1. 合计; 4. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1.施工期工艺流程 本项目位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地，本项目拟在昆明东佳装潢彩印包装有限公司厂内原有锅炉房将4吨/时燃煤锅炉改造成4吨/时天然气锅炉；铺设天然气管道，并配套相关环保设施及辅助设施。 本项目施工过程中产生的污染物包括废气、污水、噪声和固废等，对环境的影响随着施工的结束而消失的特点。施工期工艺及污染环节见图2-1。 项目施工期工艺流程及产污节点见图2-1。 图2-1项目施工工艺流程及产污节点图 2.营运期工艺流程和产排污环节 - 2.1项目工艺流程分析 项目生产工艺流程及产污节点见图2-2。 图2-2项目运营期工艺流程及排污节点图 （1）生产工艺流程简述： 锅炉：运营期自来水经软水制备系统软化（离子交换树脂吸附水中的钙、镁离子，释放钠离子）后由成套给水设备供给锅炉，天然气通过管道输送至锅炉房，经调压后通过燃气管道进入锅炉，天然气作为燃料在锅炉内燃烧，使其化学能转化为热能。而后锅炉房的锅炉产生的热水通过供热管网供给厂区内办公室及车间达到采暖的目的。热交换后的水体循环加热、散热。运营期间软水制备系统会产生生产废水。 软水处理装置：自来水首先经过软水器进行软化处理，去除水中的杂质（主要是钙镁等），以免水中的钙、镁在高温下形成水垢附着在锅炉内壁上，降低锅炉热效率、浪费燃料、使锅炉出力不足、甚至引起事故等，此过程会产生软化废水。 软化水处理器的填料是离子交换树脂，使用过程中定期用盐水对交换树脂进行再生清洗，反冲洗过程会产生反冲洗废水，主要污染物是盐量等。自来水通过软水器内树脂层时，水中的钙、镁离子被树脂交换吸附，同时等物质量释放出钠离子，从而使出水软化。当树脂吸收一定量的钙、镁离子后，就必须进行再生。再生采用食盐水冲洗树脂层，把树脂上的硬度离子再置换出来，随再生废水排出，树脂恢复软化交换能力。盐水再生反应的化学方程式如下： 软化过程：2NaR+M2+→MR2+2Na+ （M为Ca2+或Mg2+） 再生过程：MR2+2NaCl→2NaR+NaCl+MCl2（M为Ca2+或Mg2+） （2）水平衡 本项目产生的废水为锅炉排水及软化处理废水。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数手册》的相关数据，锅炉排污水＋软化处理废水的排污系数为13.56t/万立方米-原料。项目天然气燃料使用量为301.3m3/h，每天运行6h，则项目锅炉排污水＋软化处理废水的产生量为：301.3×6×13.56/10000=2.45t/d。所有锅炉废水经收集后通过沉淀池沉淀后全部回用用于生产，不外排。 图2-3项目水平衡图单位m3/d |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 昆明东佳装潢彩印包装有限公司生产区概况 - 昆明东佳装潢彩印包装有限公司（以下简称建设单位）位于云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地，主要生产纸箱。目前项目厂区内存在有1条纸箱生产线，并配套建设有1台4t/h燃煤锅炉锅炉。以下简要介绍昆明东佳装潢彩印包装有限公司环保手续履行情况、原有项目污染物产生及排放情况。 - 企业环保手续履行情况 时间; 环保手续; 报告名称; 批复文号. 2009年9月1日; 项目投资备案证; “包装装潢印刷、彩箱、彩盒加工销售”项目; 备案项目编码：09530122231094. 2009年10月21日; 环境影响报告表; 昆明东佳装潢彩印包装有限公司包装装潢印刷、彩箱、彩盒加工销售建设项目环境影响报告表; 晋环保复[2009]57号. 2020年8月4日; 排污许可证; 排污许可证; 登记编号：91530122757174491G001P. 2011年6月15日; 验收; 昆明东佳装潢彩印包装有限公司包装装潢印刷、彩箱、彩盒加工销售建设项目; 晋环保验[2011]4号. 三、现有排污许可证 目前昆明东佳装潢彩印包装有限公司原有项目（不包含在建项目）均己按要求取得排污许可证，目前排污许可证由昆明市生态环境局晋宁分局颁发，有效期限：自2020年8月4日起至2023年8月3日止，编号为91530122757174491G001P。昆明东佳装潢彩印包装有限公司的废气总量指标为：二氧化硫为2.5吨/年，颗粒物为1.092吨/年。 - 四、原项目建设情况 - （1）原有项目建设锅炉建设情况 - 原项目为1台4t/h燃煤锅炉（本次改建更换锅炉），安装情况见下表。 表2-7原有锅炉原辅料一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 燃煤锅炉; DZL4-1.25-AII（4t/h）; 1台; 本次淘汰拆除. - （2）原有项目软水制备情况 - 原有4t/h燃煤锅炉配备4t/h软水制备器采用离子交换树脂，使用阳离子树脂，再生方法为盐箱补水—正洗，再生时间30-60分钟，再生还原剂为Nacl。所用树脂废弃率为5年/次，每次500kg。 - （3）原有锅炉原辅料 表2-8原有锅炉原辅材料 序号; 项目; 单位; 年耗量; 来源. 1; 水; t/a; 10200; 原有供水管网供应. 2; 燃煤; t/a; 980; 外购. 燃煤成分. 全水分%; 分析水分%; 灰分%; 挥发分%; 固定碳%; 全硫%. 6.95; 1.12; 11.69; 32.73; 54.46; 0.61. - （4）原有项目定员及工作制度 - 原有项目劳动定员50人，年工作300天，每天8h。其中锅炉房定员1人，年工作300天，每天6h。 - （5）原有锅炉运行工艺 燃煤锅炉是用燃煤作为燃料，在炉内燃烧放出热量，加热锅炉内的水，使其汽化成蒸汽的热能转换设备。锅炉用水为经脱盐水站处理得到的软水，水在锅炉内不断被炉里气体燃料释放出来的热量加热，温度升高并产生带压蒸汽供应生产各环节使用。本项目生产工艺流程见下图。 - 图2-3原有锅炉工艺流程及产污节 五、原有项目污染物产生情况 - （1）废气 原项目产生的废气主要有锅炉燃烧废气、燃煤堆棚无组织粉尘等。 - ①锅炉燃烧废气 原项目采用的是4t/h的燃煤锅炉，采用湿式脱硫、多级旋风除尘器处理后，二氧化硫为2.367吨/年、烟尘为0.917吨/年，排放浓度为SO2：176mg/m3，颗粒物：68.2mg/m3。 表2-94t/h燃煤锅炉废气产排污情况表 污染物; 平均排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 标准（mg/m3）; 达标情况. 颗粒物; 68.2; 0.917; 80; 达标. 二氧化硫; 176; 2.367; 400; 达标. 根据表2-9可知，项目4t/h燃煤锅炉废气能满足（GB13271-2014）《锅炉大气污染物排放标准》要求，能够达标排放。 - ②燃煤堆棚无组织粉尘 燃煤堆棚无组织扬尘产生量较少，采取上方设置防雨棚，除进车一侧其余3侧设置墙体围挡后呈无组织排放。 - ③煤渣无组织粉尘 项目设置1个煤渣堆存区，煤渣堆存无组织扬尘产生量较少，呈无组织排放。 - （2）废水 原有项目废水主要为锅炉定排水、软水再生废水、生活污水等。 - ①锅炉定排水 锅炉排污量为0.12m3/a，36m3/d，用于厂区洒水降尘。 - ②软化再生废水 项目设置1台设计处理能力为4t/h全自动软水设备，当交换时间达到24h时，再生1次，再生时间为30min，再生效率75%，则软化水再生废水产生量为0.75t/次（0.75t/d）、225t/a，用于厂区洒水降尘及绿化。 - ③生活污水 - 原有项目定员50人，本项目食宿员工20人，生活用水量按100L/（人·d）计，则生活污水总量为1.8m3/d、480m3/a。 表2-10原有废水污染情况汇总表 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 锅炉; 锅炉排污水; 678; 经污水处理站处理后用于洒水降尘及绿化. 软水设备; 软化水再生废水; 225; 经污水处理站处理后用于洒水降尘及绿化. 员工; 生活污水; 480; 食堂废水经隔油池后和生活污水一起经化粪池处理后进入污水处理站处理后用于产区洒水降尘及绿化. - （3）噪声 项目噪声源主要为生产过程中设备噪声。其噪声值在70~85dB（A）之间。噪声主要通过厂房阻隔、减震基础等措施进行降噪。根据验收监测报告。 表2-11厂界噪声监测结果表 监测范围; 监测点位; 主要声源; 2011-05-14; 2011-05-15. 噪声值Leq; 噪声值Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 本项目厂 界四周; 厂界东面; 瓦楞机、粘合机、分纸机、切纸机、印刷机; 54.9; 不生产; 55.2; 不生产. 厂界南面; 55.4; 不生产; 56.0; 不生产. 厂界西面; 58.1; 不生产; 59.1; 不生产. 厂界北面; 53.8; 不生产; 54.0; 不生产. 执行标准; ≤65; ≤55; ≤65; ≤55. 达标情况; 达标; /; 达标; /. 监测结果评价; 项目厂界四周1m处噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》表1中的3类区标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。. - 项目满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准要求，能够达标排放。 - （4）固废 - 原项目固废主要为煤渣、陶瓷多管除尘器收尘灰、脱硫废水循环池脱硫渣、污水处理站污泥、生活垃圾、化粪池污泥。 - ①煤渣 原项目用煤950t/a，煤渣产生量为70t/a，集中收集后用运送至附近砖厂烧砖。 - ②多级旋风除尘设备收尘灰 原项目多级旋风除尘设备除尘效率95%，收尘灰为9t/a，集中收集后用运送至附近砖厂烧砖。 - ③脱硫渣 脱硫废水循环池脱硫渣产生量为21t/a，统一收集后外售附近砖厂烧砖。 - ④生活垃圾 原项目员工50人，人均产生生活垃圾量按0.5kg/d计，则员工生活垃圾产生量约为25kg/d，即7.5t/a，委托环卫部门定期清理。 - ⑤废机油 - 锅炉房废机油产生量为40L（0.034t/a），生产线废机油产生量0.4t/a，建设标准危废暂存间并与有资质单位签订协议定期清理。 - ⑥废离子交换树脂 - 项目软水设备采用离子交换树脂制备软水，更换周期为5年/次，更换量为0.5t，目前尚未产生，待产生时存于危废间，交由有资质单位处理。 表2-12原有固废污染情况汇总表 排放源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 处置措施. 锅炉; 燃煤渣; 70; 集中收集后用运送至附近砖厂烧砖. 除尘器; 收尘灰; 9; 集中收集后用运送至附近砖厂烧砖. 脱硫废水循环池; 脱硫渣; 21; 集中收集后用运送至附近砖厂烧砖. 设备维修; 废机油; 0.434; 委托有资质单位定期清运处理. 办公区; 生活垃圾; 7.5; 定期委托环卫部门清运. 软水设备; 废离子交换树脂; 0.5; 委托有资质单位定期清运处理. 4、原有项目遗留问题及整改措施 （1）主要问题 ①原项目设置1台4t/h燃煤锅炉，不符合《大气污染防治行动计划》中“加强工业企业大气污染综合治理。全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、"煤改气"、"煤改电"工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”；不符合《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发〔2018〕22号）中“开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新建每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉”的要求。 （2）提出对原项目整改措施 ①本项目为锅炉煤改气，顺应国家政策，节能减排，有利环境保护。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.环境空气质量现状 项目位于云南省昆明市晋宁区晋城镇南门村大沟边，所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 根据昆明市生态环境发布的《2021年度昆明市生态环境状况公报》，2021年昆明市生态环境质量总体保持稳定；昆明环境空气质量达到国家二级标准，主城区空气质量优良率达98.63%，连续5年排名省会城市前五名昆明市主城区环境空气优良率达98.63%，其中优209天、良151天、轻度污染5天。与2020年相比，优级天数增加6天，环境空气污染综合指数持平。 根据晋宁区监测站（站点编号：530122001）2022年1月1日-2022年12月31日共计12个月的监测资料。根据收集的资料统计分析，结果如下： 表3-1区域空气质量现状评价（晋宁区2022年空气质量监测数据统计） 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m³; 标准值ug/m³; 占标率; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 5.69; 60; 9.48; 达标. 24h平均第98百分位数; 11; 150; 7.33; 达标. NO2; 年; 均质量浓度 12.86; 40; 32.15; 达标. 24h平均第98百分位数; 25; 80; 31.25; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 29.58; 70; 42.26; 达标. 24h平均第95百分位数; 82; 150; 54.67; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 20.09; 35; 57.4; 达标. 24h平均第95百分位数; 53; 75; 70.67; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m³）; 4（mg/m³）; 35; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90位百分数; 141; 160; 88.13; 达标. 根据收集的监测资料统计结果，晋宁区2022年1月1日-2022年12月31日二氧化硫（SO2）和二氧化氮（NO2）年均浓度、24小时平均第98百分位数，可吸入颗粒物（PM10）和细颗粒物（PM 2.5）的年均浓度、24小时平均第95百分位数，O3的最大8小时平均第90百分位数、CO的24小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（3095-2012）二级标准要求，项目所在区域属环境空气质量达标区。 - 2.地表水环境质量现状 项目区最近地表水为项目西侧1200m的大河，本项目位于金沙江水系滇池流域，涉及的地表水为大河，流经晋宁区晋城镇辖区的河流全长约31公里，发源于晋宁县（晋城镇）与江川县交界山脉的关岭西坡干洞、大陷塘和菖蒲塘等地，汇入位于河涧铺村的大河水库，出水经四家村、八家村、化乐、十里铺村、双龙湾、月表村、石碑村、小河外村，在小寨与柴河的东支相会，并由此处分出淤泥河----大河的分洪河道，大河主河道继续笔直向西北方向流至天城门村，改称白鱼河，经石龙村（属上蒜）和上海埂村，最后在环湖南路以北的下海埂村注入滇池外海。根据《云南省水功能区划》（2014年修订），大河（水库坝址—入滇池口）水环境功能为农业、工业用水，2030年水质目标为Ⅲ类，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水标准。 大河属于 35 条入滇河道，根据2023年3月云南省生态环境厅发布的九大高原湖泊水质监测月报中的资料，九湖入湖河流水质状况表中大河（白鱼河），白鱼河入湖口断面水质情况为为Ⅳ类，滇池外海湖泊水质类别为Ⅳ类；滇池外海湖泊水质以及大河（白鱼河）水质轻度污染，未达到Ⅲ类水功能要求。主要原因是沿途村庄生活源和农业源的影响。 - 3.声环境质量现状 项目位于云南省昆明市晋宁区晋城镇南门村大沟边，环境功能区划为3类区，周围主要噪声源为交通噪声等，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）相关内容，厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标的建设项目，未监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 - 4.生态环境质量现状 根据现场踏勘，项目位于建成区，周边无世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区、地质公园等环境敏感区。项目区域内植物均为当地常见种和园林绿化栽培种，无古树名树，无国家级、省级保护植物。其生物多样性较简单，常见动物主要为老鼠、麻雀。 项目区域及周边 200m范围内未发现珍稀濒危和国家重点保护野生植物、云南省级保护植物及地方狭域种类分布，无国家重点保护的鸟类、两栖类、爬行类、哺乳类动物种类分布。项目区域为建成区生态环境自我恢复能力较弱。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 根据环评单位实地踏调查，根据现状调查，项目厂界外500米范围内无居民区、学校、自然保护区、风景名胜区、文化区。 （2）地表水 地表水保护目标为项目西面1.2km处的大河，保护级别为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）声环境 根据环评单位实地踏调查，项目厂界外50m范围内不存在声环境保护目标。 （4）地下水环境 根据环评单位实地踏调查，项目厂界外500m范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水保护目标。 （5）生态环境 建设项目属于改建项目，在现有厂房内进行设备升级改造，不新增占地。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （一）施工期 1、废气 施工期粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准，标准限值见表3-2。 表3-2大气污染物综合排放标准限值浓度：mg/m3 颗粒物; 无组织排放监控浓度限值. 1.0. 2、噪声 项目施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，标准限值见表3-3。 表3-3建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. （二）运营期 1、废气 营运期项目改建4t/h的锅炉，使用以天然气为燃料，锅炉燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），8m高排气筒进行排放各大气污染物的排放浓度限值见表3-4。 表3-4锅炉大气污染物排放标准单位：mg/m3 项目; 标准. 颗粒物; 20. SO2; 50. NOX; 200. 烟气黑度; ≤1. 2、噪声 项目位于（GB3096-2008）《声环境质量标准》3类功能区，因此，运营期执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准，具体指标见表3-11。 表3-11厂界噪声执行标准 单位：dB（A） 厂界外声环境功能区类别时段; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 3、固体废弃物 项目一般工业固体废弃执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关规定。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目的具体情况，结合国家污染物排放总量控制原则，建议本项目的总量控制指标如下： （1）废水 废水不外排，不设总量控制指标。 （2）废气 项目运营过程中大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，呈有组织排放，项目废气量891万m3/a，颗粒物0.155t/a、二氧化硫0.108t/a、氮氧化物0.86t/a。 （3）固体废弃物 项目固体废物均得到合理处理，处置率100%。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目主要施工内容包括铺设天然气管道和天然气锅炉安装调试，土建工程量较小，且以人工为主，不使用大型机械设备。 1、施工期废气污染防治措施： ①加强施工场地洒水降尘，及时清理废土。 ②该项目在开挖土方和土方回填过程中会产生一定的扬尘，在施工过程中应注意文明施工，做到洒水作业，减少扬尘对周围环境的污染。 ③建材在装卸、堆放、拌和过程中会产生粉灰外逸，施工单位必须加强施工区的规划管理，将建筑材料（主要是黄砂、石子）的堆场用蓬布遮盖建筑材料。 ④厂内建材运输道路应定期洒水清扫，保持车辆出入路面清洁、湿润，以减少汽车轮胎与路面接触而引起的地面扬尘污染，并尽量减缓行驶车速。 2、施工期废水污染防治措施： 施工设备、工具清洗水池和生活废水依托项目厂区现有污水处理措施进行处理。 3、施工期噪声污染防治措施： ①禁止夜间开展钢材切割、打磨等噪声较大的施工活动。 ②建筑材运输车辆经过居民区时禁鸣、减速。 4、施工期固体废物处置措施： ①施工产生的建筑垃圾能按照当地建筑垃圾管理要求进行处置。 ②施工人员产生的生活垃圾禁止随意丢弃，充分利用企业现有的垃圾收集设施集中收集，委托当地环卫部门定期清运处置。 综上，项目后续施工期工程量较小，各类污染物的产生量有限，只要建设单位严格落实环评提出的环境保护措施，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气环境影响分析 （1）产排污环节 锅炉（4t/h）采用天然气作为燃料，根据业主提供的数据，锅炉每天工作约6小时，燃料使用量为301.3m3/h，54.23万m3/a， 锅炉炉采用低氮燃烧技术，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数手册》的相关数据，废气量的产排污系数107753Nm3/万立方米-原料；SO2分别为0.02S千克/万立方米-原料。 按照国家天然气标准(GB17820-2018)规定，天然气按含硫量、高位发热值、硫化氢和二氧化碳含量分为两类，一类含硫量≤20mg/m3，二类≤100mg/m3。 华润管道输送的天然气甲烷含量较高，其热值、总硫含量、硫化氢含量和二氧化碳含量指标已达到《天然气》GB17820-2018二类气质量标准的要求，本项目天然气含硫量按最低标准二类100mg/m3计。 SO2的排放浓度为：0.02S/107753=0.02×100×106/107753=18.6mg/m3；产生速率为：0.02×100×301.3/10000=0.06kg/h，0.02×100×54.23/10000=0.108t/a。 NOX的产排污系数分别为15.87千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国内一般），则NOX的排放浓度为：15.87×106/107753=147.3mg/m3；产生速率为：15.87×301.3/10000=0.478kg/h，15.87×54.23/1000=0.86t/a。 根据《排污许可证申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）中表F3中的燃气工业锅炉的产污系数表，天然气锅炉颗粒物产污系数为2.86千克/万立方米-燃料，废气量的产排污系数107753Nm3/万立方米-原料。 颗粒物的排放量为：2.86×54.23/1000=0.155t/a，产生速率：0.086kg/h，排放浓度为0.8mg/m3。 锅炉废气产排情况见表4-2。 表4-2 锅炉大气污染物产排情况 污染物; 产生速率; 产生浓度; 产生量; 治理措施; 排放速率; 排放浓度; 排放量; 标准限值. 单位; kg/h; mg/m3; t/a; 8m高排气筒DA001; kg/h; mg/m3; t/a; mg/m3. 颗粒物; 0.086; 0.8; 0.155; 0.086; 0.8; 0.155; 20. SO2; 0.06; 18.6; 0.108; 0.06; 18.6; 0.108; 50. NOX; 0.478; 147.3; 0.86; 0.478; 147.3; 0.86; 200. 注：产排污系数表中二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S）的形式表示的，其中含硫量（S）是指燃气收到基硫分含量，单位为毫克/立方米。例如燃料中含硫量（S）为200毫克/立方米，则S=200。. （2）有组织废气排放量核算 项目大气污染物有组织排放量情况见表4-3。 表4-3 项目大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号; 排放口名称; 污染物名称; 核算排放浓 度（mg/m3）; 核算排放速 率（kg/h）; 核算年排放 量（t/a）. DA001; 锅炉废气; 颗粒物; 0.8; 0.086; 0.155. SO2; 18.6; 0.06; 0.108. NOX; 147.3; 0.478; 0.86. （3）大气环境影响评价结论 本项目生产过程中产生的废气均得到有效处理，治理措施针对性较强，能够实现达标排放，满足总量控制要求，对周边环境影响较小。 （4）废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南火力发电及锅炉》（HJ820-2017）中对燃气锅炉的有组织废气监测频次要求制定了本项目的废气监测计划，见表4-4。 表4-4废气监测计划 监测 项目; 排放口 编号; 监测地点; 监测项目; 监测频率; 执行排放标准. 锅炉烟囱废气; DA001; 天然气锅炉排口; 颗粒物、SO2、烟气黑度; 1次/年; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）. 锅炉烟囱废气; DA001; 天然气锅炉排口; NOX; 1次/月; 《锅炉大气污染物排放标准》 （GB13271-2014）. 2.运营期水环境影响和保护措施 2.1废水产生及排放情况 （1）产排污环节 本项目产生的废水为锅炉排水及软化处理废水。燃气热水锅炉介质水为软水，产生的废水主要为软水处理装置以及锅炉排水。本项目浓水来源于离子交换树脂过滤器和RO反渗透膜，主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类及SS。 离子交换树脂作为软化器，运行一段时间后树脂失效，当检测到树脂失效时需对树脂进行再生操作，再生使用10%NaCl溶液浸泡树脂，交换出Ca2+、Mg2+，随后进行清水稀释，再生污水溶液中的主要成分为CaCl2、MgCl2等可溶性盐类。 参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中的《4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数手册》的相关数据，锅炉排污水＋软化处理废水的排污系数为13.56t/万立方米-原料（锅外水处理）。项目天然气燃料使用量为301.3m3/h，54.23万m3/a每天运行6h，则项目锅炉排污水＋软化处理废水的产生量为： 301.3×6×13.56/10000=2.45m3/d，即735m3/a。 锅炉排水和软化处理废水主要污染物是Ca2+、Mg2+等盐类及SS，污染物含量小，经收集后全部用于生产，不外排。 （2）废水污染防治措施： 本项目不新增劳动定员，因此运营期的废水为燃气热水锅炉排水及软化处理废水。 热水锅炉排水及软水制备系统的废水排放量2.45m3/d，即735m3/a，收集后全部用于生产，不外排。 本项目不新增工作人员，不新增生活污水，生活污水产排情况没有发生变化，原有生活污水经20m3化粪池处理后再进入污水处理站处理后用于厂内绿化及洒水降尘。 - 3.运营期声环境影响和保护措施 3.1噪声产排情况 （1）噪声源强 项目运营后产生的噪声主要是机械设备运行时产生的噪声，噪声源强为75~80dB(A)。经调查，项目区内设备均为室内声源。项目噪声源强调查清单见表4-10。 表4-10项目主要产噪设备噪声源统计表 序号; 建筑物名称; 声源名称; 声源源强*; 数量; 位置; 声源控制措施; 距室内边界距离/m; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声功率级/dB(A); 声压级/dB(A); 建筑物外距离. 1; 生产车间; 锅炉燃烧器; 85; 1; 生产车间; 减震、厂房隔声; 车间空间相对狭小，设备分布集中，距室 内边界距离 （r）小于车间宽度/π，不考虑车间内距离衰减; 昼间.、夜间; 15dB(A); 70; 1. 2; 锅炉鼓风机; 85; 1; 70; 1. 3; 循环水泵; 85; 1; 70; 1. （2）声环境影响分析 根据项目建设内容及《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)的要求，项目环评采用的模型为《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4.2021)附录A(规范性附录)户外声传播的衰减和附录B(规范性附录)中“B.1工业噪声预测计算模型”。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，户外声传播衰减包括几何发散(Adiv)、大气吸收(Aatm)、地面效应(Agr)、障碍物屏蔽(Abar)、其他多方面效应(Amisc)引起的衰减： Lp(r)＝Lw+DC－(Adiv＋Aatm＋Agr＋Abar＋Amisc)式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lw——由点声源产生的声功率级(A计权或倍频带)，dB； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv——几何发散引起的衰减，dB； Aatm——大气吸收引起的衰减，dB； Agr——地面效应引起的衰减，dB； Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。 根据《环境影响评价技术导则声环境》(HJ2.4-2021)，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。 Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为： Leqg=10lg(ti100.1LAi+tj100.1LAj) 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 本项目噪声衰减除几何发散衰减后的其他衰减（包括空气吸收衰减、屏障物和地面效应引起的衰减、其他附加衰减）取值的因素很多，项目加工设备均位于车间内，本报告主要考虑厂房隔声，厂区围墙墙体隔声和距离衰减影响，厂房隔声及厂区围墙墙体隔声衰减值取15dB(A)。项目昼间等声值线见图4-11。 图4-11项目昼间等声值线图 表4-12厂界噪声预测结果（dB(A)） 预测方位; 空间相对位置/m; 时段; 贡献值dB (A); 标准限值dB(A); 达标情况. X; Y; Z. 东侧; 20; -14.5; 1914; 昼间; 56; 65/55; 达标. 南侧; -1.50; 21.73; 1914; 昼间; 58.28; 65/55; 达标. 西侧; -14.88; -5.08; 1912; 昼间; 60.4; 65/55; 达标. 北侧; 5.96; -1.86; 1912; 昼间; 62.07; 65/55; 达标. 项目东厂界、西厂界、南厂界、北厂界噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，即：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （3）敏感点达标分析 项目厂界50m范围内无声环境敏感点。 （4）措施 本项目不涉及发电机，机械设备运转产生的噪声经减振、墙体隔声、距离衰减后，经预测本项目厂区设备噪声在西、南、东、北厂界均可达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，项目周围主要为工业企业和道路，距离居民区距离较远，与项目距离均大于50m，项目运营期产生的噪声对周围环境保护目标影响较小。 为了减小噪声对区域声环境的不利影响，本环评要求采取如下噪声防治措施： ①优化厂区布局，将产生噪声较高的破碎机、混合机组布置于场地中部，在东侧应考虑增加项目围挡，并在厂界四周尽量种植高大乔木，以起到隔声降噪的作用； ②对于空气动力性噪声的机械设备，出风口加装消声器，并将高噪声布置在生产车间内，并安装减震垫； ③强化行车管理制度，厂区内严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源； ④建立设备定期维护、保养的管理制度，避免设备运转非正常噪声。 在严格采取上述对策防治措施后，项目厂界噪声可达GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准，噪声对区域声环境影响不大。 （5）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）制定本次监测计划，详见表4-13。 表4-13噪声监测计划表 监测点位; 污染物名称; 执行标准; 标准限值; 监测方法; 监测频次. 1#东; Leq（A）; （GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类区标准; 昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）; 《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）; 1次/季. 2#南; 1次/季. 3#西; 1次/季. 4#北; 1次/季. - 5.运营期固体废物环境影响和保护措施 5.1固体废弃物产排情况 （1）废离子交换树脂 本项目锅炉房软水制备系统采用钠离子交换器，软水装置离子交换树脂每年更换一次，产生量为0.5t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），本项目用于软化自来水废树脂不在HW13有机树脂类废物非特定行业中的名录中，因此本项目产生的废弃离子交换树脂不属于危险废物。废弃离子交换树脂由厂家定期进行更换并回收。 （2）燃气过滤器滤渣 燃气过滤器由燃气公司定期清理，清理时会产生滤渣，主要成分为天然气气体中的杂质，属一般固废，产生量约1kg/a，由燃气公司收集后交由环卫公司处理，对周围环境影响不大。 固废的统计及处置情况见表4-12所示。 表4-12 项目项目固废产生情况及处置措施 序号; 污染源; 废物名称; 废鉴别; 产生量t/a; 处置去向. 1; 软水制备装置; 废离子交换 树脂; 一般固废; 0.5; 交换树脂由厂家定期进行更 换并回收理. 2; 天然气管道过滤装置; 燃气过滤器 滤渣; 一般固废; 1kg/a; 由废品回收单位回收处理. 综上，项目各项固废均得到有效处置，处置率达100%。 6.三本账的核算情况 项目“三本账”核算见表4-13。 表4-13 项目“三本账”核算表 单位：t/a 种类; 污染物名称; 现有工程排放量; 拟建项目排放量; 以新带老削减量; 预测排放总量; 排放增减量. 废气; 废气量; 1630万m3/a; 891 万m3/a; 1630万m3/a; 891 万m3/a; -739 万m3/a. NOX; 0; 0.86; 0; 0.86; +0.86. SO2; 2.367; 0.108; 2.367; 0.108; −2.259. 颗粒物; 0.917; 0.155; 0.917; 0.155; −0.762. 废水; 废水量; 0; 0; 0; 0; 0. CODcr; 0; 0; 0; 0; 0. NH3-N; 0; 0; 0; 0; 0. 固废; 燃煤渣; 0; 0; 0; 0; 0. 收尘灰; 0; 0; 0; 0; 0. 脱硫渣; 0; 0; 0; 0; 0. 化粪池污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 化粪池污泥; 0; 0; 0; 0; 0. 废机油; 0; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0. 废离子交换树脂; 0; 0; 0; 0; 0. 燃气过滤器 滤渣; 0; 0; 0; 0; 0. 7.环境风险分析 （1）风险调查 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B可知，本项目涉及的危险物质为天然气（主要成分为甲烷），天然气属危险化学品，CAS号是8006-14-2，临界量为10t。本项目天然气为市政供给，不涉及天然气的储存罐，天然气长输管线中，两个截断阀室之间管段的天然气最大存在量约为0.002t，本项目天然气在线量不超过临界量，不构成重大危险源。 （2）风险潜势判定 参照《建设项目环境风险评价技术导则HJ/T169-2018》的附录C，本项目危险物质数量与临界量比值(Q)的为0.0002，本项目Q值为“Q<1"的范畴，所以判定Q值为“Q<1"”的范畴，因此该项目环境风险潜势为I，评价等级为简单分析。 （3）环境风险分析 本项目涉及的风险物质甲烷，在使用过程中，天然气泄漏对周围环境的影响和发生火灾爆炸产生的次生环境影响，如天然气发生火灾爆炸时不完全燃烧产生的CO气体在短时间浓度值增高。 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达 25%～30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时远离，可致窒息死亡。皮肤接触液化的甲烷，可致冻伤。 项目所用天然气在线量小，管线连接锅炉房处有气体泄漏报警及自动关闭装置，发生泄漏后可及时关闭天然气的输送并报警提示，发生泄漏的可能性很小，对外环境造成影响不大。 （4）环境风险防范措施及应急要求 1）建立完善的安全生产管理制度，加强安全生产的宣传和教育，确保安全生产落实到生产中的每一个环节。建立完善的环境风险管理制度，安排专职或兼职人员负责原辅料和成品的储存管理。安排具有专业技术专职或兼职人员负责废气治理措施的日常运营管理，制定废气运营操作规范，检修维护时间和流程项目，建立运行台账管理制度。； 2）锅炉房参照《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)和《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)设计施工，耐火等级二级以上，锅炉房内应配备一定数量的干粉/泡沫灭火器。 3）锅炉房远离火种、热源、工作场所严禁吸烟及明火作业，锅炉操作工必须岗前培训合格后上岗，并记录锅炉运转情况。 4）在生产过程中，必须要有专人值班，掌握安全防范措施，尽可能将风险降低到最低限度。 5）生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色。 6）天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警。 7）锅炉每年进行一次定期检验，未经定期检验的锅炉不得使用，加强锅炉房的用电设施设备管理，延吉用电设备超负荷长期运行，定期检查维修电路，防止线路老化导致短路引起火灾事故。 8）严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，编制《突发环境事件应急预案》，组织专家及周边相关单位评审并上报当地环保部门备案。 9）定期进行环境突发事故应急演练，通过演练使锅炉房工作人员熟悉逃生路线和疏散方式，掌握天然气泄漏处置方式和方法，锻炼和提高相关人员在突发事故情况下的快速救援有效降低事故危害，减少事故损失。定期进行演练还可以使应急人员更清晰的明确各自的职责和工作程序，提高协同作战的能力，保证应急救援工作能够有效、迅速的开展。 （5）应急预案 本项目需要制定具有可操作性的突发环境事件应急预案，应急预案具体要求见表4-14。 表 4-14 突发环境事件应急预案要求 序 号; 项目; 内容及要求. 1; 预案适用范围; 项目运营过程中发生的突发环境事件或可能发生的突发环境事件的预警、报告、处置救援和应急终止等。. 2; 环境事件分类与分级; 明确项目可能发生的突发环境事件的类别及级别. 3; 组织机构与职责; 规定应急组织机构组成及各机构职责. 4; 监控和预警; 提出环境风险源监控措施及预警行动报警、通讯、 联络方式. 5; 应急响应; 规定应急响应级别及应急响应程序. 6; 应急保障; 应急设施，设备与器材等. 7; 善后处置; 污染物收集、清理与处理等，正常秩序的恢复，事故后果的影响消除等. 8; 预案管理与演练; 应急计划制定后，安排专人负责，平时安排人员培训与演练. 9; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 10; 事故应急救援终止程序及恢复计划; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 公众教育和信息; 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. （6）环境风险评价结论 本项目涉及的主要危险物质为天然气，可能存在风险的单元为天然气管线。通过采取可靠的安全防范措施，及规范的设计和严格正确的操作，能有效的防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延，减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目风险水平可以接受。 本项目发生事故的机率较低，项目选址及管线安装位置从环境风险角度考虑是可以接受的。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 锅炉废气 | 颗粒物、SO2、 NOX、烟气黑度 | 通过8m高的排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014），SO2≤50mg/m3、氮氧化物≤200mg/m3、颗粒 物≤20 mg/m3、烟气黑度≤1。 |
| 地表水环境 | 软水制备系统废水和锅炉排污水 | SS | 沉淀池沉淀后全部用于生产 | / |
| 声环境 | 生产设备 | 厂房隔声、基础减振 |  | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 软水制备装置 | 废离子交换树脂 | 交换树脂由厂家定期进行更换并回收理 | 100%处置 |
|  | 天然气管道过滤装置 | 燃气过滤器滤渣 | 由废品回收单位回收处理 | 100%处置 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警；严格按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》要求，编制《突发环境事件应急预案》，组织专家及周边相关单位评审并上报当地环保部门备案。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 开展台帐记录、办理排污许可证、自行监测等。 |  |  |  |

- 六、结论

项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地规划要求；项目所在区域大气环境、声环境、地表水环境质量现状良好；项目运营后，在落实本环评提出的各项环境防护措施后，各项污染物可以达标排放；对外环境的影响可控制在允许的范围内，不会造成区域环境功能的改变；且从环境影响的角度来讲，本评价认为该项目在坚持环保“三同时”原则、落实各项环保措施后，项目在拟建地建设，环境可行。

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 废气量 | 1630万m3/a | 0 | 0 | 891 万m3/a | 4442万m3/a | 891 万m3/a | -739 万m3/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.86t/a | 0t/a | 0.86t/a | +0.86t/a |
|  | SO2 | 2.367t/a | 0 | 0 | 0.108t/a | 2.367t/a | 0.108t/a | −2.259t/a |
|  | 颗粒物 | 0.917t/a | 0 | 0 | 0.155t/a | 0.917t/a | 0.155t/a | −0.762t/a |
| 废水 | 生产废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活废水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0 |
|  | 燃气过滤器 滤渣 | 0 | 0 | 0 | 1kg/a | 0 | 1kg/a | 0 |
| 危险废物 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①