## Sheet1
2021年昆明市重点排污单位执法监测完成情况明细表
序号 | 县（市）区 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 排污许可管理类别（重点管理或简化管理），非排污许可则为排污登记 | 行业类别 | 监测情况 | 监测日期 | 监测点位名称 | 监测项目 | 监测结果 | 标准限值 | 执行的标准 | 排放浓度是否达标，超标指标/超标倍数（排放浓度/排放标准）（单位：mg/L、mg/m3） | 是否全指标监测 | 承担监测工作单位 | 未监测原因 | 企业联系人及电话 | 备注
1 | 晋宁 | 91530100775519713B | 昆明市古城水质净化厂 | 简化管理 | 4620 污水处理及其再生利用 | 完成3次监测 | 2021-08-24 | 处理设施出水口 | 水温 | 21.1 | /℃ | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 普祖波15911508626
[9 empty] | pH | 7.43 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 6 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 22 | 50mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 1.1 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.08 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 7.14 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.025L | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.48 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.25 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 粪大肠杆菌群 | <20 | 1000MPN/L |  | 是
2 | 晋宁 | 91530100775519713B | 昆明市昆阳水质净化厂 | 简化管理 | 4620 污水处理及其再生利用 | 完成3次监测 | 2021-08-24 | 处理设施出水口 | 水温 | 21.5 | /℃ | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 陈云惠15087197083
[9 empty] | pH | 7.53 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 6 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.25 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 34 | 50mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 2.5 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.09 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 6.24 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.09 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.8 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.11 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 粪大肠杆菌群 | <20 | 1000MPN/L |  | 是
3 | 晋宁 | 91530100775519713B | 昆明市淤泥河水质净化厂 | 重点管理 | 4620 污水处理及其再生利用 | 完成3次监测 | 2021-08-24 | 处理设施出水口 | 水温 | 22.5 | /℃ | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 陈师15987159319
[9 empty] | pH | 7.66 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 7 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.23 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 29 | 50mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 3.8 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.16 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 4.23 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.03 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.27 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.06 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 粪大肠杆菌群 | <20 | 1000MPN/L |  | 是
4 | 晋宁 | 91530100775519713B | 昆明市白鱼河水质净化厂 | 重点管理 | 4620 污水处理及其再生利用 | 完成3次监测 | 2021-08-24 | 处理设施出水口 | 水温 | 22 | /℃ | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 矣师13114255575
[9 empty] | pH | 7.49 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 7 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 31 | 50mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 3.3 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.12 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 0.81 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.24 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.38 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.11 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 粪大肠杆菌群 | 210 | 1000MPN/L |  | 是
5 | 晋宁 | 91530122MA6KML61XU | 晋宁工业园区宝峰基地污水处理厂 | 简化管理 | 4621 污水处理及其再生利用 | 完成3次监测 | 2021-08-25 | 处理设施出水口 | 水温 | 25.2 | /℃ | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 荀镇18088327619
[9 empty] | pH | 7.59 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 8 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.32 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 30 | 50mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 5.7 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.17 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 6.29 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.32 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.37 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.52 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群 | 8100 | 1000MPN/L |  | 否，粪大肠菌群超标7.1倍
6 | 晋宁 | 91530122695692823L | 晋宁县循环经济投资有限公司(二街工业园区污水处理厂） | 简化管理 | 4622 污水处理及其再生利用 | 完成3次监测 | 2021-08-24 | 处理设施出水口 | 水温 | 19.5 | /℃ | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 杨波13708871574
[9 empty] | pH | 7.33 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 8 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.06 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 30 | 50mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 3.9 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.1 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.6 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 4.87 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.5 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.29 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 粪大肠杆菌群 | 690 | 1000MPN/L |  | 是
7 | 晋宁 | 91530100080435612 | 百威（昆明）啤酒有限公司 | 重点管理 | 啤酒制造 | 完成3次监测 | 2021-08-25 | 处理设施出水口 | 水温 | 27 | /℃ | GB19821-2005《啤酒工业污染物排放标准》、CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 李婉娜15987116873
[9 empty] | pH | 8.15 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 20 | 400mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 172 | 500mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 28 | 300mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.8 | 8mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 14.8 | 45mg/L |  | 是
8 | 晋宁 | 91530122688568306H | 云南星威啤酒有限公司 | 重点管理 | 啤酒制造 | 完成3次监测 | 2021-08-25 | 处理设施出水口 | 水温 | 22.1 | /℃ | GB19821-2005《啤酒工业污染物排放标准》、CJ343-2010《污水排入城镇下水道水质标准》 | 是 |  | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 李国峰15808666859
[9 empty] | pH | 8.01 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | SS | 8 | 400mg/L |  | 是
[9 empty] | COD | 19 | 500mg/L |  | 是
[9 empty] | BOD5 | 5.2 | 300mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.07 | 8mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.72 | 45mg/L |  | 是
9 | 晋宁 | 91530122083292263R | 晋宁清源排水有限公司 | 简化管理 | 4620 污水处理及其再生利用 |  | 2021-07-05 | 处理设施出水口 | COD | 15 | 50mg/L | GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 是 | 否 | 昆明市晋宁区环境监测站 |  | 查云洪15911643864
[9 empty] | BOD5 | 2.9 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | SS | 6 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.41 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.27 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.11 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 12.6 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.52 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.25 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 色度 | 10 | 30 |  | 是
[9 empty] | PH | 7.72 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群 | 20L | 1000MPN/L |  | 是
[9 empty] | 水温 | 22.2 | /℃ |  | 是
[9 empty] | 总汞 | 0.00004L | 0.001mg/L |  | 是
[9 empty] | 总镉 | 0.0001L | 0.01mg/L |  | 是
[9 empty] | 总铅 | 0.002L | 0.1mg/L |  | 是
[9 empty] | 总铬 | 0.03L | 0.1mg/L |  | 是
[9 empty] | 六价铬 | 0.004L | 0.05mg/L |  | 是
[9 empty] | 总砷 | 0.0003L | 0.1mg/L |  | 是
[7 empty] | 2021-08-02 | 处理设施出水口 | COD | 15 | 50mg/L |  | 是 |  | 昆明市晋宁区环境监测站
[9 empty] | BOD5 | 2.4 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | SS | 7 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.18 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.32 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.09 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 13.9 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.18 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.25 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 色度 | 10 | 30 |  | 是
[9 empty] | PH | 7.5 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群 | 200 | 1000MPN/L |  | 是
[9 empty] | 水温 | 22.5 | /℃ |  | 是
[7 empty] | 2021-09-01 | 处理设施出水口 | COD | 13 | 50mg/L |  | 是 |  | 昆明市生态环境局晋宁分局生态环境监测站
[9 empty] | BOD5 | 2.9 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | SS | 6 | 10mg/L |  | 是
[9 empty] | 动植物油 | 0.26 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 石油类 | 0.43 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | LAS | 0.1 | 0.5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总氮 | 8.05 | 15mg/L |  | 是
[9 empty] | 氨氮 | 0.2 | 5mg/L |  | 是
[9 empty] | 总磷 | 0.2 | 1mg/L |  | 是
[9 empty] | 色度 | 10 | 30 |  | 是
[9 empty] | PH | 7.72 | 6-9 |  | 是
[9 empty] | 粪大肠菌群 | 230 | 1000MPN/L |  | 是
[9 empty] | 水温 | 21.5 | /℃ |  | 是